схема теплоснабжения

муниципального образования

городской округ город Сургут

на период ДО 2035 гОДА

(актуализация на 2020 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Заказчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Дирекция дорожно-транспортного и

жилищно-коммунального комплекса»

Исполнитель: ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание: муниципальный контракт

№ 09-ГХ от 09.04.2019

Представитель исполнителя:

____________________ А.П. Сандалов

М.П.

г. Тюмень, 2019

Состав документов

Наименование документа

Книга 1. Пояснительная записка

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия»

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

# СОДЕРЖАНИЕ

5	Книга 5 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"	5

5.1	Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	5

5.2	Часть 2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	97

5.3	Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	117

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 5.1 - Технические характеристики основного оборудования котельных СГМУП «ГТС», вводимых в эксплуатацию в 2019 году	5

Таблица 5.2 - Балансы тепловой энергии (мощности в горячей воде) и перспективной тепловой нагрузки в каждой технологической зоне действующих и запланированных к строительству централизованных теплоисточников с определением резервов (дефицитов) их тепловой мощности (без мероприятий), Гкал/ч (Вариант сущ.пол)	7

Таблица 5.3 - Балансы тепловой энергии (мощности в горячей воде) и перспективной тепловой нагрузки в каждой технологической зоне действующих и запланированных к строительству централизованных теплоисточников с определением резервов (дефицитов) их тепловой мощности (с учётом мероприятий принятого варианта), Гкал/ч (вариант №1)	32

Таблица 5.4 - Балансы тепловой энергии (мощности в горячей воде) и перспективной тепловой нагрузки в каждой технологической зоне действующих и запланированных к строительству централизованных теплоисточников с определением резервов (дефицитов) их тепловой мощности (с учётом мероприятий принятого варианта), Гкал/ч (вариант №3)	64

Таблица 5.5 - Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной нагрузки для котельных, имеющих паровую нагрузку, Гкал/ч	95

Таблица 5.6- Рекомендуемые параметры располагаемых напоров и давления сетевой воды на выходе из теплоисточников	115

Книга 5 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

В 2019 году на территории г. Сургут введены в эксплуатацию 2 новые котельные СГМУП «ГТС».

Автоматизированная котельная № 9/1, дата ввода 11.04.2019 года, работает по двухконтурной схеме. Котельная № 9 с 8-ю водогрейными котлами ВВД-1,8 в 2019году будет  ликвидирована. (Заключение ЭПБ на ликвидацию котельной № 58-ДЛ-38301-2018);

В 2018 году закончилось строительство котельной № 25 п. Лесной, работающей на электронагреве – дата ввода в эксплуатацию 09.04.2019 года. На котельной установлено два электронагревателя «Эдисон  ЭнаТС 250/0,38», по два сетевых и циркуляционных насосов фирмы «Grundfos». Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров установлены два теплообменника сетевой воды «FUNKE FP 16-53-1-EH». Схема по горячей воде – двухтрубная. Котельная осуществляет теплоснабжение потребителей посёлка Лесной.

Технические характеристики основного оборудования котельных, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Технические характеристики основного оборудования котельных СГМУП «ГТС», вводимых в эксплуатацию в 2019 году

| № | Марка и тип котла | Дата разрешения на эксплуатацию | Последняя режимная наладка(год) | КПД котлов при номинальной нагрузке (%) | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная автоматизированная № 9 (8-ой пром.узел, ул.Буровая) в экспл. С 11.04.2019г. |  |  | 91,73 | 6,02 |
|  | Термотехник ТТ100 № 1 | 11.04.2019 | 2018 | 91,80 | 1,72 |
|  | Термотехник ТТ100 № 2 | 11.04.2019 | 2018 | 91,70 | 2,15 |
|  | Термотехник ТТ100 № 3 | 11.04.2019 | 2018 | 91,70 | 2,15 |
| 2 | Котельная № 25 на электронагреве пос.Лесной в экспл.с 09.04.2019г. |  |  |  | 0,42 |
|  | электрокотел Эдисон № 1 | 09.04.2019 | Не требуется | 98 | 0,21 |
|  | электрокотел Эдисон № 2 | 09.04.2019 | Не требуется | 98 | 0,21 |

Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки определены данными генерального плана, проектами планировок территорий, техническими условиями на подключение. Трассы тепловых сетей приняты согласно проектам планировок территорий, техническим условиям подключения, либо в случае их отсутствия, схемные решения для трасс тепловых сетей приняты от ближайших расчетных узловых точек существующих теплотрасс [при расположении подключаемого объекта в подзоне теплоснабжения (зоне действия) существующего теплового пункта (ЦТП, КРП, ПС) – от ближайших расчетных узловых точек существующих квартальных распределительных теплотрасс при наличии резерва производительности теплового пункта и отсутствии перспективных планов в части его ликвидации].

Разбивка существующей и перспективной тепловой нагрузки города Сургута (общей и по видам теплопотребления) в сетевой воде отдельно по каждому источнику теплоснабжения в технологической зоне его действия представлена в таблице 5.2. Приведены балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действующих теплоисточников с определением резервов (дефицитов) без учета реализации предложенных мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки определены с учетом требований:

- СП 89.13330.2012 пункта 4.11

Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы.

- СП 124.13330.2012 пункта 5.3

Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. Допускается при отсутствии таких данных руководствоваться указаниями 5.2. Средние часовые нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий следует определять по СП 30.13330. Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения следует определять как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.

Далее в расчетах перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки используются расчетные присоединённые нагрузки с среднечасовой ГВС.

В таблицах 5.3 – 5.4 по вариантам приведены балансы тепловой энергии по каждому источнику с учётом принятого варианта развития системы теплоснабжения г. Сургута детально описанного в книге 6 и внедрения предлагаемых мероприятий описанных в книге 13 схемы.

В таблице 5.5 представлены балансы тепловой мощности (в паре) и присоединенной нагрузки для котельных, имеющих паровые нагрузки.

Таблица 5.2 - Балансы тепловой энергии (мощности в горячей воде) и перспективной тепловой нагрузки в каждой технологической зоне действующих и запланированных к строительству (выборочно) централизованных теплоисточников с определением резервов (дефицитов) их тепловой мощности (без мероприятий), Гкал/ч (Вариант сущ.пол)

| Параметры | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 – ПКТС – ПВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность СГРЭС-1 | Гкал/ч | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 |
| Установленная мощность ПКТС | Гкал/ч | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Установленная мощность ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность ИТОГО | Гкал/ч | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 | 1253,00 |
| Располагаемая мощность СГРЭС-1 | Гкал/ч | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 |
| Располагаемая мощность ПКТС | Гкал/ч | 292,12 | 292,12 | 292,12 | 292,12 | 292,12 | 292,12 | 292,12 | 292,12 | 292,12 |
| Располагаемая мощность ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность ИТОГО | Гкал/ч | 995,12 | 995,12 | 995,12 | 995,12 | 995,12 | 995,12 | 995,12 | 995,12 | 995,12 |
| Собственные нужды СГРЭС-1 | Гкал/ч | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 |
| Собственные нужды ПКТС | Гкал/ч | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 |
| Собственные нужды ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды ИТОГО | Гкал/ч | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 | 50,58 |
| Располагаемая мощность нетто СГРЭС-1 | Гкал/ч | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Располагаемая мощность нетто ПКТС | Гкал/ч | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57 | 270,57 |
| Располагаемая мощность нетто ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто ИТОГО | Гкал/ч | 870,57 | 870,57 | 870,57 | 870,57 | 870,57 | 870,57 | 870,57 | 870,57 | 870,57 |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 - ПКТС | Гкал/ч | 716,08 | 747,25 | 762,26 | 772,95 | 798,85 | 805,28 | 835,55 | 845,16 | 848,82 |
| Отопление | Гкал/ч | 501,51 | 516,93 | 522,79 | 525,42 | 534,64 | 538,27 | 559,69 | 568,61 | 571,75 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 100,90 | 109,95 | 116,05 | 122,32 | 135,08 | 136,06 | 140,06 | 140,06 | 140,33 |
| ГВС | Гкал/ч | 113,68 | 120,37 | 123,42 | 125,21 | 129,14 | 130,95 | 135,81 | 136,49 | 136,74 |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 - ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 – ПКТС – ПВК | Гкал/ч | 716,08 | 747,25 | 762,26 | 772,95 | 798,85 | 805,28 | 835,55 | 845,16 | 848,82 |
| Отопление | Гкал/ч | 501,51 | 516,93 | 522,79 | 525,42 | 534,64 | 538,27 | 559,69 | 568,61 | 571,75 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 100,90 | 109,95 | 116,05 | 122,32 | 135,08 | 136,06 | 140,06 | 140,06 | 140,33 |
| ГВС | Гкал/ч | 113,68 | 120,37 | 123,42 | 125,21 | 129,14 | 130,95 | 135,81 | 136,49 | 136,74 |
| Потери в сетях СГРЭС-1 - ПКТС | Гкал/ч | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 |
| Потери в сетях СГРЭС-1 - ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях ИТОГО | Гкал/ч | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 | Гкал/ч | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 |
| Резерв/дефицит ПКТС | Гкал/ч | 12,40 | 6,60 | 6,60 | 5,12 | 1,60 | 1,60 | -0,70 | -1,29 | -1,56 |
| Резерв/дефицит ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 - ПКТС - ПВК | Гкал/ч | 43,05 | 37,25 | 37,25 | 35,77 | 32,25 | 32,25 | 29,95 | 29,36 | 29,09 |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 | % | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
| Резерв/дефицит ПКТС | % | 4,6% | 2,4% | 2,4% | 1,9% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | -0,5% | -0,6% |
| Резерв/дефицит ПВК | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 - ПКТС - ПВК | % | 4,9% | 4,3% | 4,3% | 4,1% | 3,7% | 3,7% | 3,4% | 3,4% | 3,3% |
| ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 334,19 | 346,86 | 348,76 | 349,71 | 380,04 | 389,74 | 402,83 | 409,38 | 413,45 |
| Отопление | Гкал/ч | 264,00 | 271,76 | 272,56 | 273,28 | 293,96 | 299,32 | 307,74 | 313,60 | 316,95 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 30,46 | 32,70 | 32,71 | 32,83 | 35,39 | 37,29 | 39,49 | 39,78 | 40,22 |
| ГВС | Гкал/ч | 39,72 | 42,41 | 43,49 | 43,59 | 50,70 | 53,12 | 55,60 | 56,01 | 56,28 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 86,5 | 73,8 | 71,9 | 70,9 | 40,6 | 30,9 | 17,8 | 11,3 | 7,2 |
| Резерв/дефицит | % | 17,2% | 14,7% | 14,3% | 14,1% | 8,1% | 6,1% | 3,5% | 2,2% | 1,4% |
| Котельная №1 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 30,62 | 30,62 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 31,22 | 31,22 |
| Отопление | Гкал/ч | 24,23 | 24,23 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,63 | 24,63 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 2,42 | 2,42 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| ГВС | Гкал/ч | 3,96 | 3,96 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,06 | 4,06 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 21,9 | 21,9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,3 | 21,3 |
| Резерв/дефицит | % | 34,4% | 34,4% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 33,5% | 33,5% |
| Котельная №2 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 69,53 | 68,84 | 68,73 | 71,65 | 73,57 | 80,79 | 83,15 | 80,27 | 80,32 |
| Отопление | Гкал/ч | 49,67 | 48,93 | 48,80 | 49,59 | 49,55 | 55,25 | 57,21 | 54,82 | 54,87 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 10,80 | 10,84 | 10,84 | 11,79 | 12,42 | 13,17 | 13,37 | 13,37 | 13,37 |
| ГВС | Гкал/ч | 9,06 | 9,07 | 9,09 | 10,27 | 11,60 | 12,37 | 12,57 | 12,08 | 12,08 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 5,4 | 3,4 | -3,8 | -6,1 | -3,2 | -3,3 |
| Резерв/дефицит | % | 8,6% | 9,4% | 9,5% | 6,2% | 4,0% | -4,3% | -7,0% | -3,7% | -3,8% |
| Котельная №3 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая мощность* | Гкал/ч | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 83,46 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,99 | 91,40 | 91,40 | 92,90 |
| Отопление | Гкал/ч | 58,73 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,84 | 65,53 | 65,53 | 66,73 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 13,04 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,57 |
| ГВС | Гкал/ч | 11,69 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 12,50 | 12,50 | 12,60 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 1,3 | 1,3 | -0,2 |
| Резерв/дефицит | % | 9,7% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 1,4% | 1,4% | -0,2% |
| Котельная №5 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,94 | 4,97 | 5,54 | 5,54 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 4,61 | 4,61 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,55 | 3,58 | 3,80 | 3,80 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,03 | 3,03 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,63 | 0,63 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 2,4 |
| Резерв/дефицит | % | 21,7% | 21,4% | 15,4% | 15,4% | 14,1% | 14,1% | 14,1% | 25,1% | 25,1% |
| Котельная №6 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Резерв/дефицит | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% |
| Котельная №7 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Резерв/дефицит | % | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% |
| Котельная №9/1 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 14,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,30 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,23 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит | % | 40,5% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% |
| Котельная №13 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,78 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,21 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,33 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 10,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Резерв/дефицит | % | 58,4% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% |
| Котельная №14 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Располагаемая мощность* | Гкал/ч | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 50,76 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,32 | 51,32 | 51,96 | 56,30 | 56,30 |
| Отопление | Гкал/ч | 37,81 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,99 | 37,99 | 38,53 | 42,20 | 42,20 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,13 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| ГВС | Гкал/ч | 8,82 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,95 | 8,95 | 9,05 | 9,72 | 9,72 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 41,7 | 41,7 | 41,1 | 36,7 | 36,7 |
| Резерв/дефицит | % | 45,4% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 44,8% | 44,8% | 44,2% | 39,5% | 39,5% |
| Котельная №19 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит | % | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
| Котельная №22 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,91 | 1,91 | 2,23 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,42 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,52 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Резерв/дефицит | % | 68,0% | 68,0% | 62,5% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% |
| Котельная №23 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Резерв/дефицит | % | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% |
| Котельная №24 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Резерв/дефицит | % | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% |
| Котельная №25 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит | % |  | 57,6% | 57,6% | 57,6% | 64,4% | 64,4% | 64,4% | 64,4% | 64,4% |
| Котельная №1 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит | % | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% |
| Котельная №3 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Резерв/дефицит | % | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% |
| Котельная №5 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
| Отопление | Гкал/ч | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Резерв/дефицит | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| Котельная №6 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв/дефицит | % | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% |
| Котельная №7 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит | % | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% |
| Котельная №8 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв/дефицит | % | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% |
| Котельная №9 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит | % | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% |
| Котельная №10 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Резерв/дефицит | % | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% |
| Котельная №12 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| Отопление | Гкал/ч | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Резерв/дефицит | % | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% |
| Котельная №14 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Резерв/дефицит | % | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% |
| Котельная №15 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Резерв/дефицит | % | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% |
| Котельная №16 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв/дефицит | % | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% |
| Котельная №17 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Резерв/дефицит | % | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% |
| Котельная №19 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Резерв/дефицит | % | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% |
| Котельная №1 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,26 | 5,26 | 5,53 | 5,53 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 22,73 | 27,23 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,60 | 4,60 | 4,87 | 4,87 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 20,72 | 24,86 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,56 | 1,91 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | -13,2 | -17,7 |
| Резерв/дефицит | % | 32,6% | 32,6% | 30,6% | 30,6% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | -100,4% | -134,6% |
| Котельная №5 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 1,94 | 1,94 | 2,38 | 2,39 | 2,39 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,83 | 1,83 | 2,24 | 2,25 | 2,25 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Резерв/дефицит | % | 44,3% | 44,3% | 44,3% | 44,3% | 49,8% | 49,8% | 40,1% | 39,7% | 39,7% |
| Котельная №8 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,17 | 3,14 | 3,05 | 3,05 | 3,02 | 3,02 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,99 | 2,96 | 2,87 | 2,87 | 2,84 | 2,84 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Резерв/дефицит | % | 45,7% | 46,0% | 47,0% | 47,0% | 47,5% | 47,5% | 44,0% | 44,0% | 44,0% |
| Котельная №9 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Резерв/дефицит | % | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% |
| Котельная №10 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв/дефицит | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №11 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| Резерв/дефицит | % | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% |
| Котельная №12 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв/дефицит | % | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% |
| Котельная К-45 ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 81,04 | 97,86 | 140,67 | 149,37 | 151,79 |
| Отопление | Гкал/ч | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 61,89 | 73,31 | 102,92 | 107,89 | 109,49 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,56 | 4,63 | 6,63 | 6,63 | 7,25 |
| ГВС | Гкал/ч | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 14,59 | 19,92 | 31,12 | 34,85 | 35,05 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | -32,2 | -49,0 | -91,8 | -100,5 | -102,9 |
| Резерв/дефицит | % | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | -54,5% | -82,9% | -155,4% | -170,2% | -174,3% |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Резерв/дефицит | % | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% |
| Котельная ООО "Газпром трансгаз Сургут" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| Отопление | Гкал/ч | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Резерв/дефицит | % | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |
| Котельная ОАО «Аэропорт Сургут" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Резерв/дефицит | % | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв/дефицит | % | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% |
| Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Резерв/дефицит | % | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит | % | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |
| Котельная №1 ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит | % | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% |
| Котельная №2 ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% |
| Котельная пос. Лесной СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв/дефицит | % | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит | % | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Резерв/дефицит | % | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв/дефицит | % | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% |
| Блочно-модульная котельная 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% |
| Котельная ЦЖ-1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,47 | 21,73 | 21,73 | 21,73 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,00 | 18,61 | 18,61 | 18,61 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,47 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  | 23,8 | 23,8 | 14,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 60,2% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| Котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,98 | 0,98 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,90 | 0,90 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 51,3% | 10,0% | 10,0% |
| Котельная кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,05 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,46 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  | 31,5% | 15,3% | 15,3% | 15,3% |
| Котельная мкр. 51 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 7,41 | 7,57 | 7,57 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 6,21 | 6,34 | 6,34 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,54 | 0,54 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,69 | 0,69 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 21,9 | 21,8 | 21,8 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 73,8% | 73,2% | 73,2% |
| Котельная Производственно-торгового комплекса кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Новая котельная мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 10,83 | 56,59 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 10,10 | 51,51 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,73 | 5,08 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,7 | 2,8 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 66,8 | 54,8 | 7,9 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 99,3% | 81,4% | 11,7% |
| Котельная №10 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 62,94 | 80,38 | 100,67 | 100,67 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 26,19 | 42,30 | 58,02 | 58,02 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 29,40 | 29,40 | 30,69 | 30,69 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 7,34 | 8,68 | 11,95 | 11,95 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,2 | 1,2 | 2,4 | 3,0 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 55,6 | 37,2 | 15,7 | 15,2 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  | 46,8% | 31,3% | 13,2% | 12,8% |
| БМК-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  | 19,73 | 19,73 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 15,18 | 15,18 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 4,55 | 4,55 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  | 9,5 | 9,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  | 32,1% | 31,0% | 25,7% | 25,7% | 25,7% |
| ИТОГО в гор. воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2897,6 | 2882,4 | 2882,4 | 2907,6 | 2937,6 | 3062,1 | 3166,7 | 3166,7 | 3166,7 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2592,7 | 2587,7 | 2587,7 | 2612,9 | 2642,9 | 2767,4 | 2872,0 | 2872,0 | 2872,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 403,3 | 403,1 | 403,1 | 403,3 | 403,6 | 404,9 | 405,9 | 405,9 | 405,9 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2115,5 | 2110,7 | 2110,7 | 2135,6 | 2165,3 | 2288,6 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1515,2 | 1561,1 | 1579,3 | 1596,2 | 1711,4 | 1827,1 | 1969,3 | 2044,0 | 2106,0 |
| Отопление | Гкал/ч | 1121,6 | 1330,8 | 1339,8 | 1348,6 | 1447,2 | 1560,1 | 1693,4 | 1767,5 | 1828,9 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 194,5 | 924,0 | 933,3 | 945,7 | 1047,8 | 1158,1 | 1273,9 | 1339,1 | 1397,6 |
| ГВС | Гкал/ч | 199,0 | 934,4 | 940,6 | 948,6 | 1041,9 | 1152,9 | 1269,7 | 1335,5 | 1394,0 |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,5 | 242,1 | 244,1 | 246,5 | 248,2 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 359,2 | 351,2 | 347,9 | 366,2 | 302,1 | 315,5 | 303,5 | 233,1 | 171,8 |
| Резерв/дефицит | % | 17,0% | 16,6% | 16,5% | 17,1% | 14,0% | 13,8% | 12,7% | 9,7% | 7,2% |
| Тепловые балансы котельных в части пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2035 |
| Котельная №4 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СГМУП "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Резерв/дефицит | % | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

* располагаемая мощность котельных Котельная № 3 и 14 СГМУП "ГТС" определена по предоставленным результатам РНИ

Расчеты балансов существующей тепловой мощности нетто теплоисточников и перспективных тепловых нагрузок города Сургута показали, что при запланированном в схеме теплоснабжения  варианте развития строительного фонда г. Сургут возникает дефицит существующих тепловых мощностей в зонах теплоснабжения отдельных источников, который к 2035 году составит:

- 0,9 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5»  ООО «СГЭС»;

- 3,3 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной №2 СГМУП «ГТС»;

- 0,2 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной №3 СГМУП «ГТС»;

- 0,7 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной №23 СГМУП «ГТС»;

- 17,4 – в зоне теплоснабжения котельной №1 СГМУП «Тепловик»;

- 1,4 – в зоне теплоснабжения котельной Котельная №11 СГМУП «Тепловик»;

- 102,9 – в зоне теплоснабжения котельной Котельная К-45 ООО «СГЭС».

- 0,2 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной №15 ПАО "Сургутнефтегаз"

Выявленные дефициты тепловой мощности частично компенсируются за счет несоответствия значений договорных и фактических подключенных тепловых нагрузок, что видно из результатов анализа потребления тепловой энергии.

Для компенсации перспективных дефицитов тепловой мощности в зонах теплоснабжения предварительно предлагаются следующие мероприятия:

для котельной К-45 ООО «СГЭС» выполнить в 2021 году по имеющемуся проекту ввод в эксплуатацию второй очереди котельной установленной тепловой мощностью в 40 Гкал/ч (2 водогрейных котла типа Eurotherm-23 по 20 Гкал/ч), что позволит увеличить установленную мощность с Qуст = 60 Гкал/ч до Qуст = 100 Гкал/ч и обеспечить подключение перспективных тепловых нагрузок;

для котельной № 2 СГМУП «ГТС» с целью компенсации перспективного дефицита тепловых мощностей, начиная с 2022 до 2035 года требуется перераспределение на котельную №1 СГМУП "ГТС" (имеющую необходимый резерв мощности), общей нагрузки за период 8,6 Гкал/ч, что позволит компенсировать перспективный дефицит мощности котельной № 2. Обе котельные расположены на одной площадке в непосредственной близости друг от друга. Перевод нагрузок предлагается осуществить за счёт мероприятий на сетевых трубопроводах, а именно, предлагается переключение части нагрузок котельной № 2 на близлежащую котельную № 1 за счёт перевода работы магистрали № 10 с температурного графика 95/70°С на график 150/70°С без реконструкций на источниках теплоснабжения. Данное мероприятие позволит с минимальными капитальными затратами переключить тепловую нагрузку юго-западной части мкр. А (ЦТП 25, ЦТП 29, и прямых подключений на участке от 4ТК-39 до 4ТК-40А), п. ЦПКРС и ПС-3, с котельной № 2 на котельную № 1, высвободив тем самым тепловую мощность на котельной № 2 для подключения перспективных потребителей в мкр. 2 и мкр. 4 и мкр. Пойма-1 без проведения реконструкции источника, ликвидировав смесительную станцию на котельной № 1. Так же в перспективе предусматривается ликвидация ПС-1 и ПС-2 с переподключением нагрузки сохраняемых объектов на проектируемый КРП со смесительной станцией в мкр. № 1;

в 2024 году от котельной СГМУП «ГТС» №3 предполагается перераспределить нагрузку в размере 7,5 Гкал/ч на зону теплоснабжения котельной №1 (имеющую необходимый резерв мощности)

для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время действует Котельная №1 СГМУП «Тепловик», предлагается, после исчерпания резерва тепловой мощности указанной котельной, сооружение к 2030 году второй очереди котельной (в отдельно стоящем модуле) с повышением установленной мощности до 37,0 Гкал/ч.

в связи с отсутствием возможности подключения перспективных потребителей п. Снежный к существующим котельным СГМУП «Тепловик» предлагается  в 2021 г. строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,2 Гкал/ч;

для подключения тепловой нагрузки микрорайона 39 предлагается в 2022 г. строительство БМК-45 на территории существующей котельной К-45 мощностью 30 Гкал.

Наблюдается дефицит мощности по котельным: №23 СГМУП «ГТС» и «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС», дефицит вызван завышением договорных (расчетных) тепловых нагрузок по отношению к фактическим.

Наблюдается дефицит тепловой мощности на котельной №11 СГМУП «Тепловик». Однако, в случае нехватки мощности на котельной №11 в работу может быть включена котельная №10 СГМУП «Тепловик», которая является резервной и имеет мощность «нетто» - 1,865 Гкал/час. Таким образом, данный дефицит нагрузки не является критичным.

Большинство источников тепловой энергии на территории города Сургута имеют технологические связи. Перечень источников имеющих между собой технологические связи в виде перемычек представлены в таблице ниже.

| № зоны действия | Наименование организации | Наименование источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | СГРЭС-1, г. Сургут, п. Кедровый |
|  | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | Сургутская ГРЭС-2, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), г. Сургут ул.Мира д.40 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная №1, г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная №2, г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная №3, г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №3, База производственная УТТ-6, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 56 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №8, г.Сургут, заезд Андреевский, 2 |
| 2 | ООО «СГЭС» | Котельная ООО «СГЭС», г. Сургут, ул. Крылова 55/2 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная № 13, г. Сургут р-н ж/д, ул. Западная 1/1 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная №14, г. Сургут р-н ж/д, ул. Западная 1/1 |
| 3 | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная № 5, п.Дорожный |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | котельная № 19, п.Дорожный |
| 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №5, г.Сургут, заезд Андреевский, 14 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №17, г.Сургут, заезд Андреевский, 9 |
| 5 | СГМУП «Тепловик» | Котельная №10, п. Снежный |
|  | СГМУП «Тепловик» | Котельная №11, п. Снежный |
| 6 | ОАО «Сургутстройтрест» | Котельная №1, Набережный пр. 17 |
|  | ОАО «Сургутстройтрест» | Котельная №2, Набережный пр. 17/2 |

Котельные СГМУП «ГТС» №6, 7, 9, 21, 22, 23, 24 являются локальными источниками теплоснабжения и не имеют резервирующих, кольцевых и иных связей с другими источниками тепловой энергии.

Используя имеющиеся или возникающие в перспективе возможности переключений нагрузок между источниками, при актуализации схемы теплоснабжения в вариантах № 1 и 3 было проведено перераспределение нагрузок между следующими источниками:

- Перераспределение нагрузки в 2021 году п. Кедровый -1 на ГРЭС-1 в объеме 1 Гкал/ч.

- Перераспределение в 2023 году тепловой нагрузки потребителей около 30 Гкал/ч из зоны ГРЭС-1 - ПКТС в зону ГРЭС-1 - новая ПВК за счет территории части из мкр.18, 19 ,20А, 30А, 31А, 31, 31Б

- Начиная с 2022 до 2035 года требуется перераспределение на котельную №1 СГМУП "ГТС"  общей нагрузки за период - 8,6 Гкал/ч

- Перераспределение нагрузки 7,5 Гкал/ч на котельную №1 СГМУП "ГТС" в 2024 году

- Перераспределение в 2022 году 0,4 Гкал/ч с котельной №9 СГМУП "Тепловик" на БМК-45 с последующим закрытием котельной №9.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 СГМУП «Тепловик» в районе п. Мостоотряд 94 (пос. МО -94) рассматривалась возможность теплоснабжения этого района от новой котельной с расчетной мощностью 14 МВт. Но в связи с отсутствием финансирования и наличия достаточных мощностей на котельной №1 СГМУП «Тепловик» этот проект в дальнейшем в схеме теплоснабжения не рассмотрен.

Под строительство новой котельной предполагался земельный участок площадью 112373 кв. м (пос. МО-94). Обоснованием для начала рассмотрения послужило наличие перспективной застройки: зданий (жилых, нежилых) в жилом квартале Ю.9 и ОД.2 с общей присоединенной нагрузкой – 11,5 Гкал/час ( в т.ч. На гвс - 4,8 Гкал/час).

Таблица 5.3 - Балансы тепловой энергии (мощности в горячей воде) и перспективной тепловой нагрузки в каждой технологической зоне действующих и запланированных к строительству централизованных теплоисточников с определением резервов (дефицитов) их тепловой мощности (с учётом мероприятий принятого варианта), Гкал/ч (вариант №1)

| Параметры | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2035 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 – ПКТС – ПВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность СГРЭС-1 | Гкал/ч | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 |  |
| Установленная мощность ПКТС | Гкал/ч | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| Установленная мощность ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| Установленная мощность ИТОГО | Гкал/ч | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | 1373,0 | 1373,0 | 1373,0 | 1373,0 |  |
| Располагаемая мощность СГРЭС-1 | Гкал/ч | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 |  |
| Располагаемая мощность ПКТС | Гкал/ч | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 |  |
| Располагаемая мощность ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| Располагаемая мощность ИТОГО | Гкал/ч | 995,1 | 995,1 | 995,1 | 995,1 | 995,1 | 1115,1 | 1115,1 | 1115,1 | 1115,1 |  |
| Собственные нужды СГРЭС-1 | Гкал/ч | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |
| Собственные нужды ПКТС | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
| Собственные нужды ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| Собственные нужды ИТОГО | Гкал/ч | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |  |
| Располагаемая мощность нетто СГРЭС-1 | Гкал/ч | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто ПКТС | Гкал/ч | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 |  |
| Располагаемая мощность нетто ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 112,8 |  |
| Располагаемая мощность нетто ИТОГО | Гкал/ч | 870,6 | 870,6 | 870,6 | 870,6 | 870,6 | 1057,3 | 1057,3 | 1057,3 | 1057,3 |  |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 - ПКТС | Гкал/ч | 716,1 | 746,2 | 761,3 | 772,0 | 797,9 | 790,8 | 795,9 | 796,8 | 797,1 | Перераспределение нагрузки в 2021 году п. Кедровый -1 на ГРЭС-1 в объеме 1 Гкал/ч. Перераспределение тепловой нагрузки в 2023 году потребителей около 30 Гкал/ч из зоны ГРЭС-1 - ПКТС в зону ГРЭС-1 - новая ПВК за счет территории части из мкр.18, 19 ,20А, 30А, 31А, 31, 31Б |
| Отопление | Гкал/ч | 501,5 | 515,93 | 521,79 | 524,42 | 533,68 | 526,73 | 529,80 | 530,63 | 530,86 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 100,9 | 109,95 | 116,05 | 122,32 | 135,08 | 140,83 | 142,04 | 142,04 | 142,04 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 113,7 | 120,37 | 123,42 | 125,21 | 129,14 | 123,27 | 124,08 | 124,14 | 124,17 |  |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 - ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 76,4 | 106,5 | 115,2 | 118,3 | Перераспределение тепловой нагрузки в 2023 году потребителей около 30 Гкал/ч из зоны ГРЭС-1 - ПКТС в зону ГРЭС-1 - новая ПВК за счет территории части из мкр.18, 19 ,20А, 30А, 31А, 31, 31Б |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 36,78 | 59,66 | 67,75 | 70,36 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 24,63 | 27,42 | 27,42 | 27,70 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 15,02 | 19,41 | 20,03 | 20,19 |  |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 – ПКТС – ПВК | Гкал/ч | 716,1 | 746,2 | 761,3 | 772,0 | 797,9 | 867,3 | 902,4 | 912,0 | 915,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 501,5 | 515,9 | 521,8 | 524,4 | 533,7 | 563,5 | 589,5 | 598,4 | 601,2 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 100,9 | 109,9 | 116,0 | 122,3 | 135,1 | 165,5 | 169,5 | 169,5 | 169,7 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 113,7 | 120,4 | 123,4 | 125,2 | 129,1 | 138,3 | 143,5 | 144,2 | 144,4 |  |
| Потери в сетях СГРЭС-1 - ПКТС | Гкал/ч | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |  |
| Потери в сетях СГРЭС-1 - ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 6,9 | 9,6 | 10,4 | 10,6 |  |
| Потери в сетях ИТОГО | Гкал/ч | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 118,3 | 121,0 | 121,8 | 122,1 |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 | Гкал/ч | 30,7 | 5,3 | -9,7 | -18,9 | -41,4 | 9,7 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | К 2023 году проводится работы по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметра от ГРЭС-1 , которые высвобождают мощность ГРЭС-1. На ГРЭС-1 возникает резерв 24,1 Гкал/ч |
| Резерв/дефицит ПКТС | Гкал/ч | 12,4 | 6,6 | 6,6 | 5,1 | 1,6 | 1,6 | -0,7 | -1,3 | -1,6 |  |
| Резерв/дефицит ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 60,4 | 36,3 | 27,6 | 24,5 |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 - ПКТС - ПВК | Гкал/ч | 43,1 | 11,9 | -3,1 | -13,8 | -39,8 | 71,6 | 42,5 | 32,9 | 29,6 |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 | % | 5,1% | 0,9% | -1,6% | -3,2% | -6,9% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |  |
| Резерв/дефицит ПКТС | % | 4,6% | 2,4% | 2,4% | 1,9% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | -0,5% | -0,6% |  |
| Резерв/дефицит ПВК | % | 0,0% |  |  |  |  | 53,5% | 32,2% | 24,5% | 21,8% |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 - ПКТС - ПВК | % | 4,9% | 1,4% | -0,4% | -1,6% | -4,6% | 6,8% | 4,0% | 3,1% | 2,8% |  |
| ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 334,2 | 347,9 | 349,8 | 350,7 | 381,0 | 390,7 | 403,8 | 410,3 | 414,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 264,0 | 272,76 | 273,56 | 274,28 | 294,91 | 300,28 | 308,70 | 314,56 | 318,21 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 30,5 | 32,70 | 32,71 | 32,83 | 35,39 | 37,29 | 39,49 | 39,78 | 40,22 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 39,7 | 42,41 | 43,49 | 43,59 | 50,70 | 53,12 | 55,60 | 56,01 | 56,33 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 86,5 | 72,8 | 70,9 | 69,9 | 39,6 | 29,9 | 16,9 | 10,3 | 5,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 17,2% | 14,5% | 14,1% | 13,9% | 7,9% | 6,0% | 3,4% | 2,0% | 1,2% |  |
| Котельная №1 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 30,6 | 30,6 | 30,9 | 30,9 | 32,8 | 40,1 | 49,9 | 47,3 | 47,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 24,2 | 24,23 | 24,35 | 24,35 | 24,32 | 30,01 | 36,47 | 34,37 | 34,42 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 2,4 | 2,42 | 2,53 | 2,53 | 3,16 | 3,91 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 4,0 | 3,96 | 4,04 | 4,04 | 5,37 | 6,13 | 7,99 | 7,52 | 7,52 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 21,9 | 21,9 | 21,6 | 21,6 | 19,7 | 12,5 | 2,6 | 5,2 | 5,1 |  |
| Резерв/дефицит | % | 34,4% | 34,4% | 34,0% | 34,0% | 30,9% | 19,6% | 4,1% | 8,2% | 8,1% |  |
| Котельная №2 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Начиная с 2022 до 2035 года требуется перераспределение на котельную №1 СГМУП "ГТС" общей нагрузки за период - 8,6 Гкал/ч |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 69,5 | 68,8 | 68,7 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 49,7 | 48,93 | 48,80 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 10,8 | 10,84 | 10,84 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 9,1 | 9,07 | 9,09 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 8,6% | 9,4% | 9,5% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% |  |
| Котельная №3 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Перераспределение нагрузки 7,5 Гкал/ч на котельную №1 СГМУП "ГТС" в 2024 году |
| Располагаемая мощность* | Гкал/ч | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 83,5 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 84,0 | 83,9 | 83,9 | 85,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 58,7 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,84 | 61,03 | 61,03 | 62,23 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 13,0 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 12,02 | 12,02 | 12,22 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 11,7 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 10,85 | 10,85 | 10,95 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 7,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 9,7% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,3% | 9,3% | 7,7% |  |
| Котельная №5 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 4,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,6 | 3,58 | 3,80 | 3,80 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,03 | 3,03 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,9 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,4 | 0,45 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,63 | 0,63 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 2,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 21,7% | 21,4% | 15,4% | 15,4% | 14,1% | 14,1% | 14,1% | 25,1% | 25,1% |  |
| Котельная №6 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 5,5 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Резерв/дефицит | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% |  |
| Котельная №7 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 4,2 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% |  |
| Котельная №9/1 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 14,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 4,2 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 40,5% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% | 22,6% |  |
| Котельная №13 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 6,2 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,3 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 10,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 58,4% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% |  |
| Котельная №14 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Располагаемая мощность* | Гкал/ч | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 50,8 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,3 | 51,3 | 52,0 | 56,3 | 56,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 37,8 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,99 | 37,99 | 38,53 | 42,20 | 42,20 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,1 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 8,8 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,95 | 8,95 | 9,05 | 9,72 | 9,72 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 41,7 | 41,7 | 41,1 | 36,7 | 36,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 45,4% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 44,8% | 44,8% | 44,2% | 39,5% | 39,5% |  |
| Котельная №19 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | % | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,8 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% |  |
| Котельная №22 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,3 | 1,28 | 1,42 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,17 | 0,29 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,5 | 0,47 | 0,52 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 68,0% | 68,0% | 62,5% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% |  |
| Котельная №23 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Договорные нагрузки больше устан. мощности котельной. Следует пересмотреть нагрузки. |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 3,5 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 1,0 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% |  |
| Котельная №24 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Резерв/дефицит | % | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% |  |
| Котельная №25 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Работает в одной технологической зоне с котельной п. Лесной , которая находится в резерве |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | % |  | 57,6% | 57,6% | 57,6% | 64,4% | 64,4% | 64,4% | 64,4% | 64,4% |  |
| Котельная №1 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% |  |
| Котельная №3 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,1 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Резерв/дефицит | % | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% |  |
| Котельная №5 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 7,1 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Резерв/дефицит | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |  |
| Котельная №6 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,4 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% |  |
| Котельная №7 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,6 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% |  |
| Котельная №8 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,6 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% |  |
| Котельная №9 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 5,4 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% |  |
| Котельная №10 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 9,8 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,9 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| Резерв/дефицит | % | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% |  |
| Котельная №12 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 13,8 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 2,3 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |
| Резерв/дефицит | % | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% |  |
| Котельная №14 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,5 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% |  |
| Котельная №15 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,4 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,6 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |  |
| Резерв/дефицит | % | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% |  |
| Котельная №16 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Резерв/дефицит | % | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% |  |
| Котельная №17 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,0 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Резерв/дефицит | % | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% |  |
| Котельная №19 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 9,7 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 3,0 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| Резерв/дефицит | % | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% |  |
| Котельная №1 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 37,0 | 37,0 | тех. перевооружение котельной п. Юность в 2030 году |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 37,0 | 37,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 36,8 | 36,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 22,7 | 27,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 4,6 | 4,60 | 4,87 | 4,87 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 20,72 | 24,86 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,56 | 1,91 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 10,4 | 5,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 32,6% | 32,6% | 30,6% | 30,6% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 28,4% | 16,1% |  |
| Котельная №5 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,1 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,83 | 1,83 | 2,24 | 2,25 | 2,25 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Резерв/дефицит | % | 44,3% | 44,3% | 44,3% | 44,3% | 49,8% | 49,8% | 40,1% | 39,7% | 39,7% |  |
| Котельная №8 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,0 | 2,96 | 2,87 | 2,87 | 2,84 | 2,84 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| Резерв/дефицит | % | 45,7% | 46,0% | 47,0% | 47,0% | 47,5% | 47,5% | 44,0% | 44,0% | 44,0% |  |
| Котельная №9 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | Перераспределение нагрузки на БМК-45 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | % | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Работает в одной технолгической зоне с кот. №11, котельная 10 в резерве |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| Котельная №11 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 3,1 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | Работает в одной технолгической зоне с кот. №10, которая находится в резерве |
| Котельная №12 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% |  |
| Котельная К-45 ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Строительство 2 очереди котельной К-45 ООО "СГЭС" с доведением утановленной мощности до 100 Гкал/ч в 2021 году |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 81,0 | 97,9 | 140,7 | 149,4 | 151,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 35,5 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 61,89 | 73,31 | 102,92 | 107,89 | 109,49 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,0 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,56 | 4,63 | 6,63 | 6,63 | 7,25 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 5,8 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 14,59 | 19,92 | 31,12 | 34,85 | 35,05 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 43,6 | 7,8 | -9,0 | -51,8 | -60,5 | -62,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 44,0% | 7,9% | -9,1% | -52,3% | -61,1% | -63,5% |  |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% |  |
| Котельная ООО "Газпром трансгаз Сургут" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 24,3 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |  |
| Котельная ОАО «Аэропорт Сургут" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 6,3 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% |  |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,8 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Резерв/дефицит | % | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,8 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,4 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Резерв/дефицит | % | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |  |
| Котельная №1 ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,5 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,6 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% |  |
| Котельная №2 ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% |  |
| Котельная пос. Лесной СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,2 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,1 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
| Резерв/дефицит | % | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,3 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% |  |
| Блочно-модульная котельная 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,63 | 2,63 | 2,63 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 7,0% | 7,0% | 7,0% |  |
| котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% |  |
| Котельная ЦЖ-1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,5 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,00 | 18,61 | 18,61 | 18,61 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,47 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  | 23,8 | 23,8 | 14,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 60,2% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |  |
| Котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,98 | 0,98 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,90 | 0,90 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,08 | 0,08 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 51,3% | 10,0% | 10,0% |  |
| Котельная кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,46 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  | 31,5% | 15,3% | 15,3% | 15,3% |  |
| Котельная мкр. 51 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 29,7 | 29,7 | 29,7 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 7,4 | 7,6 | 7,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 6,21 | 6,34 | 6,34 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,54 | 0,54 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,69 | 0,69 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 21,9 | 21,8 | 21,8 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 73,8% | 73,2% | 73,2% |  |
| Котельная Производственно-торгового комплекса кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 10,4% | 10,4% | 10,4% |  |
| Новая котельная мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 68,3 | 68,3 | 68,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 10,8 | 56,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 10,10 | 51,51 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,73 | 5,08 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,7 | 2,8 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 67,8 | 55,8 | 8,9 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 99,3% | 81,7% | 13,0% |  |
| Котельная №10 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 45,5 | 45,5 | 45,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 12,6 | 32,9 | 32,9 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 11,57 | 27,29 | 27,29 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,29 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4,28 | 4,28 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 2,4 | 3,0 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 31,7 | 10,2 | 9,7 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 69,7% | 22,5% | 21,3% |  |
| БМК-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  | 20,6 | 20,1 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 15,60 | 15,60 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 4,55 | 4,55 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,4 | 8,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  | 28,2% | 29,6% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |  |
| ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2897,6 | 2882,4 | 2882,4 | 2934,6 | 2959,2 | 3083,7 | 3235,3 | 3256,3 | 3256,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2592,7 | 2587,7 | 2587,7 | 2649,9 | 2677,3 | 2801,8 | 2953,4 | 2977,1 | 2977,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 403,3 | 403,1 | 403,1 | 402,9 | 403,1 | 410,3 | 411,8 | 411,8 | 411,8 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2115,5 | 2110,7 | 2110,7 | 2173,1 | 2200,3 | 2391,5 | 2541,6 | 2565,3 | 2565,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1515,2 | 1561,1 | 1579,3 | 1596,2 | 1711,9 | 1827,1 | 1969,3 | 2044,0 | 2106,0 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1121,6 | 1144,7 | 1151,9 | 1157,2 | 1228,4 | 1291,3 | 1400,2 | 1463,1 | 1518,0 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 194,5 | 207,9 | 214,2 | 222,3 | 239,4 | 272,9 | 282,2 | 283,8 | 285,3 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 199,0 | 208,5 | 213,2 | 216,6 | 243,6 | 263,0 | 286,8 | 297,1 | 302,6 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,4 | 248,3 | 253,2 | 256,4 | 258,4 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 359,2 | 324,8 | 306,5 | 353,3 | 263,6 | 333,2 | 346,6 | 291,9 | 227,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 17,0% | 15,4% | 14,5% | 16,3% | 12,0% | 13,9% | 13,6% | 11,4% | 8,9% |  |

* располагаемая мощность котельных Котельная № 3 и 14 СГМУП "ГТС" определена по предоставленным результатам РНИ

** В мощностные балансовые показатели в 2018 году входят резервирующие котельные. Начиная с 2019 года данные приведены без учета резервирующих котельных: пос. Лесной СГМУП "ГТС" и №10 СГМУП "Тепловик"

Предлагаемые для реализации в схеме теплоснабжения г. Сургута мероприятия в части источников теплоснабжения для варианта № 2 и №3 одинаковы. Поэтому оценка балансовых показатель варианта №2 проведена в соответствии с третьим вариантом.

Таблица 5.4 - Балансы тепловой энергии (мощности в горячей воде) и перспективной тепловой нагрузки в каждой технологической зоне действующих и запланированных к строительству централизованных теплоисточников с определением резервов (дефицитов) их тепловой мощности (с учётом мероприятий принятого варианта), Гкал/ч (вариант №3)

| Параметры | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2035 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГРЭС-1 – ПКТС – ПВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность СГРЭС-1 | Гкал/ч | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 |  |
| Установленная мощность ПКТС | Гкал/ч | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| Установленная мощность ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  |
| Установленная мощность ИТОГО | Гкал/ч | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 |  |
| Располагаемая мощность СГРЭС-1 | Гкал/ч | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 |  |
| Располагаемая мощность ПКТС | Гкал/ч | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 |  |
| Располагаемая мощность ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |  |
| Располагаемая мощность ИТОГО | Гкал/ч | 995,1 | 995,1 | 995,1 | 995,1 | 995,1 | 1041,1 | 1041,1 | 1041,1 | 1041,1 |  |
| Собственные нужды СГРЭС-1 | Гкал/ч | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |
| Собственные нужды ПКТС | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |
| Собственные нужды ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| Собственные нужды ИТОГО | Гкал/ч | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |  |
| Располагаемая мощность нетто СГРЭС-1 | Гкал/ч | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 | 674,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто ПКТС | Гкал/ч | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 |  |
| Располагаемая мощность нетто ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто ИТОГО | Гкал/ч | 870,6 | 870,6 | 870,6 | 870,6 | 870,6 | 987,8 | 987,8 | 987,8 | 987,8 |  |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 - ПКТС | Гкал/ч | 716,1 | 746,2 | 761,3 | 772,0 | 797,9 | 774,3 | 779,6 | 785,9 | 788,4 | Перераспределение нагрузки в 2021 году п. Кедровый -1 на ГРЭС-1 в объеме 1 Гкал/ч. Перераспределение в 2023 году тепловой нагрузки потребителей около 30 Гкал/ч из зоны ГРЭС-1 - ПКТС в зону ГРЭС-1 - новая ПВК за счет территории части из мкр.18, 19 ,20А, 30А, 31А, 31, 31Б |
| Отопление | Гкал/ч | 501,5 | 515,93 | 521,79 | 524,42 | 533,68 | 522,32 | 525,54 | 531,59 | 533,78 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 100,9 | 109,95 | 116,05 | 122,32 | 135,08 | 130,06 | 131,27 | 131,27 | 131,43 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 113,7 | 120,37 | 123,42 | 125,21 | 129,14 | 121,95 | 122,76 | 123,00 | 123,14 |  |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 - ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 30,0 | 55,0 | 58,3 | 59,2 | Перераспределение тепловой нагрузки в 2023 году потребителей около 30 Гкал/ч из зоны ГРЭС-1 - ПКТС в зону ГРЭС-1 - новая ПВК за счет территории части из мкр.18, 19 ,20А, 30А, 31А, 31, 31Б |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 15,00 | 33,19 | 36,06 | 36,72 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 6,00 | 8,79 | 8,79 | 8,90 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,00 | 13,05 | 13,49 | 13,54 |  |
| Присоединенная нагрузка СГРЭС-1 – ПКТС – ПВК | Гкал/ч | 716,1 | 746,2 | 761,3 | 772,0 | 797,9 | 804,3 | 834,6 | 844,2 | 847,5 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 501,5 | 515,9 | 521,8 | 524,4 | 533,7 | 537,3 | 558,7 | 567,7 | 570,5 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 100,9 | 109,9 | 116,0 | 122,3 | 135,1 | 136,1 | 140,1 | 140,1 | 140,3 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 113,7 | 120,4 | 123,4 | 125,2 | 129,1 | 130,9 | 135,8 | 136,5 | 136,7 |  |
| Потери в сетях СГРЭС-1 - ПКТС | Гкал/ч | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |  |
| Потери в сетях СГРЭС-1 - ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Потери в сетях ИТОГО | Гкал/ч | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 | Гкал/ч | 30,7 | 5,3 | -9,7 | -20,4 | -46,4 | 21,2 | 18,2 | 12,5 | 10,3 | К 2023 году проводится работы по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметра от ГРЭС-1 , которые высвобождают мощность ГРЭС-1. На ГРЭС-1 возникает резерв 24,1 Гкал/ч |
| Резерв/дефицит ПКТС | Гкал/ч | 12,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 4,3 | 3,7 | 3,4 |  |
| Резерв/дефицит ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 37,2 | 18,2 | 14,9 | 14,1 |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 - ПКТС - ПВК | Гкал/ч | 43,1 | 11,9 | -3,1 | -13,8 | -39,8 | 65,0 | 40,7 | 31,1 | 27,8 |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 | % | 5,1% | 0,9% | -1,6% | -3,4% | -7,7% | 3,1% | 2,7% | 1,9% | 1,5% |  |
| Резерв/дефицит ПКТС | % | 4,6% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | 1,4% | 1,3% |  |
| Резерв/дефицит ПВК | % | 0,0% |  |  |  |  | 86,1% | 42,1% | 34,5% | 32,6% |  |
| Резерв/дефицит СГРЭС-1 - ПКТС - ПВК | % | 4,9% | 1,4% | -0,4% | -1,6% | -4,6% | 6,6% | 4,1% | 3,2% | 2,8% |  |
| ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 334,2 | 347,9 | 349,8 | 350,7 | 381,0 | 390,7 | 403,8 | 410,3 | 414,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 264,0 | 272,76 | 273,56 | 274,28 | 294,91 | 300,28 | 308,70 | 314,56 | 318,21 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 30,5 | 32,70 | 32,71 | 32,83 | 35,39 | 37,29 | 39,49 | 39,78 | 40,22 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 39,7 | 42,41 | 43,49 | 43,59 | 50,70 | 53,12 | 55,60 | 56,01 | 56,33 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 86,5 | 72,8 | 70,9 | 69,9 | 39,6 | 29,9 | 16,9 | 10,3 | 5,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 17,2% | 14,5% | 14,1% | 13,9% | 7,9% | 6,0% | 3,4% | 2,0% | 1,2% |  |
| Котельная №1 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 30,6 | 30,6 | 30,9 | 30,9 | 32,8 | 40,1 | 49,9 | 47,3 | 47,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 24,2 | 24,2 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 30,0 | 36,5 | 34,4 | 34,4 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 6,1 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 21,9 | 21,9 | 21,6 | 21,6 | 19,7 | 12,5 | 2,6 | 5,2 | 5,1 |  |
| Резерв/дефицит | % | 34,4% | 34,4% | 34,0% | 34,0% | 30,9% | 19,6% | 4,1% | 8,2% | 8,1% |  |
| Котельная №2 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Начиная с 2022 до 2035 года требуется перераспределение на котельную №1 СГМУП "ГТС" общей нагрузки за период - 8,6 Гкал/ч |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 69,5 | 68,8 | 68,7 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 49,7 | 48,9 | 48,8 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 8,6% | 9,4% | 9,5% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% |  |
| Котельная №3 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Перераспределение нагрузки 7,5 Гкал/ч на котельную №1 СГМУП "ГТС" в 2024 году |
| Располагаемая мощность* | Гкал/ч | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 83,5 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 84,0 | 83,9 | 83,9 | 85,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 58,7 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 61,0 | 61,0 | 62,2 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 12,0 | 12,0 | 12,2 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 7,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 9,7% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,3% | 9,3% | 7,7% |  |
| Котельная №5 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,9 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 4,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,6 | 3,58 | 3,80 | 3,80 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,03 | 3,03 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,9 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,4 | 0,45 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,63 | 0,63 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 2,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 21,7% | 21,4% | 15,4% | 15,4% | 14,1% | 14,1% | 14,1% | 25,1% | 25,1% |  |
| Котельная №6 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 5,5 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Резерв/дефицит | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% |  |
| Котельная №7 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 4,2 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% | 43,0% |  |
| Котельная №9/1 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 14,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 40,5% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Котельная №13 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 6,2 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,3 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 10,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 58,4% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% | 48,2% |  |
| Котельная №14 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Располагаемая мощность* | Гкал/ч | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 50,8 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,3 | 51,3 | 52,0 | 56,3 | 56,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 37,8 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 37,99 | 37,99 | 38,53 | 42,20 | 42,20 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,1 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 8,8 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,95 | 8,95 | 9,05 | 9,72 | 9,72 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 41,7 | 41,7 | 41,1 | 36,7 | 36,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 45,4% | 45,1% | 45,1% | 45,1% | 44,8% | 44,8% | 44,2% | 39,5% | 39,5% |  |
| Котельная №19 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | % | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,8 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% |  |
| Котельная №22 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,3 | 1,28 | 1,42 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,17 | 0,29 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,5 | 0,47 | 0,52 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 68,0% | 68,0% | 62,5% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% | 37,8% |  |
| Котельная №23 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Договорные нагрузки больше устан. мощности котельной. Следует пересмотреть нагрузки. |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 3,5 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 1,0 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% | -15,0% |  |
| Котельная №24 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Резерв/дефицит | % | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,9% |  |
| Котельная №25 СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Работает в одной технологической зоне с котельной п. Лесной , которая находится в резерве |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | % |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Котельная №1 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% |  |
| Котельная №3 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,1 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Резерв/дефицит | % | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% |  |
| Котельная №5 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 7,1 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 1,3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Резерв/дефицит | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |  |
| Котельная №6 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,4 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% | 57,0% |  |
| Котельная №7 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,6 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% | 31,7% |  |
| Котельная №8 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,6 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% | 47,4% |  |
| Котельная №9 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 5,4 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% | 18,8% |  |
| Котельная №10 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 9,8 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,9 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| Резерв/дефицит | % | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% |  |
| Котельная №12 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 13,8 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 2,3 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |
| Резерв/дефицит | % | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,5% |  |
| Котельная №14 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,5 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% | 47,1% |  |
| Котельная №15 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,4 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,6 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |  |
| Резерв/дефицит | % | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% | -2,8% |  |
| Котельная №16 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Резерв/дефицит | % | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 45,0% |  |
| Котельная №17 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,0 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Резерв/дефицит | % | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% | 43,3% |  |
| Котельная №19 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 9,7 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 3,0 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| Резерв/дефицит | % | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% | 55,2% |  |
| Котельная №1 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 37,0 | 37,0 | тех. перевооружение котельной п. Юность в 2030 году |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 37,0 | 37,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 36,8 | 36,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 22,7 | 27,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 4,6 | 4,60 | 4,87 | 4,87 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 20,72 | 24,86 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,56 | 1,91 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 10,4 | 5,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 32,6% | 32,6% | 30,6% | 30,6% | 32,8% | 32,8% | 32,8% | 28,4% | 16,1% |  |
| Котельная №5 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,1 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,83 | 1,83 | 2,24 | 2,25 | 2,25 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Резерв/дефицит | % | 44,3% | 44,3% | 44,3% | 44,3% | 49,8% | 49,8% | 40,1% | 39,7% | 39,7% |  |
| Котельная №8 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,0 | 2,96 | 2,87 | 2,87 | 2,84 | 2,84 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| Резерв/дефицит | % | 45,7% | 46,0% | 47,0% | 47,0% | 47,5% | 47,5% | 44,0% | 44,0% | 44,0% |  |
| Котельная №9 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | консервация | консервация | консервация | консервация | консервация | Перераспределение нагрузки на БМК-45 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | % | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Работает в одной технологической зоне с кот. №11, котельная 10 в резерве |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| Котельная №11 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 3,1 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | -29,9% | Работает в одной технологической зоне с кот. №10, которая находится в резерве |
| Котельная №12 СГМУП "Тепловик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% | 62,2% |  |
| Котельная К-45 ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Строительство 2 очереди котельной К-45 ООО "СГЭС" с доведением установленной мощности до 100 Гкал/ч в 2021 году |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 81,0 | 97,9 | 140,7 | 149,4 | 151,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 35,5 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 61,89 | 73,31 | 102,92 | 107,89 | 109,49 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 4,0 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,56 | 4,63 | 6,63 | 6,63 | 7,25 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 5,8 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 14,59 | 19,92 | 31,12 | 34,85 | 35,05 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 43,6 | 7,8 | -9,0 | -51,8 | -60,5 | -62,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 44,0% | 7,9% | -9,1% | -52,3% | -61,1% | -63,5% |  |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО "СГЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% | -60,3% |  |
| Котельная ООО "Газпром трансгаз Сургут" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 24,3 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |  |
| Котельная ОАО «Аэропорт Сургут" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 6,3 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% | 41,2% |  |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,8 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Резерв/дефицит | % | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% |  |
| Котельная ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 3,8 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% | 68,9% |  |
| Котельная ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 2,4 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Резерв/дефицит | % | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |  |
| Котельная №1 ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,5 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,6 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% |  |
| Котельная №2 ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% |  |
| Котельная пос. Лесной СГМУП "ГТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| Резерв/дефицит | % | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,0% |  |
| Котельная АО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,2 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% |  |
| Котельная ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,1 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
| Резерв/дефицит | % | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% | 84,3% |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1,3 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Резерв/дефицит | % | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% |  |
| Блочно-модульная котельная 48 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,63 | 2,63 | 2,63 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 7,0% | 7,0% | 7,0% |  |
| котельная п. Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% |  |
| Котельная ЦЖ-1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 9,5 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,00 | 18,61 | 18,61 | 18,61 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,47 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  | 23,8 | 23,8 | 14,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 60,2% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |  |
| Котельная кв. П-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,98 | 0,98 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,90 | 0,90 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,08 | 0,08 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,1 | 0,1 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 51,3% | 10,0% | 10,0% |  |
| Котельная кв. П-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,46 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  | 31,5% | 15,3% | 15,3% | 15,3% |  |
| Котельная мкр. 51 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 29,7 | 29,7 | 29,7 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 7,4 | 7,6 | 7,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 6,21 | 6,34 | 6,34 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,54 | 0,54 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,69 | 0,69 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 21,9 | 21,8 | 21,8 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 73,8% | 73,2% | 73,2% |  |
| Котельная Производственно-торгового комплекса кв. П-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 10,4% | 10,4% | 10,4% |  |
| Новая котельная мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 68,3 | 68,3 | 68,3 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 10,8 | 56,6 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 10,10 | 51,51 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,73 | 5,08 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,7 | 2,8 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 67,8 | 55,8 | 8,9 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  |  | 99,3% | 81,7% | 13,0% |  |
| Котельная №10 (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 62,9 | 80,4 | 100,7 | 100,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 26,19 | 42,30 | 58,02 | 58,02 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 29,40 | 29,40 | 30,69 | 30,69 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 7,34 | 8,68 | 11,95 | 11,95 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 50,8 | 33,4 | 13,1 | 13,1 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  |  | 42,8% | 28,1% | 11,0% | 11,0% |  |
| БМК-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  | 20,6 | 20,1 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  | 15,60 | 15,60 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | 4,55 | 4,55 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  | 8,4 | 8,8 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| Резерв/дефицит | % |  |  |  |  | 28,2% | 29,6% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |  |
| ИТОГО* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2897,6 | 2882,4 | 2882,4 | 2934,6 | 2959,2 | 3129,7 | 3235,3 | 3256,3 | 3256,3 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2592,7 | 2587,7 | 2587,7 | 2649,9 | 2677,3 | 2847,8 | 2953,4 | 2977,1 | 2977,1 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 403,3 | 403,1 | 403,1 | 402,9 | 403,1 | 407,1 | 408,1 | 408,1 | 408,1 |  |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 2115,5 | 2110,7 | 2110,7 | 2173,1 | 2200,3 | 2440,8 | 2545,3 | 2569,0 | 2569,0 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1515,2 | 1561,1 | 1579,3 | 1596,2 | 1711,9 | 1827,1 | 1969,3 | 2044,0 | 2106,0 |  |
| Отопление | Гкал/ч | 1121,6 | 1144,7 | 1151,9 | 1157,2 | 1228,4 | 1291,3 | 1400,2 | 1463,1 | 1518,0 |  |
| Вентиляция | Гкал/ч | 194,5 | 207,9 | 214,2 | 222,3 | 239,4 | 272,9 | 282,2 | 283,8 | 285,3 |  |
| ГВС | Гкал/ч | 199,0 | 208,5 | 213,2 | 216,6 | 243,6 | 263,0 | 286,8 | 297,1 | 302,6 |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,1 | 241,4 | 250,0 | 251,0 | 252,2 | 253,4 |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 359,2 | 324,8 | 306,5 | 353,3 | 263,6 | 377,8 | 346,1 | 292,9 | 228,9 |  |
| Резерв/дефицит | % | 17,0% | 15,4% | 14,5% | 16,3% | 12,0% | 15,5% | 13,6% | 11,4% | 8,9% |  |

* располагаемая мощность котельных Котельная № 3 и 14 СГМУП "ГТС" определена по предоставленным результатам РНИ

** В мощностные балансовые показатели в 2018 году входят резервирующие котельные. Начиная с 2019 года данные приведены без учета резервирующих котельных: пос. Лесной СГМУП "ГТС" и №10 СГМУП "Тепловик"

Таблица 5.5 - Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной нагрузки для котельных, имеющих паровую нагрузку, Гкал/ч

| Параметры | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Резерв/дефицит | % | 47,2% | 47,2% | 47,2% | 47,2% | 47,2% | 47,2% | 47,2% | 47,2% | 47,2% |

На протяжении всего времени действия схемы на территории г. Сургут приростов присоединённых нагрузок за счет паровой составляющей нет.

По результатам тепло-гидравлических расчетов моделирования работы систем теплоснабжения г. Сургут в программном комплексе ZULU можно сделать выводы о достаточности мощности существующих ЦТП на всем протяжении действия схемы. Результаты расчетов приведены в электронной модели системы теплоснабжения г. Сургут.

Часть 2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

1. Оценка существующей пропускной способности магистральной тепловой сети «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутренних трактов сетевой воды теплоисточников СГРЭС-1 и ПКТС с учетом имеющихся ограничений и допустимых характеристик оборудования.

Анализ оборудования теплофикационного комплекса СГРЭС-1

Установленная теплофикационная мощность СГРЭС-1 для теплоснабжения города Сургута (без учета сторонних потребителей и собственных нужд) составляет 703 Гкал/ч (блоки 12, 14 и 15).

Проектная схема трубопроводов внутреннего тракта сетевой воды СГРЭС-1 (до выполнения реконструкции в 2011 году) имела максимальную пропускную способность равную 8500…8700 т/ч (не зависимо от числа включенных сетевых насосов и включения в работу ПСГ блока 12).

При данном расходе циркуляции 8500…8700 т/ч максимальный  отпуск тепловой энергии от СГРЭС-1 на город составлял не более 464…475 Гкал/ч (при Тн.в. = - 23,00С) и 358…366 Гкал/ч (при Тн.в. = - 43,00С).

Выводы по теплофикационному комплексу теплоисточника СГРЭС-1:

1) Проектная схема теплофикационного комплекса теплоисточника СГРЭС-1 для вывода тепломагистрали 2Ду1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» имела резерв по тепловой мощности и величине пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды (по условию максимального расхода циркуляции 8500…8700 т/ч) по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2018 года):

резерв по увеличению циркуляции (8700 – 7900) = 800 т/ч (+10%);

резерв по максимальному отпуску тепловой энергии от СГРЭС-1 при Тн.в. = - 23,00С (475,2 – 431,5) = 43,7 Гкал/ч (+10%).

2) Запертая тепловая мощность СГРЭС-1 проектной схемы теплофикационного комплекса теплоисточника СГРЭС-1 для вывода тепломагистрали 2Ду1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» по условию максимальной пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды 8500…8700 т/ч составляет 228 Гкал/ч.

3) После выполнения в 2011 году реконструкции схемы внутреннего тракта сетевой воды СГРЭС-1 по проекту ЗАО «ПИЦ УралТЭП» 03.060.07.00-10 «Сургутская ГРЭС-1. Увеличение пропускной способности трубопроводов СГРЭС-1 существующей СЦТ», с увеличением пропускной способности, появилась возможность увеличить отпуск тепловой энергии на город по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2018 года):

увеличение циркуляции (11000 – 7900) = 3100 т/ч (+39%);

увеличение максимального отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1 при Тн.в. = - 23,00С (600,8 – 431,5) = 169,3 Гкал/ч (+39%).

Основные выводы по теплофикационному комплексу СГРЭС-1

1) Теплоисточник СГРЭС-1 на настоящий момент не имеет ограничений по гидравлическому режиму и отпуску теплоты и после завершения работ по реконструкции внутреннего тракта сетевой воды обладает требуемым резервом для нужд теплоснабжения города Сургута.

2) Пропускная способность внутреннего тракта сетевой воды и существующий состав насосного оборудования теплофикационного комплекса СГРЭС-1:

первый подъем (ТНП-1…ТНП-4 и ТНЛ-1…ТНЛ-2) с насосами СЭ2500-60-11;

второй подъем (ТНЗ-1…ТНЗ-6) с насосами СЭ2500-180-10.

При существующем максимальном расходе циркуляции в тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» составляющем 7750…7890 т/ч (7900 ч) имеет резерв для обеспечения увеличения циркуляции при аварийных режимах на (11000 – 7900) = 3100 т/ч (+39%).

3) На основании имеющегося на СГРЭС-1 резерва по циркуляции в размере до  3000…3100 т/ч должны быть разработаны технические мероприятия обеспечивающие его использование для аварийного резервирования теплоисточника СГРЭС-2 (тепломагистрали: «СГРЭС-2 – ВЖР» и «СГРЭС-2 – Промзона».

Анализ гидравлических режимов тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»

Тепломагистраль 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутренний тракт сетевой воды ПКТС на настоящий момент не обладают требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года).

В отопительных сезонах на 2018-2019 г.г. для режима в точке излома температурного графика на выходе из ПКТС на город постоянно фиксируются нарушения гидравлического режима, вызванные снижением расчетного располагаемого напора на город на 0,5…1,2 кгс/см2, что недопустимо.

Выводы по гидравлическим режимам тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 - ПКТС»

1) Тепломагистраль 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» на настоящий момент является основным ограничителем подачи требуемого расхода теплоносителя в город от теплоисточника СГРЭС-1 и не обладает требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года).

2) Дальнейшее подключение потребителей в зоне теплоснабжения ПКТС без увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и(или) выполнения работ по техническому перевооружению внутреннего тракта сетевой воды ПКТС недопустимо, т.к. это может привести к полному «обвалу» гидравлического режима СЦТ Центрального жилого района города Сургута.

3) Заложенное в проекте тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» (ОАО «ВНИПИэнергопром», 1982 год) техническое решение со строительством:

головного участка тепломагистрали 21220х10,0 мм, L = 5840 м от выхода из стены главного корпуса СГРЭС-1 до павильона П-3;

участка на входе в город 21020х9,0 мм, L = 1474 м от павильона П-3 до входа в здание ПКТС.

При росте нагрузок в зоне теплоснабжения ПКТС и выработке трубопроводами тепломагистрали рабочего ресурса (25 лет) проектом предусматривалось перекладка участка от павильона П-3 до входа в здание ПКТС с увеличением диаметров с 21020х9,0 мм на 21220х10,0 мм.

При перекладке участка №2 с увеличением диаметра с 21220х10,0 мм на 21020х9,0 мм доля гидравлических потерь снизится с 40,7% до 14,9%, что позволит обеспечить подключение дополнительно тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС в количестве + 48…52 Гкал/ч.

Анализ  тепловых режимов тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»

Для увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм с 2007 года была увеличена температура в подающем трубопроводе на выходе с СГРЭС-1 с Т1_СГРЭС-1 = 75С до Т1_СГРЭС-1 = 82С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,0С.

Повышение температуры Т1_СГРЭС-1 до 82С привело к нерасчетному увеличению отпуска теплоты потребителям.

По состоянию на 01.09.2018 года потребители в зоне теплоснабжения ПКТС подразделятся на три группы:

1 группа потребителей: с прямым подключением к магистральным тепловым сетям и элеваторными узлами в ИТП (без автоматики и корректирующих насосов);

2 группа потребителей: подключенных после ЦТП оснащенных корректирующими насосами;

3 группа потребителей: с прямым подключением к магистральным тепловым сетям и автоматизированными тепловыми узлами.

Первая группа потребителей имеет перетоп во всем диапазоне температур наружного воздуха с Тн.в. = -7,66…0,0С.

Вторая группа потребителей имеет перетоп в диапазоне температур наружного воздуха от  Тн.в. = -7,66…- 4,2(0,0)С (до момента включения в работу корректирующих насосов).

Третья группа потребителей: не имеет перетопа.

Применительно ко второй группе потребителей избыточный отпуск теплоты (перетоп) в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…-4,2(0,0)С происходит в связи с невозможностью работы корректирующих насосов с производительностью менее 10…15% от номинальной (нерабочая зона характеристики Q-H).

Оценка дальнейшего увеличения температуры Т1_СГРЭС-1 в подающем трубопроводе на выходе из СГРЭС-1 более 820С для режима в точке излома температурного графика.

Возможное перспективное повышении температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до 90,0°С приведет к дополнительному снижению относительного расхода греющего теплоносителя на подогреватели ГВС только на 13,0%, но при этом температура внутреннего воздуха в помещениях увеличится с 22,14С до 24,58С, что  может вызвать встречные иски и отказ от оплаты сверхнормативной тепловой энергии со стороны управляющих компаний.

Согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003: «При центральном качественном и качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления».

Дальнейшее повышении температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика более 90,0°С (согласно представленного графика) уже не имеет физического смысла, т.к. это уже не будет приводить к снижению расхода греющего теплоносителя, а только к увеличению температура внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

После выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» рекомендуется выполнить снижение температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до расчетного значения равного 75,0°С (согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Анализ оборудования пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС)

Существующая пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС) предназначена для:

пикового подогрева прямой сетевой воды от Сургутской ГРЭС-1 с температуры 112С до 113С … 142С в диапазоне температур наружного воздуха от минус 23С до минус 43С;

перекачки обратной сетевой воды от потребителей Центрального жилого района на СГРЭС-1 и снижения давления в обратном трубопроводе вывода тепловой сети на город до 2,0 кгс/см2 в течении всего отопительного сезона;

автоматического поддержания постоянных давлений в подающем и обратном трубопроводах и расчетных значений располагаемых напоров dP = (Р1 – Р2) = (80 – 20) = 60 м = const на город после коллекторных №1 и №2 при изменении гидравлического режима на тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» на входе в ПКТС со стороны СГРЭС-1;

защиты системы теплоснабжения города от внезапного повышения давления при отключении перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 (от одного до всех);

для аварийного резервирования системы теплоснабжения Центрального жилого района при аварийных ситуациях на тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» или теплоисточнике СГРЭС-1.

Выводы по установленной и фактической тепловой мощности пиковой водогрейной котельной ПКТС:

Установленная тепловая мощность пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) составляет - 350 Гкал/ч. Фактическая пиковая тепловая мощность нетто ПКТС для теплоснабжения города Сургута составляет около 270 Гкал/ч и имеет резерв по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 2018 год) равный 17,1 Гкал/ч (+ 6,3 %).

Теплоисточник ПКТС имеет резерв по тепловой мощности и дефицит по величине пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды (по условию требуемого максимального часового расхода циркуляции на город до 7774/7727 т/ч) по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2018 года) при работе трех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12:

дефицит по пропускной способности (расходу) 	(7385 – 7724) = - 339 т/ч (- 4,6%);

резерв по фактической мощности водогрейных котлов	 17,1 Гкал/ч (+ 6,3 %).

Анализ и выводы по фактической совместной пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС

Для режима с увеличением давления в подающем трубопроводе на выходе из стены главного корпуса до Р1_СГРЭС-1 = 16,0 кгс/см2  фактическое значение максимальной пропускной способности для подающего трубопровода тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС по результатам испытаний проведенным в 2017 году составляет 8780 т/ч.

Полученное по результатам испытаний в 2017 году фактической значение максимальной пропускной способности для обратного трубопровода тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС составило 8020 т/ч (при работе четырех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 в ПКТС).

Основные выводы по совместной пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС

1). Подающий трубопровод тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» имеет большую максимальную пропускную способность равную 8780 т/ч по отношению к обратному трубопроводу для которого она составляет 8020 т/ч (при работе четырех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 в ПКТС).

2). При включении в ПКТС только трех перекачивающих насосов в группе ПН-7…ПН-12 максимальная пропускная способность обратного трубопровода составляет не более 7730 т/ч (с учетом переключения на тепломагистраль 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» подмешивающей насосной станции ПС-4 СГМУП «ГТС»).

3). Для существующей величины подключенной тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС и гидравлическом режиме в точке излома температурного графика при максимальном часовом водоразборе на ГВС фактические расходы теплоносителя по обратному трубопроводу в тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»  составляют 7750…7890 т/ч, т.е. превышают максимальную пропускную способность обратного трубопровода которая составляет не более 7730 т/ч.

4). Любое дополнительное подключение потребителей в зоне теплоснабжения ПКТС будет приводить к систематическим, а не кратковременным (по 2…4 часа) гидравлическим «обвалам» которые сегодня фиксируются в часы максимальных водоразборов на ГВС или при запаздывании с увеличением температуры Т1_СГРЭС-1 на выходе из СГРЭС-1 (например: при существенном изменении температуры наружного воздуха).

5). В настоящий момент любое подключение новых объектов капитального строительства в зоне теплоснабжения ПКТС будет приводить к дополнительному росту гидравлических потерь (dP = S х G2) в тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и снижению фактического располагаемого напора на выходе из ПКТ, что не допустимо, т.к. приводит к нарушениям в теплоснабжении наиболее удаленных потребителей.

Мероприятия по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»

Для увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» необходимо:

трубопроводы тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»

выполнить перекладку оставшегося участка подающего трубопровода d1220х10 мм тепломагистрали между СГРЭС-1 и павильоном П-3 ориентировочной длиной 860 метров с целью снижения внутренней шероховатости трубопровода, что позволит обеспечить подключение дополнительно тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС;

выполнить перекладку участка тепломагистрали между павильоном П-3 и ПКТС с увеличением диаметра с 2d1220х10,0 мм на 2d1020х9,0 мм суммарной длиной L = (1 475 + 136) = 1 474 метров, что позволит обеспечить подключение дополнительно тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС.

основные мероприятия по увеличению пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды ПКТС и тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС»

выполнить замену существующих низконапорных насосов в группе ПН-7…ПН-12 типа СЭ2500-60-11 на более высоконапорные насосы типа Wilo SCP 400/660DV-CX/E1-FC с отечественными электродвигателями типа АДЧР-650-6.0-4У1 Р1 (U = 6,0 кВ, I = 77А, n = 1 485 об/мин, Nэл.дв. = 630 кВт) производства ОАО «РУСЭЛПРОМ» адаптированных под частотное регулирование (с сохранением номинальной мощности электродвигателей);

для снижения затрат на перекачку теплоносителя для новых высоконапорных насосов типа Wilo SCP 400/660DV-CX/E1-FC в группе ПН-7…ПН-12 предусмотреть установку индивидуальных высоковольтных преобразователей частоты, что позволит обеспечить снижение потребления электроэнергии за отопительный сезон с 6 847 928 кВт*ч до 4 893 520 кВт*ч (снижение на 1 954 408 кВт*ч или на 28,54%) применительно к существующей величине подключенной тепловой нагрузки;

выполнить монтаж дополнительного обратного трубопровода от точки слияния потоков от коллекторных №1 и №2 до общего всасывающего коллектора группы перекачивающих насосов ПН-8, ПН-10, ПН-12 диаметром 1d820х9,0 мм L = 275 метров (с установкой на трубопроводе задвижек, регулирующего клапана  и строительством нового павильона для запорной арматуры);

выполнить монтаж дополнительного подающего трубопровода от ввода в ПКТС до точки разветвления на коллекторные №1 и №2 с ответвлением к общему всасывающему коллектору сетевых насосов СН-4…СН-6 диаметром 1d820х9,0 мм L = (221 +82) = 303 метра (с установкой на трубопроводе задвижек, регулирующего клапана  и строительством нового павильона для запорной арматуры).

дополнительные мероприятия по повышению надежности потребителей в зоне теплоснабжения ПКТС.

выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию системы защиты внутреннего тракта сетевой воды ПКТС и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали «СГРЭС-1 - ПКТС» путем установки двух новых быстродействующих сбросных клапанов БКС-3 и БКС-4 (Bermad или Raphael DN200, PN16(25)) включенных по схеме «предупреждение гидравлического удара»;

выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию двух автоматизированных узлов подпитки зоны теплоснабжения ЦЖР от теплоисточников СГРЭС-1 (с ввода тепломагистрали) и СГРЭС-2 (через коллекторную №2) для работы ПКТС в автономном режиме при аварийных ситуациях в отопительном сезоне;

выполнить замену трех существующих комплектов составных теплосчетчиков на входе и выходе из ПКТС с заменой типов расходомеров и установкой струевыпрямителей лопастного типа (в связи с систематическим отказом существующих расходомеров при увеличении расходов циркуляции на город);

выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию регулирующего поворотного затвора типа Vexve BFC1000W2 DN1000, PN25, Kv=56900 м3/ч с электроприводом SAR14.5/GS 250.3/GZ 250.3/AM01.1 на общем подающем трубопроводе d1020х10,0 мм в ПКТС.

В качестве временной меры по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/1200 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и внутреннего тракта сетевой воды ПКТС может быть рассмотрен вариант с повышением температуры нижней срезки температурного графика с 82оС до 900С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = - 11,680С …+ 2,00С.

Возможное перспективное повышении температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до 90,0°С приведет к дополнительному снижению относительного расхода греющего теплоносителя на подогреватели ГВС только на 13,0%, но при этом температура внутреннего воздуха в помещениях увеличится с 22,140С до 24,580С, что  может вызвать встречные иски и отказ от оплаты сверхнормативной тепловой энергии со стороны управляющих компаний.

Дальнейшее повышении температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика более 90,0°С (согласно представленного графика) уже не имеет физического смысла, т.к. это практически не приводит к снижению расхода греющего теплоносителя в тепломагистрали, а только к увеличению температура внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

2. Оценка существующей пропускной способности магистральной тепловой сети «СГРЭС-2 – ВЖР» и внутренних трактов сетевой воды теплоисточника СГРЭС-2 и перекачивающей насосной станции ПНС с учетом имеющихся ограничений и допустимых характеристик оборудования

Анализ оборудования теплофикационного комплекса СГРЭС-2

Подключенная тепловая нагрузка к выводу тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР»

Существующая суммарная подключенная нагрузка к выходным коллекторам СГРЭС-2 вывода 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» на город (при Тн.в. = - 43,00С, максимальном водоразборе на ГВС, с учетом тепловых потерь) составляет – 440,1 Гкал/ч (на 01.01.2019 года).

Выводы по теплофикационному комплексу теплоисточника СГРЭС-2:

1). Ввод в эксплуатацию в 2009 году второго тепловывода от СГРЭС-2 позволяет обеспечить выдачу полной (проектной) тепловой мощности на Восточный жилой район с проектными значениями давлений сетевой воды на выходе из станции Р1/Р2 = 16,0/3,0 кгс/см2.

2). Теплоисточник СГРЭС-2 имеет резерв по тепловой мощности и величине пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды (по условию максимального расхода циркуляции 5 130 т/ч) по отношению к существующей подключенной нагрузке (по состоянию на 01.09.2018 года):

резерв по увеличению циркуляции	(5 130 – 3 250) = 1 890 т/ч (+37%);

резерв по тепловой мощности	(614,2 – 440,1) = 174,1 Гкал/ч (+28,3%).

3). Теплоисточник СГРЭС-2 на настоящий момент не имеет ограничений по гидравлическому режиму и отпуску теплоты и обладает требуемым резервом для нужд теплоснабжения города Сургута до 2020…2025 года.

Оценка технологических параметров по оборудованию теплофикационного комплекса СГРЭС-2

1) Установка гидромуфт Voith Turbo 650 SVTLs 21.2 на сетевых насосах первого подъема типа СЭ2500-60-11 (за счет наличия проскальзывания) приводит к снижению напора насоса и уменьшению динамического диапазона регулирования.

2) Применение на основных (ПСВ-500-3-23) и пиковых (ПСВ-500-14-23) подогревателях трубок из стали 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т ( = 13,672 ккал/м*ч*°С) при номинальных (паспортных) параметрах работы подогревателей по отношению к подогревателям с трубами из Л-68 ( = 90,026 ккал/м*ч*°С) приводит:

к увеличению недогрева сетевой воды на выходе из подогревателей: для ПСВ-500-3-23 на 4,540С и для ПСВ-500-3-23 на 5,16С;

к снижению теплопроизводительности: для ПСВ-500-3-23 на 9,86% и для ПСВ-500-14-23 на 13,1%.

3) При фактическом давлении сетевой воды на выходе из ПБ равном 7,0…8,0 кгс/см2  с учетом высоты установки пиковых подогревателей hБП = 10,85 м максимальное избыточное давление пара в корпусе подогревателя не должно превышать:

Рпара ПБ макс = Рс.в. – hБП – dhзапас = (7,0…8,0) – 1,1 – (1,0…1,5) = 5,9…4,4 кгс/см2.

Максимальное давление пара в корпусе пикового подогревателя при нагрузке блока 800 МВт может составлять до 9,3…9,5 кгс/см2, но ограничено недостаточным давлением в общестанционном коллекторе прямой сетевой воды 820 мм (обеспечиваемом напором сетевых насосов первого подъема СН-1…СН-7) по условию обеспечения требуемого по ПТЭ запаса в 10С по невскипанию прямой сетевой воды на выходе из подогревателя.

4) Максимальная температура сетевой воды на выходе из пикового подогревателя зависит от давления сетевой воды на выходе из бойлера и для фактических условий не может превышать 143,5С (верхняя срезка температурного графика определена на уровне 142С).

5) Максимальная теплопроизводительность пикового подогревателя в составе БУ зависит от загрузки энергоблока и для фактических условий эксплуатации ориентировочно составляет не более 50…55 Гкал/ч.

6) Фактическая максимальная теплопроизводительность блочной бойлерной установки  зависит от температуры обратной сетевой воды на входе в БУ. При максимальной загрузке энергоблока 800 МВт и параметрах теплоносителя по температурному графику (при Тн.в. = - 43,0С и Т1 = 142,0C) составляет не более 129,6 Гкал/ч при проектном значении 140 Гкал/ч:

температура обратной сетевой воды на входе в БУ 70,0C;

температура прямой сетевой воды на входе из БУ 142,0C;

расчетный расход сетевой воды через БУ 1800 т/ч;

ИТОГО: суммарная фактическая установленная теплопроизводительность БУ-1…БУ-6 составляет ориентировочно 129,6 х 6 = 777,6 Гкал/ч вместо проектного значения 140 х 6 = 840 Гкал/ч (снижение на 62,4 Гкал/ч или на 7,4%).

Анализ  гидравлических режимов тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР».

Тепломагистраль 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – Восточный жилой район» с перекачивающей насосной станцией ПНС-2 на настоящий момент обладает требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года) только при условии поддержания нижней срезки температурного графика не менее 82С.

Проведенные согласно утвержденной программы испытания по определению максимальной пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» и внутреннего тракта сетевой воды ПНС выявили:

для температуры Т1_СГРЭС-2 = 82С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,0С максимальная пропускная способность тепломагистрали от СГРЭС-2 до ЦТП в Восточном жилом районе составляет не более 3 900…3 950 т/ч (по условию обеспечения требуемого давления в обратных трубопроводах на выходе из ЦТП и на вводах у наиболее неблагополучных потребителей);

при расходе циркуляции в обратном трубопроводе тепломагистрали более 3 600…3 650 т/ давление обратной сетевой воды во всасывающих патрубках насосов ПН-1…ПН-4 типа Wilo SCP 350/470HA-355 снижается ниже допустимого кавитационного запаса (NPSH = 7,34 м).

Предельные значения давлений Р2 и Р4 в обратных трубопроводах на вводах магистральной тепловой сети и на выводах распределительной тепловой сети отопления для ЦТП составляют:

ЦТП-54: Р2 ≤ 4,45 кгс/см2, Р4 ≤ 4,90 кгс/см2;

ЦТП-58: Р2 ≤ 3,81 кгс/см2, Р4 ≤ 4,34 кгс/см2;

ЦТП-61: Р2 ≤ 4,27 кгс/см2, Р4 ≤ 4,75 кгс/см2.

В случае превышения давления Р2 на выходе из ЦТП более указанных значений у части потребителей давление в обратном трубопроводе местной системы отопления будет равно максимально допустимому значению Р4_макс = 6,0 кгс/см2 по условию механической прочности отопительных приборов, что недопустимо.

Общие выводы по тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «Сургутская ГРЭС-2 – Восточный жилой район»:

1). Тепломагистраль 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и внутренний тракт сетевой воды перекачивающей насосной станции ПНС для режима в точке излома температурного графика при Тн.в. = - 7,66С при максимальном часовом режиме водоразбора на ГВС и выполнении следующих условий:

обеспечения температуры Т1_СГРЭС-2 не менее 82С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,0С

включении трех насосов в группе ПН-1…ПН-4 в перекачивающей насосной станции ПНС при расходах более 3300…3350 т/ч

обладают требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.01.2019 года).

2). Диапазон суточного изменения расходов теплоносителя в тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» в точке излома температурного графика на отопительный сезон 2018-2019 г.г.составляет:

среднее за сутки (базовое значение) G1_СГРЭС-2_ср_сут = 3 000,30 т/ч или 100%;

минимальное часовое G1_СГРЭС-2_мин = 2507,05 т/ч или 83,56%;

максимальное часовое G1_СГРЭС-2_макс = 3455,75 т/ч или 115,18%.

Анализ  тепловых режимов тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР»

Для увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/800 мм с 2010 года была увеличена температура в подающем трубопроводе на выходе с СГРЭС-2 с Т1_СГРЭС-2 = 75С до Т1_СГРЭС-2 = 82С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,0С.

Повышение температуры Т1_СГРЭС-2 до 82С привело к нерасчетному увеличению отпуска теплоты потребителям.

По состоянию на 01.09.2018 года потребители в зоне теплоснабжения ПКТС подразделятся на три группы:

1 группа потребителей: с прямым подключением к магистральным тепловым сетям и элеваторными узлами в ИТП (без автоматики и корректирующих насосов);

2 группа потребителей: подключенных после ЦТП оснащенных корректирующими насосами;

3 группа потребителей: с прямым подключением к магистральным тепловым сетям и автоматизированными тепловыми узлами или смесительными насосами в ЦТП (с температурными графиками 95-70С распределительных тепловых сетей).

Первая группа потребителей имеет перетоп во всем диапазоне температур наружного воздуха с Тн.в. = -7,66…0,0С.

Вторая группа потребителей имеет перетоп в диапазоне температур наружного воздуха от  Тн.в. = -7,66…- 4,2(0,0)С (до момента включения в работу корректирующих насосов).

Третья группа потребителей: не имеет перетопа.

Применительно ко второй группе потребителей избыточный отпуск теплоты (перетоп) в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…-4,2(0,0)С происходит в связи с невозможностью работы корректирующих насосов с производительностью менее 10…15% от номинальной (нерабочая зона характеристики Q-H).

Увеличение отпуска теплоты (перетоп) по зоне теплоснабжения СГРЭС-2 в течение отопительного сезона в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = - 7,66°С …- 4,2°С …+0,00°С составляет:

1 группа потребителей: (52 038 - 51 449) = + 589 Гкал;

2 группа потребителей: (90 633 - 89 814) = + 819 Гкал.;

ИГОТО по зоне теплоснабжения СГРЭС-2: (589 + 819) = + 1408 Гкал.

Выводы:

1) Первое повышение температуры Т1_СГРЭС-2 для нижней срезки температурного графика в 2002 году с 72,0°С до 75,0°С привело к снижению относительного расхода греющего теплоносителя на подогреватели ГВС на 31,0%.

2) Второе повышение температуры Т1_СГРЭС-1 для нижней срезки температурного графика в 2010 году с 75,0°С до 82,0°С привело к снижению относительного расхода греющего теплоносителя на подогреватели ГВС на 25,7%.

График зависимости относительного расхода греющего теплоносителя qВВП_ГВС (%) на подогреватели ГВС от Т1_греющ в диапазоне 70,0…92,5°С для режима в точке излома температурного графика при Тн.в. = - 4,2°С представлен на рисунке 1.6 (см.раздел 1.8).

Оценка дальнейшего увеличения температуры Т1_СГРЭС-2 в подающем трубопроводе на выходе из СГРЭС-2 более 820С для режима в точке излома температурного графика аналогична рассмотренной в разделе 1.8.

После выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» рекомендуется выполнить снижение температуры Т1_СГРЭС-2 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до расчетного значения равного 75,0°С (согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Анализ перекачивающей насосной станции ПНС

Выполненная ОАО «Фортум» в летний период 2010 года реконструкция ПНС-2 с целью увеличения производительности с 3850 м3/ч до 5400 м3/ч (+ 40%) фактически привела к увеличению производительности не более чем до 4285 м3/ч (4180 т/ч) или на 435 м3/ч (424 т/ч), что составляет +11%.

Причины фактического отсутствия результата при выполнении реконструкции ПНС:

не выполнена реконструкция подводящих трубопроводов 720х7,0 мм и коллекторов в насосной станции (сохранены  тройники 720х426 мм на коллекторах);

напор новых насосов подобран не верно (фактически с завода рабочие колеса пришли меньше проектных на (440 мм – 453 мм) = - 13 мм;

не верно проектно решена автоматизация насосной с сохранением существующего регулирующего клапана;

при реконструкции не автоматизирована схема частичной рассечки по подающему трубопроводу в павильоне П-3 (с увеличением производительности);

при реконструкции не заменен быстродействующий сбросной клапан на всасывающем коллекторе насосной.

Выводы по перекачивающей насосной станции ПНС

1). Фактически при расходах циркуляции более 3 535 м3/ч (3 362 т/ч) и работе двух насосов в группе ПН-1…ПН-4 в перекачивающей насосной станции ПГС-1 она уже не может обеспечивать поддержание постоянного заданного значения давления в обратном трубопроводе тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» со стороны города равного Р21_ПНС-2 = 1,10±0,10 кгс/см2.

При отсутствии включения в работу третьего насоса в ПНС-2 при расходах циркуляции в тепломагистрали более 3 350…3 400 т/ч будет происходить:

снижение располагаемых напоров на вводах у всех потребителей в Восточном жилом районе и частичному ограничению циркуляции в подзонах теплоснабжения ЦТП-54, ЦТП-59 и ЦТП-61;

повышению давления Р4 на вводах у наиболее неблагополучных потребителей выше максимально допустимых значений по механической прочности (Р ≥ 6,0 кгс/см2).

2). Назначенная существующая уставка автоматического включения третьего насоса в ПНС-2 составляет, что несколько выше требуемых значений.

:

включение насоса – 3520…3540 т/ч;

отключение насоса – 3460…3480 т/ч,

3). Максимальная загрузка ПНС-2 при включении в работу трех насосов составляет не более 4250….4285 т/ч и ограничена снижением давления обратной сетевой воды во всасывающих патрубках перекачивающих насосов ПН-1…ПН-4 типа Wilo SCP 350/470HA-355 ниже допустимого кавитационного запаса (NPSH = 7,34 м).

Основные выводы по перекачивающей насосной станции ПНС

1). Тепломагистраль 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» и внутренний тракт сетевой воды перекачивающей насосной станции ПНС-2 для режима в точке излома температурного графика при Тн.в. = - 7,66С при максимальном часовом режиме водоразбора на ГВС и выполнении следующих условий:

обеспечения температуры Т1_СГРЭС-2 не менее 82С в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в. = -7,66…0,0С;

включении трех насосов в группе ПН-1…ПН-4 в перекачивающей насосной станции ПНС-2 при расходах более 3 350…3 400 т/ч

обладают требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года).

2). Максимальная пропускная способность тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» после ввода в эксплуатацию ПНС-2 по предельным параметрам гидравлического режима (с увеличением Р1_СГРЭС-2 с 10,5 кгс/см2 до 16,0 кгс/см2 и перекладкой трубопроводов тепломагистрали с увеличением диаметров между павильонами П-5 и П-9 с 2820х9,0 мм до 21020х10,0 мм) увеличивается с 4 250…4 285 т/ч до 5600…5800 т/ч, что позволит выполнить подключение дополнительной нагрузки в размере + 185…220 Гкал/ч (по отношению к существующей нагрузке на 01.09.2018 года).

Имеющееся технологическое ограничение для оборудования ПНС

Основным ограничением пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-2 – Восточный жилой район» является снижение давления обратной сетевой воды во всасывающих патрубках насосов ПН-1…ПН-4 типа Wilo SCP 350/470HA-355 снижается ниже допустимого кавитационного запаса (NPSH = 7,34 м) при расходе циркуляции G2 > 3 600…3 650 т/ч.

Примечание: существующее технологическое ограничение обусловлено проектными ошибками допущенными ОАО «Фортум» при проведении реконструкции ПНС в 2010 году.

Описание и анализ существующей системы защиты потребителей от внезапного повышения при аварийном отключении сетевых насосов на Сургутской ГРЭС-2

В настоящий момент на СГРЭС-2 смонтирована и включена в работу схема защиты первой секции общестанционного обратного коллектора сетевой воды d1020х10 мм на базе двух быстродействующих клапанов сбросных БКС модели Bermad WW-720-00-ES (Израиль) с электронным управлением через электромагнитные клапана от системы АСУ ТП ОСО.

Схема защиты первой секции общестанционного обратного трубопровода d1020х10 мм (всасы СН-1…СН-3) предусматривает защиту:

от внезапного повышения давления, вызванного аварийным отключением одного или нескольких работающих сетевых насосов первого подъема (насосы СН-1…СН-7);

от гидравлического удара, что может быть вызвано аварийным отключением одного или нескольких работающих откачивающих сетевых насосов на перекачивающей насосной станции ПНС (расположенной на обратном трубопроводе тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР») образующего в общестанционном обратном трубопроводе 1020х10 мм волны высокого и низкого давления.

Оба быстродействующих клапана сбросных (БКС) Bermad WW-720-00-ES подключены к первой секции общестанционного обратного коллектора сетевой воды d1020х10 мм (всасы СН-1…СН-3) к которым подключены обратные трубопроводы основных потребителей - тепломагистралей «СГРЭС-2 – ВЖР» (первая и третья секции) и «СГРЭС-2 – Промзона» (первая секция).

Уставка срабатывания быстродействующих клапанов сбросных (БКС) Bermad WW-720-00-ES принята равной:

быстродействующий клапан БКС: 4,0±0,1 кгс/см2;

быстродействующий клапан БКС: 4,2±0,1 кгс/см2.

Выполненные расчеты и испытания под нагрузкой показывает, что для существующей подключенной теплофикационной нагрузки к СГРЭС-2 достаточно действия одного быстродействующего сбросного клапана DN200 мм с расходом сбрасываемой сетевой воды из обратного общестанционного коллектора Ду800 мм в сливной циркводовод в количестве 1 385 м3/ч (384,6 л/с).

Примечание: требуемая расчетная величина сброса для существующей подключенной нагрузки должна быть не менее 850…900 м3/ч (236…250 л/с).

При перспективном увеличении подключенной теплофикационной нагрузки к СГРЭС-2 (на ВЖР с 185 до 410 Гкал/ч) требуется одновременная последовательная работа двух параллельно включенных быстродействующих сбросных клапанов DN200 мм с суммарной величиной сброса не менее 1600…1800 м3/ч (444,4…500 л/с).

Примечание: фактическая величина сброса для двух клапанов установленных 1 и 3 секциях коллектора Ду800 мм составит 2770 м3/ч (769,4 л/с).

Учитывая количество одновременно находящихся в работе  сетевых насосов первого подъема СН-1…СН-7 в зимнее время (не менее 3-х насосов), конфигурацию их напорных патрубков, схемы подключения насосов и бойлерных установок БУ-1…БУ-6 возникающий  гидравлический удар в напорном трубопроводе для одного аварийно отключившегося сетевого насоса (при соударении потока воды с обратным клапаном) не вызывает значительного положительного скачка давления в общестанционном напорном коллекторе d820х9,0 мм.

Использование в такой ситуации специального клапана, предупреждающего гидравлический удар и работающего на принципе волны низкого давления предшествующей гидравлическому удару и заранее открывающей сбросной клапан не представляется возможным, т.к. волна низкого давления непосредственно в общестанционном напорном коллекторе d820х9,0 мм будет минимальной.

Вывод: защита общестанционного напорного коллектора d820х9,0 мм на СГРЭС-2 от гидравлического удара при аварийном отключении  одного сетевого насоса первого подъема в группе СН-1…СН-7 не требуется.

Пояснение к образованию гидравлического удара в напорных коллекторах d820х9,0 мм насосов второго подъема.

При отключении одного из двух работающих повысительных сетевых насосов произойдет скачек давления, т.к. поток воды с прежней скоростью продолжит свое движение в сторону города:

в группе ПСН-6…ПСН-9 (первый тепловывод d820х9,0 мм);

в группе ПСН-10…ПСН-13 (второй тепловывод d820х9,0 мм);

Так как в работе всегда остается один из двух работающих насосов, то в начальный период времени ( = 2 сек) это приведет к понижению давления в общем напорном коллекторе d820х9,0 мм сетевых насосов с 10,0…12,5 кгс/см2  до 6,5…7,5 кгс/см2, что достаточно для исключения вскипания теплоносителя с температурой до 142С.

При аварийном отключении одного из работавших сетевых насосов второго подъема схема АВР немедленно выполнит включение в работу резервного сетевого насоса (находящегося в положении с полностью открытыми задвижками на всасе и напоре насоса):

в группе ПСН-6…ПСН-9 (первый тепловывод 820х9,0 мм);

в группе ПСН-10…ПСН-13 (второй тепловывод 820х9,0 мм).

Учитывая ряд факторов влияющих на силу образовавшегося при аварийном отключении насоса гидравлического удара:

количество одновременно находящихся в работе повысительных сетевых насосов второго подъема ПСН-6…РСН-13 в зимнее время (минимальное количество – 2 насоса (переходный период), номинальное количество (зимний режим) – 3 насоса);

конфигурацию напорных патрубков в группе ПСН-6(10)…ПСН-9(13) с подключением к общему напорному коллектору 820х9,0 мм (длиной не более 15 м);

слияние подающих трубопроводов от двух тепловыводов в точке подключения к тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» в непосредственной близости от главного корпуса станции (длина каждого трубопровода не более 350 метров), что приводит к распределению и гашению силы гидравлического удара, то при аварийном отключении одного из двух (трех) работающих насосов второго подъема в группе ПСН-6…ПСН-13, то вносимое возмущение будет минимальным.

Включение в течение 1,0…1,5 секунд схемой АВР резервного сетевого насоса быстро устраняет возникшие с системе колебания и восстанавливает расчетное значение давления на город.

Для исключения возможности полного отключения работающих повысительных сетевых насосов в группе ПСН-6…ПСН-9 и группе ПСН-10…ПСН-13 (что может привести к образованию гидравлического удара значительной силы и повреждению магистральной тепловой сети и распределительных тепловых сетей города) на СГРЭС-2 предусмотрено:

в работе находится не менее двух повысительных сетевых насосов, в том числе один из насосов на тепловыводе №1 (группа ПСН-6…ПСН-9) и один из насосов на тепловыводе №2 (группа ПСН-10…ПСН-13)

включенные в работу повысительные сетевые насосы в группе ПСН-6…ПСН-9 и группе ПСН-10…ПСН-13 по электроснабжению запитаны с разных секций (что исключает одновременное отключение двух насосов);

схемы АВР повысительных сетевых насосов в группе ПСН-6…ПСН-9 и группе ПСН-10…ПСН-13 всегда постоянно введены в работу;

пуск насосов резервных насосов выполняется с использованием гидромуфт Voith Turbo 650 SVTLs 21.2 (Германия), что исключает резкие скачки давления при работе схемы АВР.

Данные мероприятия позволяет организовать работу насосов второго подъема в группе ПСН-6…ПСН-13 с высокой степенью надежности и исключить образование гидравлических ударов значительной силы при аварийном одного из работающих насосов.

Описание и анализ существующей системы защиты потребителей от внезапного повышения при аварийном отключении перекачивающих насосов в ПНС

Комплексная система защиты тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» при аварийном отключении перекачивающих насосов в ПНС предусматривает:

защиту потребителей города и общего всасывающего коллектора 720х8,0 мм в ПНС от внезапного повышения давления за счет сброса части обратной сетевой воды через клапан БКС в ПНС;

защиту общего напорного коллектора 720х8,0 мм перекачивающих насосов в ПНС от гидравлического удара и повышения давления в общем обратном коллекторе 820х9,0 мм на СГРЭС-2 за счет сброса части обратной сетевой воды через клапаны БКС-1 и БКС-2 на СГРЭС-2.

В настоящий момент для ПНС и павильона П-3 предусматривается автоматическое управление комплексной системой защиты:

технологическая защита (ТЗ) по параметру «Внезапное повышение давления в обратном трубопроводе» при аварийном отключении работающих перекачивающих насосов (одного, нескольких или всех) в перекачивающей насосной станции с целью защиты оборудования ПНС (коллектора и корпуса насосов) и потребителей города от внезапного повышения давления в обратном трубопроводе на базе быстродействующего сбросного клапана БКС в ПНС;

технологическая защита (ТЗ) по параметру «Частичная рассечка подающего трубопровода» при аварийном отключении работающих перекачивающих насосов (одного, нескольких или всех) в перекачивающей насосной станции с целью защиты потребителей города от высокого давления в подающем трубопроводе на базе регулирующего гидравлического клапана РК-3 в павильоне секционирующих задвижек П-3.

Для внедрения комплексной системы защиты требуется:

установка нового шкафа автоматики с микропроцессорным управлением в ПНС;

замена существующего быстродействующего сбросного клапана (БКС) прямого действия установленного на всасывающем коллекторе перекачивающей насосной станции (ПНС) на быстродействующий клапан типа Raphael серии G-60 (DN 200, PN25, Kv = 670 м3/ч, Тр =    -29С...+90С, герметичность – класс А) с электрогидравлической схемой управления;

перевод существующей схемы электрогидравлического управления регулирующим гидравлическим клапаном РК-3 в павильоне П-3 на управление от нового шкафа автоматики с микропроцессорным управлением, устанавливаемым в ПНС.

Новая комплексная автоматизированная система защиты предусматривается по двухуровневой схеме:

1 уровень, начальный этап развития авария при аварийном отключении насосов в ПНС:

функция ТЗ: снижение давления в общем всасывающем коллекторе ПНС за счет открытия нового быстродействующего клапана Raphael серии G-6, DN 200, PN25, Kv = 670 м3/ч (уставка ТЗ для клапана БКС рассчитывается измерительным контроллером по группе параметров и условий);

2 уровень, перевод системы в установившийся послеаварийный режим:

функция ТЗ: регулирование давления Р12 в подающем трубопроводе после регулирующего клапана РК-3 на город (уставка регулирования рассчитывается измерительным контроллером по группе параметров и условий).

После включения насосов в ПНС и восстановления расчетного гидравлического режима тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР» новая комплексная система защиты автоматически возвращаться в исходное состояние (клапан БКС в ПНС – полностью закрыт, клапан РК-3 в павильоне П-3 – полностью открыт).

В павильоне П-3 на подающем трубопроводе смонтирован регулирующий клапан РК-3 включенный по схеме «частичной» рассечки подающего трубопровода тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – Восточный жилой район».

Принципиальная технологическая схема павильона П-3 включает:

систему защиты от внезапного повышения давления у потребителей при аварийном отключении ПНС по схеме «частичной» рассечки подающего трубопровода с клапаном РК-3 (проектное обозначение клапана Р-2);

коллекторы 2Ду700 мм для подключения перекачивающей насосной станции ПНС (перед павильоном, со стороны СГРЭС-2).

Перечень оборудования входящего в состав системы защиты по схеме «частичной» рассечки подающего трубопровода тепломагистрали при аварийном отключении ПНС:

нормально открытый клапан прямого действия типа РК-1 Ду700 мм, Ру25 кгс/см2, Kv = 4 900 м3/ч с гидравлическим управлением;

два электромагнитных клапана типа EV220B-15B Ду25 мм фирмы Danfoss (используемые в схеме гидравлического управления клапана прямого действия типа РК-1 Ду700 мм).

В перспективе при строительстве аварийной перемычки резервирования зон теплоснабжения от теплоисточников СГРЭС-1 и СГРЭС-2 предусматривается замена клапана прямого действия типа РК-1 Ду700 мм, Ру25 кгс/см2, Kv = 4900 м3/ч с гидравлическим управлением установленного в павильоне П-3 на дисковый трехэксцентриковый дисковый поворотный из углеродистой стали со сварным типом присоединения типа HOGFORS 31300CS  700 ZG5,  DN700,  DN25, Kv = 20 000 м3/ч с электроприводом AUMA SAR 10.1/GS 160.3(54:1) / GZ 160.3 (4:1) / AM01.1 / EWG для скорости вращения электропривода 45 об/мин, Uупр = 24VDC с тиристорным реверсивным устройством оснащенного источником бесперебойного питания.

3. Оценка существующей пропускной способности магистральной тепловой сети «СГРЭС-2 – Промзона»

Тепломагистраль 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» на настоящий момент обладает требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки (по состоянию на 01.09.2018 года).

Анализ тепловых и гидравлических режимов тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона».

Подключенная тепловая нагрузка и расходы циркуляции для вывода тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона»

Существующая суммарная подключенная нагрузка к выходным коллекторам СГРЭС-2 вывода 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» по состоянию на 01.09.2018 года составляет – 78,625 Гкал/ч.

Существующие фактические расходы циркуляции и давления в трубопроводах тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» на выходе из СГРЭС-2 составляют:

расходы циркуляции в подающем и обратном трубопроводах	1106,3/1051,7 т/ч;

давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 4,78/2,67 кгс/см2;

располагаемый напор 21,0 м.

В марте 2018 года суммарный расход циркуляции по отношению к январю 2018 года снизился на dG = (1051,66 - 1106,63) = - 54,97 т/ч (- 4,96%), т.е. практически не изменился, что говорит об отсутствии у потребителей автоматизированных узлов управления (АУУ) и незначительной нагрузке ГВС.

Давления в подающем и обратном трубопроводе и располагаемый напор на выходе из стены главного корпуса СГРЭС-2 в течение отопительного сезона являются постоянным величинами и поддерживаются автоматическими регуляторами (регулятор давления в ПС и регулятор подпитки), в том числе:

давление в подающем трубопроводе 5,2 кгс/см2;

давление в обратном трубопроводе 3,0 кгс/см2;

располагаемый напор 2,2 кгс/см2.

Анализ технологической схемы подключения тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона» к Сургутской ГРЭС-1

В связи с выработкой срока службы трубопроводами тепломагистрали «Промзона» (более 25 лет) проложенными по территории промплощадки СГРЭС-1 и в главном корпусе станции требуется предусмотреть полную замену:

обратного трубопровода 1820х9,0 мм от до наружной ограды промплощадки до общего всасывающего коллектора 1020х10,0 мм (в районе всаса насосов ТНЛ-1…ТНЛ-2);

подающего трубопровода 1530х8,0 мм от до наружной ограды промплощадки до общего напорного коллектора 1020х10,0 мм группы насосов ТНП-1…ТНП-4 и ТНЛ-1…ТНЛ-2.

Основание для проведения замены трубопроводов тепломагистрали 2Ду800 мм «СГРЭС-2 – Промзона»:

1) Существующий обратный трубопровод 1820х9,0 мм тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» проложенный совместно с трубопроводами 21200х12,0 мм тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» на всей территории промплощадки СГРЭС-1 должен быть заменен на новый такого же диаметра по условию превышения срока службы более 25 лет.

2) Подающий трубопровод 1530х8,0 мм связи с СГРЭС-2 тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» проложенный на эстакаде совместно с газопроводами от ГРП к второй очереди СГРЭС-1 должен вынесен на отдельную эстакаду, т.к. при возникновении гидравлических ударов при аварийной ситуации это может привести к непредсказуемым последствиям.

3) Существующая технологическая схема подключения трубопроводов тепловой сети «Промзона» в главном корпусе СГРЭС-1 с полным отсутствием расходомеров и датчиков давления не позволяют выполнить эксплуатационное подключение данной тепловой сети к теплофикационному комплексу СГРЭС-1 в аварийной ситуации.

При рабочем давлении в общем напорном коллекторе 1020х10,0 мм группы насосов ТНП-1…ТНП-4 и ТНЛ-1…ТНЛ-2 равном Р = 8,5…9,5 кгс/см2 подающий трубопровод тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» с существующим давлением Р = 4,6…5,2 кгс/см2 (в трубопроводах тепломагистрали по ул.Энергостроителей) и его существующим ветхим состоянием может не выдержать увеличения давления до Р = 8,5…9,5 кгс/см2, что может вместо требуемого резервирования создать новую аварийную ситуацию.

Вывод: схема резервирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 через тепломагистрали «СГРЭС-2 – Промзона» не может быть использована при существующей технологической схеме подключения.

При проектировании новых и реконструкции действующих СЦТ, а также при разработке мероприятий по повышению эксплуатационной готовности и безотказности работы всех звеньев системы расчёт гидравлических режимов обязателен.

Гидравлические расчёты выполнялись при эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопроводов:

для водяных тепловых сетей kэ = 0,0005 м;

Диаметры подающего и обратного трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при совместной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принимались одинаковыми.

Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей принималось, исходя из условий не вскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям.

Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей принималось, исходя из условия избыточности. Давление должно быть избыточным, не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления в системах отопления и на 0,1 МПа ниже допустимого давления в системах теплоиспользования потребителей.

При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) принималось равным расчётным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. в нормальном гидравлическом режиме и не менее 0,12 МПа – в аварийном.

На основании данных о величине договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии системы теплоснабжения г. Сургута, схем и характеристик участков тепловых сетей ООО «СГЭС», СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» и других организаций, предоставивших необходимые данные, актуализирована электронная модель тепловых сетей и элементов схемы теплоснабжения и выполнены расчёты гидравлических режимов системы теплоснабжения г. Сургута.

Гидравлический расчёт тепловых сетей системы теплоснабжения г. Сургута выполнен с использованием программно-расчетного комплекса ZuluThermo 8.0.

При проведении гидравлических расчетов учтены мероприятия по вводу в эксплуатацию новых источников тепловой энергии, а также мероприятия по модернизации существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Рекомендуемые параметры располагаемых напоров и давления сетевой воды на выходе из теплоисточников приведены в таблице 5.6. Рассчитать значения этих параметров для перспективных теплоисточников по имеющимся в настоящее время данным не представляется возможным. Рекомендуемые значения располагаемых напоров и давления сетевой воды для этих объектов должны быть определены на этапе проектирования.

С результатами расчетов можно ознакомиться в электронной модели теплоснабжения, разработанной в ПРК ГИС Zulu 8.0.

Таблица 5.6- Рекомендуемые параметры располагаемых напоров и давления сетевой воды на выходе из теплоисточников

| Наименование теплоисточника | Адрес | Теплоснабжающая организации | Расчётный pасполаг. напор на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Напор в обратном тр-де, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сургутская ГРЭС-1 | г. Сургут, п. Кедровый | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 129 (90-140) | 149 (110-160) | 20 (18,9-23,4) |
| Сургутская ГРЭС-2 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 80 (65-130) | 110 (95-160) | 30 (30,4-32,7) |
| Котельная ООО «СГЭС» | г. Сургут, ул. Крылова 55/2 | ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») | 60 (35-60) | 90 (65-90) | 30 (24-36) |
| Пиковая котельная тепловых сетей ПКТС | г. Сургут ул. Мира д.40 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 60 | 80 | 20 |
| Котельная № 1 | г. Сургут ул Нефтяников, д. 24 стр. 6 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 37 | 67 | 30 |
| Котельная № 2 | г. Сургут ул Нефтяников, д. 24 стр. 4 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 35 | 70 | 35 |
| Котельная № 3 | г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 37 | 69 | 32 |
| Котельная № 5 | п. Дорожный | СГМУП «Городские тепловые сети» | 17 | 47 | 30 |
| Котельная № 6 | Заячий остров, промзона ГВК | СГМУП «Городские тепловые сети» | 7 | 34 | 27 |
| Котельная № 7 | г. Сургут, ул. Индустриальная | СГМУП «Городские тепловые сети» | 20 | 52 | 32 |
| Котельная № 9 | г. Сургут ул. Буровая (тепличный комплекс) | СГМУП «Городские тепловые сети» | 15 | 40 | 25 |
| Котельная № 13 | г. Сургут мкр Ж/Д ул. Западная 1/1 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 12 | 36 | 24 |
| Котельная № 14 | г. Сургут мкр Ж/Д ул. Западная 1/1 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 52 | 76 | 24 |
| Котельная № 21 | п. Звездный ул. Трубная | СГМУП «Городские тепловые сети» | 29 | 57 | 28 |
| Котельная № 22 | п. Барсово СОЦ "Олимпия" | СГМУП «Городские тепловые сети» | 13 | 35 | 22 |
| Котельная № 23 (Ледовый дворец) | г. Сургут Югорский тракт 40 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 4 | 30 | 26 |
| Котельная № 24 (Поликлиника «Нефтяник») | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 12/1 | СГМУП «Городские тепловые сети» | 14 | 46 | 32 |
| Котельная № 1 | г. Сургут аэропорт | ПАО «Сургутнефтегаз» | 20 | 40 | 20 |
| Котельная № 3 | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 56 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 23 | 50 | 27 |
| Котельная № 5 | г. Сургут, заезд Андреевский, 14 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 14 | 37 | 23 |
| Котельная № 6 | г. Сургут, ул. Буровая, 1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 5 | 35 | 30 |
| Котельная № 7 | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 13 | 37 | 24 |
| Котельная № 8 | г. Сургут, заезд Андреевский, 2 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 11 | 32 | 21 |
| Котельная № 9 | г.Сургут, ул. Индустриальная, 56 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 7 | 32 | 25 |
| Котельная № 10 | г. Сургут, ш. Нефтеюганское. 7/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 15 | 41 | 26 |
| Котельная № 12 | г. Сургут, ул. Промышленная, д. 20/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 18 | 37 | 19 |
| Котельная № 14 | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 3 | 31 | 28 |
| Котельная № 15 | г. Сургут, Югорский тракт 6/1 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 9 | 33 | 24 |
| Котельная № 16 | г. Сургут, ул. Промышленная, 2 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 7 | 35 | 28 |
| Котельная № 17 | г. Сургут, заезд Андреевский, 9 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 6 | 34 | 28 |
| Котельная № 19 | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 12 | 41 | 29 |
| Котельная № 1 | поселок Юность | СГМУП «Тепловик» | 17 | 42 | 28 |
| Котельная № 5 | поселок Таежный | СГМУП «Тепловик» | 19 | 42 | 28 |
| Котельная № 8 | поселок Лунный | СГМУП «Тепловик» | 20 | 42 | 27 |
| Котельная № 9 | поселок Медвежий угол | СГМУП «Тепловик» | 26 | 42 | 21 |
| Котельная № 11 | поселок Снежный | СГМУП «Тепловик» | 17 | 42 | 28 |
| Котельная № 12 | г. Сургут ул. Крылова | СГМУП «Тепловик» | 17 | 42 | 28 |
| Котельная промбазы УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | г. Сургут Северный промрайон ул. Производственная 17 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 30 | 55 | 35 |
| Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод» | г. Сургут, ш Нефтеюганское 2 (ПРОМЗОНА) | СГМУП «Сургутский хлебозавод» | 14 | 34 | 20 |
| Котельная «СЗТК» | г. Сургут ул Автомобилистов 3 | ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК») | 26 | 46 | 20 |
| Котельная № 1 | г. Сургут Набережный пр. 17 | ОАО «Сургутстройтрест» | 5 | 45 | 40 |
| Котельная № 2 | г. Сургут Набережный пр. 17/2 | ОАО «Сургутстройтрест» | 5 | 45 | 40 |
| Котельная ЗАО «Сургутспецстрой» | пос. Лесной | ЗАО «Сургутспецстрой» | 12 | 32 | 20 |
| «Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 4,48 МВт» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21 | ОАО «Горремстрой» | 20 | 40 | 20 |
| Котельная ОАО «Аэропорт Сургут» | ул. Аэрофлотская 49/1 | ОАО «Аэропорт Сургут» | 30 | 60 | 30 |
| Котельная ООО «ТВС-Сервис» | ул. Инженерная 20 стр. 2 | ООО «ТВС-Сервис» | 20 | 45 | 25 |
| Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, Монтажная улица, 6 | ООО «СКАТ-База» | 24 | 45 | 21 |

Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Расчеты балансов существующей тепловой мощности нетто теплоисточников и перспективных тепловых нагрузок города Сургута показали, что при запланированном в схеме теплоснабжения  варианте развития строительного фонда г. Сургут возникает дефицит существующих тепловых мощностей в зонах теплоснабжения отдельных источников, который к 2035 году составит:

- 0,9 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5»  ООО «СГЭС»;

- 3,3 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной №2 СГМУП «ГТС»;

- 0,2 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной №3 СГМУП «ГТС»;

- 0,7 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной №23 СГМУП «ГТС»;

- 17,4 – в зоне теплоснабжения котельной №1 СГМУП «Тепловик»;

- 1,4 – в зоне теплоснабжения котельной Котельная №11 СГМУП «Тепловик»;

- 102,9 – в зоне теплоснабжения котельной Котельная К-45 ООО «СГЭС».

- 0,2 Гкал/ч – в зоне теплоснабжения котельной №15 ПАО "Сургутнефтегаз"

Выявленные дефициты тепловой мощности частично компенсируются за счет несоответствия значений договорных и фактических подключенных тепловых нагрузок, что видно из результатов анализа потребления тепловой энергии.

Для компенсации перспективных дефицитов тепловой мощности в зонах теплоснабжения предварительно предлагаются следующие мероприятия:

для котельной К-45 ООО «СГЭС» выполнить в 2021 году по имеющемуся проекту ввод в эксплуатацию второй очереди котельной установленной тепловой мощностью в 40 Гкал/ч (2 водогрейных котла типа Eurotherm-23 по 20 Гкал/ч), что позволит увеличить установленную мощность с Qуст = 60 Гкал/ч до Qуст = 100 Гкал/ч и обеспечить подключение перспективных тепловых нагрузок;

для котельной № 2 СГМУП «ГТС» с целью компенсации перспективного дефицита тепловых мощностей, начиная с 2022 до 2035 года требуется перераспределение на котельную №1 СГМУП "ГТС" (имеющую необходимый резерв мощности), общей нагрузки за период 8,6 Гкал/ч, что позволит компенсировать перспективный дефицит мощности котельной № 2. Обе котельные расположены на одной площадке в непосредственной близости друг от друга. Перевод нагрузок предлагается осуществить за счёт мероприятий на сетевых трубопроводах, а именно, предлагается переключение части нагрузок котельной № 2 на близлежащую котельную № 1 за счёт перевода работы магистрали № 10 с температурного графика 95/70°С на график 150/70°С без реконструкций на источниках теплоснабжения. Данное мероприятие позволит с минимальными капитальными затратами переключить тепловую нагрузку юго-западной части мкр. А (ЦТП 25, ЦТП 29, и прямых подключений на участке от 4ТК-39 до 4ТК-40А), п. ЦПКРС и ПС-3, с котельной № 2 на котельную № 1, высвободив тем самым тепловую мощность на котельной № 2 для подключения перспективных потребителей в мкр. 2 и мкр. 4 и мкр. Пойма-1 без проведения реконструкции источника, ликвидировав смесительную станцию на котельной № 1. Так же в перспективе предусматривается ликвидация ПС-1 и ПС-2 с переподключением нагрузки сохраняемых объектов на проектируемый КРП со смесительной станцией в мкр. № 1;

в 2024 году от котельной СГМУП «ГТС» №3 предполагается перераспределить нагрузку в размере 7,5 Гкал/ч на зону теплоснабжения котельной №1 (имеющую необходимый резерв мощности)

для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время действует Котельная №1 СГМУП «Тепловик», предлагается, после исчерпания резерва тепловой мощности указанной котельной, сооружение к 2030 году второй очереди котельной (в отдельно стоящем модуле) с повышением установленной мощности до 37,0 Гкал/ч.

в связи с отсутствием возможности подключения перспективных потребителей п. Снежный к существующим котельным СГМУП «Тепловик» предлагается  в 2021 г. строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,2 Гкал/ч;

для подключения тепловой нагрузки микрорайона 39 предлагается в 2022 г. строительство БМК-45 на территории существующей котельной К-45 мощностью 30 Гкал.

Наблюдается дефицит мощности по котельным: №23 СГМУП «ГТС» и «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС», дефицит вызван завышением договорных (расчетных) тепловых нагрузок по отношению к фактическим.

Наблюдается дефицит тепловой мощности на котельной №11 СГМУП «Тепловик». Однако, в случае нехватки мощности на котельной №11 в работу может быть включена котельная №10 СГМУП «Тепловик», которая является резервной и имеет мощность «нетто» - 1,865 Гкал/час. Таким образом, данный дефицит нагрузки не является критичным.

Большинство источников тепловой энергии на территории города Сургута имеют технологические связи. Перечень источников имеющих между собой технологические связи в виде перемычек представлены в таблице ниже.

| № зоны действия | Наименование организации | Наименование источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | СГРЭС-1, г. Сургут, п. Кедровый |
|  | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | Сургутская ГРЭС-2, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), г. Сургут ул.Мира д.40 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная №1, г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная №2, г. Сургут ул Нефтяников, д.24 стр. 4 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная №3, г. Сургут ул Майская д.10/2 стр.2 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №3, База производственная УТТ-6, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 56 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №8, г.Сургут, заезд Андреевский, 2 |
| 2 | ООО «СГЭС» | Котельная ООО «СГЭС», г. Сургут, ул. Крылова 55/2 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная № 13, г. Сургут р-н ж/д, ул. Западная 1/1 |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная №14, г. Сургут р-н ж/д, ул. Западная 1/1 |
| 3 | СГМУП «Городские тепловые сети» | Котельная № 5, п.Дорожный |
|  | СГМУП «Городские тепловые сети» | котельная № 19, п.Дорожный |
| 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №5, г.Сургут, заезд Андреевский, 14 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» | Котельная №17, г.Сургут, заезд Андреевский, 9 |
| 5 | СГМУП «Тепловик» | Котельная №10, п. Снежный |
|  | СГМУП «Тепловик» | Котельная №11, п. Снежный |
| 6 | ОАО «Сургутстройтрест» | Котельная №1, Набережный пр. 17 |
|  | ОАО «Сургутстройтрест» | Котельная №2, Набережный пр. 17/2 |

Котельные СГМУП «ГТС» №6, 7, 9, 21, 22, 23, 24 являются локальными источниками теплоснабжения и не имеют резервирующих, кольцевых и иных связей с другими источниками тепловой энергии.

Используя имеющиеся или возникающие в перспективе возможности переключений нагрузок между источниками, при актуализации схемы теплоснабжения в вариантах № 1 и 3 было проведено перераспределение нагрузок между следующими источниками:

- Перераспределение нагрузки в 2021 году п. Кедровый -1 на ГРЭС-1 в объеме 1 Гкал/ч.

- Перераспределение в 2023 году тепловой нагрузки потребителей около 30 Гкал/ч из зоны ГРЭС-1 - ПКТС в зону ГРЭС-1 - новая ПВК за счет территории части из мкр.18, 19 ,20А, 30А, 31А, 31, 31Б

- Начиная с 2022 до 2035 года требуется перераспределение на котельную №1 СГМУП "ГТС"  общей нагрузки за период - 8,6 Гкал/ч

- Перераспределение нагрузки 7,5 Гкал/ч на котельную №1 СГМУП "ГТС" в 2024 году

- Перераспределение в 2022 году 0,4 Гкал/ч с котельной №9 СГМУП "Тепловик" на БМК-45 с последующим закрытием котельной №9.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 СГМУП «Тепловик» в районе п. Мостоотряд 94 (пос. МО -94) рассматривалась возможность теплоснабжения этого района от новой котельной с расчетной мощностью 14 МВт. Но в связи с отсутствием финансирования и наличия достаточных мощностей на котельной №1 СГМУП «Тепловик» этот проект в дальнейшем в схеме теплоснабжения не рассмотрен.

Под строительство новой котельной предполагался земельный участок площадью 112373 кв. м (пос. МО-94). Обоснованием для начала рассмотрения послужило наличие перспективной застройки: зданий (жилых, нежилых) в жилом квартале Ю.9 и ОД.2 с общей присоединенной нагрузкой – 11,5 Гкал/час ( в т.ч. на ГВС - 4,8 Гкал/час).