Раздел V. Инвестиционные условия.

1. Сведения об объекте, создаваемом в рамках инвестиционного договора.

Создание объекта «МБОУ СОШ №10 (пристрой)» на территории действующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов в г. Сургуте подразделяется на:

I этап – выполнение проектно-изыскательских работ;

II этап – выполнение работ по строительству , в т.ч. пусконаладочные работы, работы по комплектации объекта оборудованием.

Ввод объекта в эксплуатацию.

Проведение технической инвентаризации объекта.

2. Основные характеристики создаваемого объекта.

Пристрой блока начальной школы 1-х – 4-х классов должен представлять собой отдельно стоящее здание с теплым переходом к существующему муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Северная, 72А.

Пристрой начальной школы должен предусматривать следующую функционально-планировочную структуру:

- учебные помещения, в т.ч.:

  - учебные кабинеты

  - спортивный зал;

  - раздевалки для мальчиков и девочек;

  - санузлы для мальчиков и девочек;

  - душевые для мальчиков и девочек

- дополнительные помещения для учащихся, в т.ч.;

  - спальное помещение для группы продленного дня;

  - игровая для группы продленного дня;

  - гардероб для каждого класса;

  - обеденный зал с моечной и линией раздачи;

- административные помещения;

- дополнительные помещения для персонала, в т.ч.:

  - комната охраны;

  - комната персонала;

  - кладовая уборочного инвентаря.

Общая площадь здания должна быть не менее 3 258,5 м2.

Планировочное решение должно обеспечивать доступность для маломобильных групп населения.

Подключение создаваемого объекта к сетям инженерного обеспечения осуществится от существующих инженерных сетей.

Отвод поверхностных вод с территории обеспечить путем организации вертикальной планировки.

Благоустройство и озеленение территории предусмотреть в увязке с благоустройством прилегающей территории с установкой малых архитектурных форм, наружным освещением, устройством необходимых проездов (в том числе пожарных), тротуаров. Элементы существующего благоустройства, в том числе наружное освещение, а так же существующие инженерные сети, нарушенные в результате строительно-монтажных работ, подлежат восстановлению либо переустройству в рамках реализации инвестиционного проекта.

3. Функциональное назначение создаваемого имущества.

Создание начальной школы 1-х – 4-х классов на территории действующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы», что в свою очередь обеспечит организацию обучения детей количеством не менее 300 человек в одну смену, созданием не менее 12 классов наполняемостью 25 человек.

4. Сведения о месте размещения создаваемого имущества:

Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Северная, 72А.

5. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для подключения создаваемого имущества.

Подключение создаваемого объекта обеспечивается от существующих инженерных сетей. При необходимости проектом предусмотреть переустройство инженерных сетей. При соответствующем обосновании предусмотреть пластовый дренаж.

6. Требования к технико-экономическим показателям.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | м2 | не менее 3 258,5 |
| 2 | Тип фундамента |  | Определить проектом в соответствии с несущей способностью грунта. |
| 3 | Тип кровли |  | Скатная, с устройством вентилируемого пространства между утеплённым перекрытием и покрытием кровли (т.е. исключить «совмещённое покрытие») |
| 4 | Тип несущих и ограждающих конструкций |  | Конструкцию наружных и внутренних стен – определить при проектировании, для отделки фасада применять материалы с классом пожарной опасности не ниже К0. |

Подробные требования к технико-экономическим показателям представлены в задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение к инвестиционным условиям).

7. Требования к эксплуатационным характеристикам.

Защита от шума и вибраций

Технические помещения, венткамеры, оборудование которых является источником шума и вибрации, расположить в удалении от основных помещений.

Для снижения шума в универсальных залах предусмотреть дополнительную звукоизоляцию.

Окна и витражи наружного остекления предусмотреть с заполнением стеклопакетами обеспечивающими необходимую защиту от внешнего шума.

Освещение

Основные помещения должны иметь естественное освещение, а так же должны быть обеспечены уровни (системы) искусственной освещенности с применением энергоэффективных осветительных приборов (источников света).

Система централизованного отопления и вентиляции

Здание оборудовать системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования, строительства общественных зданий, а также обеспечивать оптимальные параметры микроклимата воздушной среды и максимальную энергоэффективность.

Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками и функционировать в любое время года.

Обеспечить функционирование систем вентиляции и кондиционирования в переходный период после отключения подачи или снижения параметров теплоносителя (электрический подогрев воздуха).

Отделочные материалы

Для внутренней отделки помещений применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Основные силовые шкафы электрооборудования, блоки бесперебойного питания, серверы расположить в отдельных технических помещениях.

Гидроизоляция и пароизоляция помещений и кровли

В объеме здания в помещениях с влажным режимом (санузлы, душевые) предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола (2 слоя гидроизола на горячей битумной мастике).

Предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию кровли.

Защита металлических конструкций

Штукатурка по сетке «рабица», окраска, покрытие огнезащитным составом, облицовка кирпичной кладкой.

Защита железобетонных и каменных конструкций

Штукатурка, утепление стен.

Защита фундаментов

Отвод поверхностных, атмосферных вод путем организации вертикальной планировки. Выбор марки бетона при сооружении фундамента по прочности на сжатие, по морозостойкости, по водопроницаемости. Оклеечная гидроизоляция.

Система водоснабжения

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать нормативным гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

8. Требования к комплектации оборудования.

Обеспечить комплектование объекта оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства согласно подразделу «Технологические решения» задания на выполнение проектно-изыскательских работ.

9. Результат инвестиционной деятельности.

Создание пристроя блока начальной школы 1-х – 4-х классов осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы», что в свою очередь обеспечит организацию обучения детей количеством не менее 300 человек в одну смену, создание не менее 12 классов наполняемостью 25 человек.

10. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Предельный суммарный объем капитальных вложений – 291 031 570,00 руб., в т.ч.:

2015 год – 56 769 590,00 руб.;

2016 год – 234 261 980,00 руб.

11. Сроки реализации этапов инвестиционного проекта.

| Этапы | Содержание работ | Срок выполнения работ (начало/окончание этапа) |
| --- | --- | --- |
| I этап | Выполнение проектно-изыскательских работ. Согласование, экспертизы, утверждение проектной документации. | Начало этапа – дата заключения инвестиционного договора Продолжительность этапа не более 5 месяцев. |
| II этап | Получение разрешения на строительство. Строительство объекта, в т.ч. выполнение пусконаладочных работ, работ по комплектации объекта оборудованием. Ввод в эксплуатацию. Проведение технической инвентаризации объекта. | Начало этапа - дата окончания выполнения работ по I этапу Окончание этапа – 30.09.2015 г. |

12.  Предельный срок реализации инвестиционного проекта – до 01.03.2016 г.

13. Обязательства инвестора при реализации инвестиционного проекта.

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2. Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к нему территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3. Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления Заказчиком реализации инвестиционного проекта.

4. Письменно информировать Заказчика о заключении с третьими лицами договоров, связанных с  реализацией инвестиционного проекта.

5. В случае если при реализации инвестиционного проекта Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утверждённой проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7. Инвестор определяет перечень третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта. Инвестор обеспечивает координацию деятельности привлекаемых третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) и контролирует качество выполняемых ими работ, несет полную ответственность за их действия.

8. Инвестор согласовывает с Заказчиком третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) для выполнения:

- проектно-изыскательских работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации объекта оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет Заказчику по каждому привлечённому для реализации инвестиционного проекта третьему лицу (подрядчику, исполнителю):

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

10. Срок гарантийной эксплуатации объекта, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования, устанавливается в 24 календарных месяца с даты подписания Акта реализации инвестиционного проекта.

11. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком  сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя на объект не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего извещения от Заказчика.

Приложение :

- Задание на выполнение проектно-изыскательских работ на 24 л в 1 экз.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства –

главный архитектор  								А. А. Фокеев

Приложение

к инвестиционным условиям

ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту «МБОУ СОШ №10 (пристрой)».

| №№ п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основание для проектирования | Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы» |  |  |  |
| 1.2 |  | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования город Сургут. |  |  |  |
| 1.3 |  | Вид строительства | Новое строительство. |  |  |  |
| 1.4 |  | Стадийность проектирования | 5.1. Проектная документация; 5.2. Рабочая документация. |  |  |  |
| 1.5 |  | Функциональное назначение и проектная мощность | Пристрой блока начальной школы 1-х – 4-х классов к зданию муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов. Организация обучения детей количеством 300 человек в одну смену, создание 12 классов наполняемостью 25 человек. |  |  |  |
| 1.6 |  | Сведения об участке строительства | 1. Место размещение объекта – территория действующего муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов г. Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области, г. Сургута, ул. Северная, 72а. 2. Площадь территории участка– 22 490 кв. м. 3. Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101030:0035 предоставленный в постоянное пользование под здание школы. На территории земельного участка расположены здание школы, котельной, спортивный корт, беговые дорожки. |  |  |  |
| 1.7 |  | Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не требуется |  |  |  |
| 1.8 |  | Категория сложности объекта | Уровень ответственности зданий – 2, по ГОСТ Р 54257-2010 (СП 20.1333.2011). |  |  |  |
| 1.9 |  | Исходные данные для проектирования | 1. Техническое задание, утвержденное департаментом образования Администрации города Сургута от 14.08.2013; 2. Свидетельство о государственной регистрации права от 28 сентября 2011 года № 86-АБ 310880; 3. Кадастровый паспорт земельного участка от 02.07.2009 № 8610/201/09-8731 (кадастровый номер 86:10:0101030:35). |  |  |  |
| 2. Основные требования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Требования к выполнению инженерных изысканий | 1. Проектной организации выполнить инженерные изыскания в следующем объеме: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно- геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания. 2. Перед выполнением инженерных изысканий проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания, согласовывает с Заказчиком. 3. Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для проектирования, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 4. Отчет о результатах инженерных изысканий согласовать с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, на предмет наличия/отсутствия инженерных сетей в границах проектирования и строительства объекта, их точного расположения в плане, глубины залегания и технических характеристик. Точное местоположение и глубину залегания подземных коммуникаций определить методом шурфования. 5. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 11-104-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500. В отчете по инженерно – геологическим изысканиям предусмотреть схему с планово-высотной привязкой скважин. В отчет включить описание, координаты и фотографии не менее 3 временных реперов. |  |  |  |
| 2.2 |  | Требования к составу работ и содержанию проектной документации. | Состав разделов проектной документации принять согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ и согласовать с Заказчиком. Разработать разделы, входящие в состав проектной документации: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», состоящий из следующих подразделов с текстовой и графической частями: -«Система электроснабжения»; -«Система водоснабжения»; -«Система водоотведения»; -«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; -«Сети связи»; -«Технологические решения»; Раздел 6 «Проект организации строительства»; Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (при необходимости); Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов»; Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»; Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: -разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ»; -разработать декларацию пожарной безопасности. б.1) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -иную документацию, установленную законодательными актами РФ. Основной комплект рабочих чертежей: 1.Генеральный план; 2. Архитектурные решения; 3. Конструкции металлические; 4. Конструкции железобетонные; 5. Водоснабжение и канализация; 6. Отопление вентиляция и кондиционирование; 7. Силовое электрооборудование 8. Электрическое освещение (внутреннее); 9. Радиосвязь, радиовещание и телевидение 10. Охранная и охранно-пожарная сигнализация; 11. Наружные сети канализации; 12. Наружные сети водоснабжения; 13. Тепломеханические решения тепловых сетей; 14. Наружные сети электроосвещения; 15. Электроснабжение; 16. Автоматизация комплексная; 17. Технологические решения; 18. Ливневая канализация (при необходимости); 19. Наружные сети связи; 20. Иные разделы рабочей документации необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с действующим законодательством, стандартами и сводами правил. Проектная организация согласовывает с Заказчиком перечень разделов рабочей документации. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009. Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009, а также национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ. |  |  |  |
| 2.3 |  | Схема планировочной организации земельного участка | 1. Размещение зданий (сооружений) выполнить на основании плана (схемы) размещения, предварительно согласованного с Заказчиком. 2. Необходимость демонтажа и сноса зданий и сооружений, а также вырубку зеленных насаждений, определить проектом. 3. При проведении демонтажных работ предусмотреть в составе рабочей документации наличие разбивки существующего свайного поля демонтируемых строении (исполнительная документация); 4. При проектировании свайного поля зданий начальной школы и перехода между школами учесть существующее свайное поле демонтируемого здания (котельной); 5. Благоустройство и озеленение участка решить в увязке с благоустройством прилегающей территории с применением малых архитектурных форм, наружным освещением в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». На территории общеобразовательной школы предусмотреть выделение зон для отдыха, физкультурно-спортивной, хозяйственной. 6. Вертикальную планировку на участке строительства выполнить с учетом отметок существующего рельефа приданием уклонов поверхности для обеспечения отвода дождевых и талых вод. 7. Проектом предусмотреть полную замену просадочных грунтов привозным грунтом. 8. Посадку деревьев и кустарников предусмотреть без ядовитых плодов и колючек, ориентироваться на растения, растущие в Сургуте. 9. Ширину проезда для пожарной техники вдоль здания предусмотреть согласно пожарным требованиям. 10. Разработать сводный план инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжение, канализации, электроснабжения, электроосвещения, ливневой канализации, сетей пожаротушения, радиофикации, телефонизации, оптико-волокнистых сетей). 11. При разработке схемы планировочной организации земельного участка предусмотреть: - место для размещения объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом» (типовой проект, разработанный ООО «Строй-Инжиниринг»); - перенос спортивных сооружений, а именно спортивного корта, беговых дорожек и т.д. (при необходимости); 12. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП-59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения: -продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах - колясках, не должен превышать 5%, поперечный- 2%; -высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.; -перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.; -покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге; -предусмотреть пандус с противоскользящим покрытием на входе в здание, а также в вестибюле; -максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 % и длине пандуса 10 м; -ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть 1,5 м; -площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м; -поручни предусмотреть с двух сторон на двух уровнях, расположенных на высоте 0,7 и 0,9 м; -ограждение на пандусах с дополнительным поручнем заводского изготовления с окраской порошковыми красками в печи. 13. В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании проектного решения с отделением регионального общественного движения инвалидов-колясочников ХМАО - Югры «Преобразование» по г. Сургуту. |  |  |  |
| 2.4 |  | Архитектурные решения | Архитектурно - планировочные решения выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также с учетом СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и технического задания департамента образования Администрации города Сургута. 1. Внутреннюю планировку выполнить с учетом функционального зонирования, обеспечивающего эффективную работу зданий и оптимального использования площадей. 3. Предусмотреть теплый переход из основного здания в проектируемое здание. 3. До начала разработки проектной документации проектная организация предоставляет на согласование Заказчику предварительные объемно-планировочные решения объекта. 4. Ориентировочная площадь пристроенного здания начальной школы 3258,5 кв.м. (уточнить в ходе проектирования, согласно действующим нормам) и состоит из следующих групп помещений: Назначение помещения; Кол-во; Наполняемость, чел.; Норматив, кв.м.; Площадь (кв.м.); Общая площадь (кв.м.). Учебные помещения. Кабинет начальных классов; 12; 25; 2,5; 62,5; 750. Кабинет информатики; 1; 13; 6; 78; 78. Лаборантская для информатики; 1; -; -; 9; 9. Кабинет иностранного языка; 1; 13; 3,5; 45,5; 45,5. Спортивный зал 9х18 м.; 1; -; -; 162; 162. Снарядная; 1; -; 4; 4; 4. Помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов; 1; -; 4; 4; 4. Раздевалка для девочек; 1; -; 14; 14; 14. Душевая для девочек; 1; -; 12; 12; 12. Санузел для девочек; 1; -; 8; 8; 8. Раздевалка для мальчиков; 1; -; 14; 14; 14. Душевая для мальчиков; 1; -; 12; 12; 12. Санузел для мальчиков; 1; -; 8; 8; 8. Итого:; 1120,5 кв.м.. Дополнительные помещения (для учащихся). Спальное помещение (для мальчиков и девочек) для группы продленного дня на 1 этаже; 2; 13; 4; 52; 104. Игровая для группы продленного дня на 1 этаже; 1; 25; 2,5; 62,5; 62,5. Гардероб для каждого класса; 12; 25; 0,5; 12,5; 150. Санузел для девочек, мальчиков; 6; 50; 0,1; 5; 30. Обеденный зал с моечной и линией раздачи; 1; 100; -; 105; 105. Итого:; 451,5 кв.м.. Административные помещения. Кабинет заместителя директора; 1; 1; -; 10; 10. Итого; 10кв.м.. Дополнительные помещения (для персонала). Комната охраны, помещение с круглосуточным дежурством персонала для установки приемно-контрольных приборов системы АПС; 1; -; -; 10; 10. Комната персонала; 1; -; -; 14; 14. Санузел для персонала; 3; -; -; 3,75; 11,25. Кладовая уборочного инвентаря (на каждом этаже); 3; -; -; 4; 12. Итого:; 47,25 кв.м.. Итого без коридоров, холлов и рекреаций; 1629,25 кв.м.. ВСЕГО:; 3258,5 кв.м.. - при размещении помещений для занятий по этажам учитывать их функциональное назначение; - вход в здание оборудовать тамбуром; - для хранения инвентаря в спортивных залах выделить специальное помещение; - при размещении спортивного зала, на 2-м этаже и выше, предусмотреть звуко- и виброизолирующие мароприятия; - стены в спортивных залах не должны иметь выступы, карнизы; - площадь холла центрального входа должна обеспечивать пропускную способность согласно мощности начальной школы; - ширину марша лестницы между ограждающими конструкциями в плане в свету предусмотреть на менее 1,35 м; - расстояние между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусмотреть шириной в плане в свету не менее 75 мм; - лестничные переходы между этажами проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах; - высота ограждения лестниц должна быть не менее 1,2 м; - поручни предусмотреть на двух уровнях (для детей и взрослых); - отделку стен и покрытие полов предусмотреть из высококачественных, прочных и экономичных в эксплуатации материалов, с учетом наибольшего скопления людей; - входы в санузлы не должны располагаться напротив входа в учебные помещения; - в душевых, санузлах, раздевалках предусмотреть отделку стен керамической плиткой, полов – керамической нескользящей плиткой; - облицовку и подсветку фасада пристроенного здания начальной школы в едином архитектурном решении с существующей отделкой школы № 10 и окружающими зданиями, сооружениями, а так же с классом пожарной опасности К0 (предоставить прайс-листы и сертификаты на соответствие нормам пожарной безопасности на материалы и конструктив фасада); - при применении наружной теплоизоляции стен предусмотреть изоляцию из негорючего утеплителя, отвечающего требованию по теплопередаче ограждающих конструкций; - при скатной кровле предусмотреть подогрев карнизных участков при помощи электронагревательных элементов для растапливания снега и льда в момент естественного начала снеготаяния; снегозадерживающие и разрыхляющие устройства; -установить двери в соответствии с требованиями к огнестойкости и пожарной опасности помещении; -в помещениях над всеми эвакуационными выходами из объекта, ведущими непосредственно на улицу, предусмотреть тепловые завесы во избежание промерзания и обледенения дверей, а также тамбур входной группы оборудовать требуемым количеством тепловых завес необходимой мощности; -исключить уменьшение ширины коридоров при двухстороннем расположении дверей, открываемых из помещения в коридор; -в спецификации для всех помещений проектом определить класс пожарной опасности; -проектом предусмотреть противомоскитные сетки на окна; -в полах входной группы предусмотреть ниши (лотки) для размещения грязевых резиновых ковриков; -в ведомости отделки помещении указать цвет, марку отделочных материалов; -на перепадах высот кровли более 1м. предусмотреть пожарные лестницы; помещения для электрощитовых, распределительных шкафов связи; - здание оборудовать лифтом или подъемным устройством для детей-инвалидов; - ширина дверных проемов в помещения залов и кабинетов должна обеспечивать проезд инвалидной коляски согласно требованию СП 59.13330.2012; входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается; в полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. - устройство пристенных поручней по пути движения МГН. |
| 2.5 |  | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации Подрядчик предоставляет на согласование в департамент образования Администрации города Сургута, в эксплуатирующие организации и Заказчику карточку основных технических решений. |  |  |  |
| 2.6 |  | Технологические решения и оборудование | Проектом предусмотреть оборудование для помещений, отвечающее действующим нормативным требованиям и техническому заданию департамента образования. Обеспечить комплектование объекта технологическим оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства. 1. Подрядчику разработать по форме Заказчика и согласовать с Департаментом образования Администрации города Сургута и с эксплуатирующей организацией перечень технологического оборудования отдельно на каждое помещение, в том числе: -перечень не монтируемого технологического оборудования (мебель, оргтехника и т.д.); -перечень не монтируемого технологического оборудования (бытовая техника и инвентарь); -перечень монтируемого технологического оборудования. 2. Перечень должен соответствовать требованиям части 3 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и содержать: -характеристики оборудования (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа; -стоимость оборудования в текущих ценах; -фото, рисунок или изображение оборудования. Перечень оборудования, с указанием его стоимости, разбить по лотам по требованию Заказчика. Оформить перечень отдельным альбомом. 3. Расстановку технологического оборудования в помещениях выполнить с учетом размещаемых служб и количества человек, а так же подключения к внутренним инженерным сетям. План расстановки мебели согласовать с Заказчиком и департаментом образования, эксплуатирующей организацией; 4. В обязательном порядке провести мониторинг цен с указанием не менее трех независимых друг от друга поставщиков или производителей составить реестр цен с указанием наименования и место нахождения организации-поставщика и приложением подтвержденных прайс-листов стоимости выбранного оборудования. Выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа российских предприятий. В случае использования в проекте строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования, производство и поставку аналогов которых отечественные предприятия не выполняют, выбор произвести из числа зарубежных поставщиков. |  |  |  |
| 2.7 |  | Инженерные системы здания | Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также с учетом СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и технического задания департамента образования Администрации города Сургута. 1. Подрядчику разработать по форме Заказчика и согласовать с департаментом образования Администрации города Сургута и с эксплуатирующей организацией перечень инженерного оборудования. До начала проектирования согласовать с Заказчиком карточку технических решений. 2. Расчетные параметры инженерных систем должны соответствовать имеющимся возможностям присоединения к коммунальным сетям. В случае отсутствия тех или иных ресурсов по присоединению, рабочим проектом предусмотреть технические мероприятия по их обеспечению. 3. Инженерное оборудование – серийное, сертифицированное, поставляемое отечественными и зарубежными производителями в соответствии с согласованными техническими решениями на применяемое оборудование. «Система электроснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета электроэнергии; -энергосберегающие лампы, светильники светодиодные; -общее электроснабжение; -рабочее электроосвещение; -аварийное освещение; -аварийное освещение на путях эвакуации светодиодными светильниками аккумуляторного типа; -световые указатели путей эвакуации включить в систему пожарной сигнализации от сети 12В; -в системе внутреннего искусственного освещения использовать электронные пускорегулирующие аппараты (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); -применить современные энергосберегающие технологии; -выполнить требования СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - освещение классных досок; - раздельное включение линий светильников в учебных помещениях; -молниезащиту; -в щитах освещения предусмотреть автоматические резервные выключатели; -при устройстве кровли, включая навесы над входом и пандусом, предусмотреть систему обогреваемого (электроподогрев) дренажного сбора талых вод с отводом на отмостку; -входные группы оборудовать тепловыми завесами расчетной мощности. «Система водоснабжения». Предусмотреть: -обеспечение водой, отвечающей гигиеническим требования к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения; -установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения; -на узле учета холодного водоснабжения предусмотреть расходомеры с импульсным выходом; -на вводе в здание трубопроводов холодного водоснабжения предусмотреть бактерицидную установку (при необходимости); -установку запорной арматуры с электроприводом (электрозадвижку) на обводной линии водомерного узла, с выводом на пульт пожарной охраны; -подогрев воды в период отсутствия горячего водоснабжения (мощность накопительного водонагревателя определить исходя из требуемого расхода воды); -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -сантехническое оборудование в необходимом объеме; - в учебных помещениях для обучающихся 1-4 классов раковины на высоте 0,5 м от пола до борта раковины; - применение смесителей с автодозатором и возможностью установки постоянной температурой; -поливочные краны для полива газонов и клумб. «Система водоотведения». Предусмотреть устройство: - бытовой канализации, Предусмотреть современное сантехническое оборудование. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Предусмотреть: -устройство автоматизированного теплового узла управления выполнить в соответствии с техническими условиями энергоснабжающей организации с автоматикой погодного регулирования; -теплообменное оборудование для приготовления горячей воды (при необходимости); -установку приборов учета тепловой энергии (при необходимости); -на узле учета предусмотреть преобразователь расхода электромагнитного типа, преобразователь давления (при необходимости); -установку терморегуляторов на приборах отопления; -ограждения отопительных приборов из материалов безвредных для здоровья детей; -балансировочные краны на трубопроводы системы отопления (для настройки внутренней системы теплоснабжения здания); -в узлах теплоснабжения калориферов приточных установок предусмотреть обводной канал вокруг регулирующего клапана для обеспечения протока теплоносителя при отключении электроэнергии, либо другой неисправности регулирующего клапана; -установку автоматических воздухоотводчиков после калориферов; -температуру воздуха в учебных помещениях и кабинетах, столовой, рекреациях, вестибюле, гардеробе 18-24ºС, в спортзале 17-20 ºС, спальне, игровых комнатах 20-24ºС, раздевальных комнатах спортивного зала 20-22 ºС; - для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми термометрами; -во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях начальной школы поддержание температуры не ниже 15 ºС; -силовые установки вентиляции, количество определить проектом; -контроль температуры приточного воздуха; -вытяжную систему вентиляции (естественную и принудительную), в соответствии с действующими нормами; -экономичный (гибкий) способ регулирования, управления работой вентиляционного оборудования; -частотные регуляторы в приводах электродвигателей систем вентиляции; -отключение приточно-вытяжной вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации; -мероприятия по функционированию приточной системы вентиляции в переходный период, после отключения подачи теплоносителя; - размещение и места установки кондиционеров в помещениях согласовать с эксплуатирующей организацией; -дроссель - клапаны для настройки сети воздуховодов; -регулируемые вентиляционные решетки, с клапанами расхода воздуха; -к установленным кондиционерам предусмотреть дренажную систему для отвода конденсата; -автоматическую работу системы вентиляции; -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -автоматическую систему противодымовой защиты; -автоматическую систему дымоудаления; -установку огнездерживающих клапанов на воздуховодах; -тепловую изоляцию воздуховодов приточных систем вентиляции в помещении вентиляционных камер. Тепловую изоляцию и огнезащиту предусмотреть современными самоклеящимися материалами; -предусмотреть звукопоглощающую изоляцию оборудования вытяжных систем вентиляции; - -в помещениях начальной школы относительную влажность воздуха 40-60%, скорость движения воздуха не более 0,1м/сек. «Сети связи». Предусмотреть: -установку слаботочных систем, в том числе: телефонизацию, радиофикацию, телевещание, оптико-волоконную связь; -мини АТС для внутренней связи; -система видеонаблюдения на всех входах (для контроля доступа), в коридорах, холлах, рекреациях этажей, а также по периметру здания; -структурированные компьютерные сети; -пожаро-охранную сигнализацию предусмотреть на всех этажах с выводом в помещение охраны согласно техническим условиям вневедомственной охраны; -систему оповещения о пожаре для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации персонала, детей и посетителей при возникновении пожара или других внештатных ситуаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Кроме того, система должна обеспечить передачу информационных сообщений речевого оповещения, заранее записанных на магнитофонную кассету, передачу сигналов привлечения внимания перед трансляцией важных сообщений, трансляцию музыкальных программ; -систему и оборудование контроля доступа на всех входных дверях в здание с выводом на пульт управления охраны, запорное устройство снабдить кнопкой вызова. При проектировании системы видеонаблюдения следовать рекомендациям Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов». Предусмотреть максимальное обеспечение объекта оборудованием отечественного производства. |  |  |  |
| 2.8 |  | Наружные инженерные сети | 1. Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ, РД, НПБ. 2. Теплоснабжение, водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация, электроснабжение, телефонизация, радиофикация, телевидение, оптико-волоконная связь – по техническим условиям городских эксплуатирующих организаций до точек подключения к инженерным сетям. 3. При обнаружении на территории земельного участка инженерных коммуникаций предусмотреть их перенос. Перенос инженерных коммуникаций выполнить согласно техническим условиям эксплуатирующей организации. 4. При проектировании сетей учесть особые условия строительства (заторфованность территории строительства, высокий уровень грунтовых вод). Разработать мероприятия по борьбе с высоким уровнем грунтовых вод. 5. На период строительства предусмотреть открытый водоотлив. 6. Применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей. 7. Наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения: Осуществляется централизованно от городских сетей теплоснабжения на все существующие и проектируемые здания. Подключение проектируемого объекта осуществляется от существующих сетей теплоснабжения, с точкой подключения определенной энергоснабжающей организацией. 8. Наружные сети водоснабжения: Подключение проектируемого объекта осуществляется от существующих сетей водоснабжения, с точкой подключения определенной энергоснабжающей организацией. Количество гидрантов и объем определить проектом (при необходимости). Размещение гидрантов вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части. 9. Наружные сети водоотведения: Сбор хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в существующую систему канализации с точкой подключения определенной эксплуатирующей организацией. Предусмотреть ливневую канализации (при необходимости). 10. Электроснабжение: Осуществляется от существующей ТП согласно ТУ. 11. Наружное освещение: Запроектировать освещение территории по периметру, проезда, прогулочных, дорожек, архитектурную подсветку здания. В системе наружного освещения использовать электронные пускорегулирующие аппараты (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Наружное освещение предусмотреть с использованием энергосберегающих светильников. 12. Наружные сети связи: Выполнить согласно ТУ. 13. Наружная система видеонаблюдения: Оснащение камерами видеонаблюдения выполнить по периметру здания. 14. В общей пояснительной записке в разделе ТЭП указать диаметры и протяжённость наружных инженерных сетей. |  |  |  |
| 2.9 |  | Энергоэффективность | Разработать в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и с учетом внесённых изменений в Положение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 № 235. Учесть требования приказа Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». В разделе указать марку, класс энергетической эффективности приборов, устройств, техники, ламп, установок, применяемых в проекте. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», класс энергетической эффективности должен быть не ниже класса А. Разработать энергетический паспорт здания согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», прил.Д. Отдельным альбомом оформить проектную и рабочую документацию на узел коммерческого учета расхода тепловой энергии, разработанную в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации СГМУП «Городские тепловые сети». |  |  |  |
| 2.10 |  | Охрана окружающей среды | 1. В разделе ООС разработать мероприятия по утилизации ТБО. 2. Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намеченной хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства согласно действующим нормам и стандартам РФ. 3. При разработке раздела ООС следует руководствоваться природоохранным законодательством России, требованиями нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положениями, государственными и отраслевыми стандартами. При размещении зданий, строений, сооружений должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. |  |  |  |
| 2.11 |  | Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов СП, СНиП, НПБ, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» действующих на территории Российской Федерации: -пожарную сигнализацию увязать со всеми необходимыми для работы системами; -расход воды на наружное пожаротушение принять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; -пожаротушение зданий предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водоснабжения. При необходимости запроектировать кольцевую сеть водоснабжения и установить не менее 2-х гидрантов в радиусе 200 м; -принять средства пожарной безопасности, вещества и материалы, конструкции, электрические устройства и приборы, имеющие сертификаты пожарной безопасности РФ; -предусмотреть свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения; -предусмотреть уличные светозвуковые оповещатели; -объемно-планировочными и техническими решениями ограничить распространение пожара и дыма по зданию, а также обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания; -в состав проекта включить средства на поставку противопожарного оборудования и огнетушителей в необходимом количестве, для всех помещении предусмотреть таблички с надписью «ВЫХОД»; -системы внутреннего противопожарного водовода, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, противодымовой защиты, эвакуационное освещение, дымоудаление, автоматические установки пожаротушения запитать по необходимой категории надежности электроснабжения; -при невыполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, выполнить расчет пожарных рисков; -применить для прокладки шлейфов систем охранно-пожарной безопасности огнестойкий кабель; -предусмотреть технические средства охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; -разработать декларацию пожарной безопасности (статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). |  |  |  |
| 2.12 |  | Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать с применением сметно-нормативной базы 2001 года в новой редакции 2010 года и в текущих сметных ценах, сложившихся ко времени её составления (п.30 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) с приложением используемых для формирования стоимости объекта прайс-листов. Прочие затраты принять согласно действующим нормам. Предусмотреть затраты на следующее: - вынос участка в натуру, геодезические затраты, включая корректировку топографической съёмки (внесение текущих изменений); - изготовление вывески и объемной атрибутики; - установку требуемого количества доводчиков дверей; - устройство временных объездных и подъездных дорог; - мероприятия по восстановлению дорожного покрытия (при необходимости); - компенсацию на восстановление благоустройства, дорожных покрытий, стоимости сносимых зеленых насаждений (согласно расчету управления по природопользованию и экологии) и пр.; - демонтаж сносимых (переносимых) сооружений; - вывоз строительного мусора от демонтажных работ; - ведение авторского надзора за строительством; - ведение технического сопровождения проектной документации при строительстве; - пуско-наладочные работы; - подключение к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии с ФЗ № 210 от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - подключение к сетям электроснабжения в соответствии «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов энергосетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861; - утилизацию растительных отходов и удаляемого грунта, утилизацию ТБО; - на изготовление технических паспортов инвентаризации объектов капитального строительства в 2-х экземплярах на бумажном носителе; - технический план здания, сооружения в форме электронного документа и 2-х экземпляров на бумажном носителе (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); - на акт обследования кадастрового инженера, подтверждающего прекращение существующего здания котельной в связи с его уничтожением (после сноса здания), в форме электронного документа и 2-х экземпляров на бумажном носителе (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.10.2013 № 621); - на проведение государственной экспертизы; - изготовление схем эвакуации; - изготовление и оформление энергетического паспорта; - комплектацию объекта пожарным инвентарем, рукавами со стволами и огнетушителями в необходимом количестве. |  |  |  |
| 3. Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Предусмотреть подсветку фасадов здания в едином архитектурном решений с существующей школой и окружающими зданиями и сооружениями. |  |  |  |
| 3.2. |  | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Разработать паспорт отделки фасадов в 2-х вариантах |  |  |  |
| 3.3 |  | Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не предусматривается |  |  |  |
| 3.4 |  | Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Обследовать здание существующего здания котельной, попадающего под снос, а так же существующей школы в местах присоединения здания проектируемого здания начальной школы, на предмет определения объема и стоимости выполнения работ по сносу и демонтажу ограждающих конструкции. |  |  |  |
| 3.5 |  | Необходимость выполнения обмерных работ | Не предусматривается. |  |  |  |
| 3.6 |  | Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Выполнить подеревную съемку (оформить альбом, электронный вид) в соответствии с техническими условиями управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута. |  |  |  |
| 3.7 |  | Выполнение демонстрационных материалов | Предусмотреть демонстрационные материалы для защиты проектных решений на техническом совещании Заказчика. Демонстрационные материалы предоставляются: - на бумажном носителе в формате pdf - 1 экз. - в электронном виде – 1 экз. В объеме демонстрационных материалов должно быть архитектурно-планировочные решения, генеральный план, сводный план инженерных сетей, цветовое решение фасада, подсветка фасада, основные конструктивные решения, технологические решения, пояснительная записка (доклад). |  |  |  |
| 3.8 |  | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормами, исходными данными Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Проектом предусмотреть инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (проектная организация предоставляет Заказчику исходные данные для получения требований по разработке раздела ИТМ ГО и ЧС). |  |  |  |
| 3.9 |  | Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 1. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения» и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 2. Количество передаваемой Заказчику проектной и рабочей документации: а.) в бумажном носителе - 6 экземплярах; б.) на электронном носителе: - в формате DWG (2004) -1 экземпляр; - в формате pdf с электронными подписями ответственных лиц - 1 экземпляр. 3. Отчеты об инженерно - геологических, инженерно-геодезических, инженерно - экологические, инженерно - гидрометерологические изыскания передать Заказчику: а.) в бумажном носителе - 4 экземплярах; б.) на электронном носителе: - в формате pdf с электронными подписями ответственных лиц - 1 экземпляр; - в формате DXF и «CREDO» (ЦММ) в системе координат МСК 86– 1 экземпляр; - в формате DXF и «CREDO» (ЦММ) в системе координат СК Сургут – 1 экземпляр. 4. Сметная документация предоставляется Заказчику: а.) в бумажном носителе - 6 экземплярах; б.) на электронном носителе: - в программе «Гранд-Смета», версия 5, графическая часть в формате DWG (2004); текстовая часть в формате Word (с приложением материалов мониторинга цен с указанием не менее трех независимых друг от друга поставщиков или производителей и реестра цен подтвержденный прайс-листами) -1 экземпляр; - в формате pdf с электронными подписями ответственных лиц - 1 экземпляр; - формате Еxcеl – 1 экземпляр. 5. Заверить подписи ответственных лиц на титульных листах печатью организации, выполняющей проектную и рабочую документацию. 6. Подрядчик предоставляет Заказчику комплектные экземпляры документации с учётом снятых замечаний экспертных организаций с полной заменой аннулированных и измененных чертежей в согласованные с Заказчиком сроки. |  |  |  |
| 3.10 |  | Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Государственная экспертиза проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Проектная организация по поручению Заказчика предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы и выполняет экспертизу проверки сметной стоимости. Ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. В случае получения отрицательного заключения от экспертных организаций, затраты по повторной экспертизе несет Подрядчик. |  |  |  |
| 3.11 |  | Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией по отдельному договору. |  |  |  |
| 3.12 |  | Особые условия | Проектирование выполнить в две стадии: Ι . Стадия «Проектная документация». Подрядчику: Выполнить сбор необходимых исходных данных. Выполнить и передать Заказчику укрупненный расчет инженерных нагрузок по объекту. 1.3. Выполнить запрос технических условий в эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же при необходимости технических условий на вынос инженерных сетей, попадающих в зону проектирования и строительства объекта. 1.4. Выполнить в необходимом объеме инженерные изыскания. 1.5. Выполнить подеревную съемку, проектную документацию разработать в соответствии с техническими условиями комитета по природопользованию и экологии Администрации города от 25.02.2011 г. № 0602-228/11, запросить в управлении расчет стоимости зеленых насаждений. 1.6. Разработать и согласовать с Заказчиком состав проекта. 1.7. Выполнить градостроительный чертеж земельного участка. 1.8. Объемно-планировочные и технологические решения, согласовать с Заказчиком, департаментом образования Администрации города Сургута, администрацией МБОУ СОШ №10. 1.9. Предпроектные решения согласовать с эксплуатирующими организациями по наружным сетям инженерного обеспечения (планы, продольные профили), технологические решения (схемы подключения). 1.10. Согласовать с заинтересованными сторонами и утвердить Заказчиком карточку технических решений на применяемые в рабочем проекте строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование по разделам: -архитектурно-планировочные решения; -технологические решения; -перечень инженерного и технологического оборудования, необходимого для эксплуатации объекта; -сети теплоснабжения; -сети хозяйственно-бытовой канализации; -сети водоснабжения; -отопление, вентиляция и кондиционирование; -контроль доступа; -видеонаблюдение; -пожаро - охранная сигнализация; -сети связи и радиофикации; -электроснабжение; -электроосвещение. 1.11. Генеральный план согласовать с Заказчиком, а так же в следующих организациях: - департаменте образования Администрации города Сургута; - департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута; -департаменте городского хозяйства Администрации города Сургута; -управлением по природопользованию и экологии Администрации города Сургута. 1.12. В департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута согласовать: - паспорт отделки фасадов здания, - вывеску; - архитектурно-художественную подсветку фасадов здания. 1.13. Раздел на узлы учета потребления воды и тепла согласовать в энергоснабжающих организациях. 1.14. Корректировку разделов проекта, не согласованных на стадии «Проектная документация», выполняет Подрядчик за свой счет. 1.15. Подрядчик подготавливает и передает Заказчику проекты границ земельных участков для строительства инженерных сетей и сооружений. После согласования проектов границ земельных участков с ДАиГ, Подрядчику необходимо выполнить схемы границ участков на кадастровых планах территорий и передать Заказчику для дальнейшего оформления и утверждения схем расположения земельных участков. Все сведения необходимые для выполнения кадастровых работ, Подрядчик заказывает и получает самостоятельно и за свой счет. 1.16. Подрядчик выполняет кадастровые работы земельных участков в соответствии с действующим законодательством: -подготавливает межевые планы; - производит постановку отмежеванных земельных участков на кадастровый учет. Количество межевых планов по инженерным сетям определяет проектом. Межевые планы и кадастровые паспорта передает Заказчику в 3 экземплярах. ΙΙ. Стадия «Рабочая документация». 2.1. До начала разработки стадии «Рабочая документация» подрядчик обязан провести защиту принятых проектных решений на стадии «Проектная документация». Защита проводится на техническом совещании Заказчика с привлечением независимых экспертов. При проведении защиты принятых проектных решений необходимо принципиально описать проектные решения и предоставить аргументированные обоснования применения данного проектного решения. Успешная защита стадии «Проектная документация» закрепляется протоколом технического совещания Заказчика и является основанием для направления проектной документации для проведения государственной экспертизы. 2.2. Состав рабочей документации согласовать с Заказчиком; 2.3. Документация согласовывается Подрядчиком со следующими организациями: -департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута (генплан, сводный план инженерных сетей); - департаментом образования Администрации города Сургута (объемно-планировочные и технологические решения на стадии «ПД», «РД» проект в целом); - отделом вневедомственной охраны при УВД по г. Сургуту; -департаментом городского хозяйства Администрации города Сургута (генплан, сводный план инженерных сетей); - ООО «Сургутские городские электрические сети» (генплан, сводный план инженерных сетей, наружные сети электроснабжения, ТП, узел учета); -управлением по природопользованию и экологии Администрации города Сургута (генплан, сводный план инженерных сетей); - СГМУП «Городские тепловые сети» (генплан, сводный план инженерных сетей, наружные сети теплоснабжения, ИТП, узел учета); - СГМУП «Горводоканал» (генплан, сводный план инженерных сетей, наружные сети водоснабжения, узел учета); - ОАО «Югрател» (генплан, сводный план инженерных сетей, внутренние и наружные сети связи); - ОАО «Ростелеком» (генплан, сводный план инженерных сетей, внутренние и наружные сети связи); - любые другие согласования, не упомянутые в вышеуказанном перечне, но необходимые для утверждения разрабатываемой проектно-сметной документации. 2.4. Оформить альбом согласовании и экспертиз (в 2 экз). Подрядчик разрабатывает в составе проектной и рабочей документации разделы, конструктивы, в том числе не упомянутые в задании на проектирование и в перечне договорных документов в объеме необходимом и достаточном для ввода объекта в эксплуатацию с дальнейшим его функционированием в постоянном и безопасном режиме. До принятия решения о применении в проекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, в обязательном порядке провести работу с производителями и поставщиками в части уточнения технических характеристик, стоимости, сроков поставки, планируемых сроков выпуска и обновления ассортимента, сроков снятия с производства. На момент завершения проектных работ и передачи проектно-сметной документации в полном объеме Заказчику все применяемые в проекте строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать современным достижениям в области строительства с планируемым сроком производства или выпуска не менее 3-х лет. После получения положительных заключений экспертиз, Подрядчик разрабатывает декларацию пожарной безопасности, регистрирует в органах ОНД по г. Сургуту УНД ГУ МЧС России по ХМАО - Югре. При обнаружении Заказчиком недостатков или ошибок, выявленных при приемке проектной и рабочей документации или в процессе производства работ, Подрядчик устраняет их за свой счет. |  |  |  |
| Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Адрес:628418, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Островского, 47, Тел. (3462) 51-79-32, факс 51-79-80 ИНН 8602003204 КПП 860201001 УФК (Департамент финансов по г.Сургуту, л/с 02873030970), МКУ «УКС», л/с УПРКС-10-046, р/счет 40204810500000000033 в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК-047162000 ________________________ /А.В.Инин/ М.П. |  |  |  | Инвестор _____________________________________ (юридический и фактический адрес) _____________________________________ (банковские реквизиты, ИНН) _____________________________________ _____________________________________ ________________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия) М.П. |