Раздел V. Инвестиционные условия.

1. Сведения об объекте, создаваемом в рамках инвестиционного договора.

Создание объекта «МБОУ СОШ №20 (столовая)» на территории действующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №20 в г. Сургуте подразделяется на:

I этап – выполнение проектно-изыскательских работ;

II этап – выполнение работ по сносу существующего здания столовой, выполнение работ по строительству объекта, в т.ч. пусконаладочные работы, работы по комплектации объекта оборудованием, кроме этого ввод объекта в эксплуатацию и проведение технической инвентаризации объекта.

2. Основные характеристики создаваемого объекта.

Здание столовой должно представлять собой отдельно стоящее одноэтажное здание с теплым переходом к существующему муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы №20, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Толстого, 20А.

Здание столовой должно предусматривать следующую функционально-планировочную структуру:

- обеденный зал для школьников на не менее 300 мест;

- горячий цех (кухня) с оборудованием;

- кладовые для хранения продуктов и инвентаря;

- раздевалка;

- душевая;

- санузлы;

- служебно-бытовое помещение для персонала.

Общая площадь здания должна быть не менее 750 м2.

Планировочное решение должно обеспечивать доступность для маломобильных групп населения.

Подключение создаваемого объекта к сетям инженерного обеспечения осуществится от существующих инженерных сетей.

Отвод поверхностных вод с территории обеспечить путем организации вертикальной планировки.

Благоустройство и озеленение территории предусмотреть в увязке с благоустройством прилегающей территории с установкой малых архитектурных форм, наружным освещением, устройством необходимых проездов (в том числе пожарных), тротуаров. Элементы существующего благоустройства, а так же существующие инженерные сети, нарушенные в результате строительно-монтажных работ, подлежат восстановлению либо переустройству в рамках реализации инвестиционного проекта.

3. Функциональное назначение создаваемого имущества.

Здание столовой предназначено для обеспечения безопасных условий организации питания обучающихся согласно проектной мощности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №20 в одну смену.

4. Сведения о месте размещения создаваемого имущества:

Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Толстого, 20А.

5. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для подключения создаваемого имущества.

Подключение здания столовой обеспечивается от существующих инженерных сетей. При необходимости проектом предусмотреть переустройство инженерных сетей. При соответствующем обосновании предусмотреть пластовый дренаж.

6. Требования к технико-экономическим показателям.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | м2 | не менее 750 |
| 2 | Этажность здания |  | одноэтажное |
| 3 | Тип фундамента |  | Определить проектом в соответствии с несущей способностью грунта. |
| 4 | Тип кровли |  | Скатная, с устройством вентилируемого пространства между утеплённым перекрытием и покрытием кровли (т.е. исключить «совмещённое покрытие») |
| 5 | Тип несущих и ограждающих конструкций |  | Конструкцию наружных и внутренних стен – определить при проектировании, для отделки фасада применять материалы с классом пожарной опасности не ниже К0. |

Подробные требования к технико-экономическим показателям представлены в задании на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение к инвестиционным условиям).

7. Требования к эксплуатационным характеристикам.

Защита от шума и вибраций

Технические помещения, венткамеры, оборудование которых является источником шума и вибрации, расположить в удалении от основных помещений.

Для снижения шума в универсальных залах предусмотреть дополнительную звукоизоляцию.

Окна и витражи наружного остекления предусмотреть с заполнением стеклопакетами обеспечивающими необходимую защиту от внешнего шума.

Освещение

Основные помещения должны иметь естественное освещение, а так же должны быть обеспечены уровни (системы) искусственной освещенности с применением энергоэффективных осветительных приборов (источников света).

Система централизованного отопления и вентиляции

Здание оборудовать системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования, строительства общественных зданий, а также обеспечивать оптимальные параметры микроклимата воздушной среды и максимальную энергоэффективность.

Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками и функционировать в любое время года.

Обеспечить функционирование систем вентиляции и кондиционирования в переходный период после отключения подачи или снижения параметров теплоносителя (электрический подогрев воздуха).

Отделочные материалы

Для внутренней отделки помещений применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Основные силовые шкафы электрооборудования, блоки бесперебойного питания, серверы расположить в отдельных технических помещениях.

Гидроизоляция и пароизоляция помещений и кровли

В объеме здания в помещениях с влажным режимом (санузлы, душевые) предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола (2 слоя гидроизола на горячей битумной мастике).

Предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию кровли.

Защита металлических конструкций

Штукатурка по сетке «рабица», окраска, покрытие огнезащитным составом, облицовка кирпичной кладкой.

Защита железобетонных и каменных конструкций

Штукатурка, утепление стен.

Защита фундаментов

Отвод поверхностных, атмосферных вод путем организации вертикальной планировки. Выбор марки бетона при сооружении фундамента по прочности на сжатие, по морозостойкости, по водопроницаемости. Оклеечная гидроизоляция.

Система водоснабжения

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать нормативным гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

8. Требования к комплектации оборудования.

Обеспечить комплектование объекта оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства согласно подразделу «Технологические решения» задания на выполнение проектно-изыскательских работ.

9. Результат инвестиционной деятельности.

Создание здания столовой осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы», что в свою очередь обеспечит безопасные условия организации питания обучающихся согласно проектной мощности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №20 в одну смену.

10. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Предельный суммарный объем капитальных вложений – 76 790 710,00 руб.

Предельный объем возмещения Заказчиком Инвестору затрат в сумме         76 790 710,00руб, направленных им на реализацию инвестиционного проекта, осуществляется в IV кв. 2015 г.

11. Сроки реализации этапов инвестиционного проекта.

| Этапы | Содержание работ | Срок выполнения работ (начало/окончание этапа) |
| --- | --- | --- |
| I этап | Выполнение проектно-изыскательских работ. Согласование, экспертизы, утверждение проектной документации. | Начало этапа – дата заключения инвестиционного договора. Окончание этапа – утверждение проектной документации Продолжительность этапа не более 2 месяцев. |
| II этап | Получение разрешения на строительство. Снос существующего здания столовой. Строительство объекта, в т.ч. выполнение пусконаладочных работ, работ по комплектации объекта оборудованием. Ввод в эксплуатацию. Проведение технической инвентаризации объекта. | Начало этапа - дата окончания выполнения работ по I этапу Окончание этапа – 15.07.2015 г. |

12.  Предельный срок реализации инвестиционного проекта – до 25.12.2015 г.

13. Обязательства инвестора при реализации инвестиционного проекта.

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2. Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к нему территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3. Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления Заказчиком реализации инвестиционного проекта.

4. Письменно информировать Заказчика о заключении с третьими лицами договоров, связанных с  реализацией инвестиционного проекта.

5. В случае если при реализации инвестиционного проекта Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все строительные работы будут выполнены в соответствии с утверждённой проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7. Инвестор определяет перечень третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта. Инвестор обеспечивает координацию деятельности привлекаемых третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) и контролирует качество выполняемых ими работ, несет полную ответственность за их действия.

8. Инвестор согласовывает с Заказчиком третьих лиц (подрядчиков, поставщиков, исполнителей) для выполнения:

- проектно-изыскательских работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации объекта оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет Заказчику по каждому привлечённому для реализации инвестиционного проекта третьему лицу (подрядчику, исполнителю):

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложением видов работ;

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

10. Срок гарантийной эксплуатации объекта, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования, устанавливается в 24 календарных месяца с даты подписания Акта реализации инвестиционного проекта.

11. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной ее эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя на объект не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего извещения от Заказчика.

Приложение:

- Задание на выполнение проектно-изыскательских работ на 24 л в 1 экз.

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства –

главный архитектор  								А. А. Фокеев

Приложение

к инвестиционным условиям

| ЗАДАНИЕ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «МБОУ СОШ № 20 (столовая)» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| Перечень основных требований |  | Основные требования |
| 1.1 | Основание для проектирования | Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы» |
| 1.2. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования город Сургут |
| 1.3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4. | Стадийность проектирования | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. |
| 1.5. | Функциональное назначение и проектная мощность | Столовая на 300 посадочных мест предназначена для обеспечения безопасных условий организации питания обучающихся согласно проектной мощности школы (600 обучающихся в одну смену) и действующим нормативным документам. Столовую предполагается выполнить в виде одноэтажного здания, с ориентировочными размерами в плане 25х30 метров, с теплым переходом к существующему зданию школы. |
| 1.6. | Сведения об участке строительства | Место размещение объекта – территория действующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области, г. Сургута, ул. Толстого, 20А. Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101228:6 предоставленный в постоянное пользование под здание школы (МБОУ СОШ № 20), общежитие, столовой, спортивной площадки. Площадь участка – 25 497 м2. После строительства нового здания столовой, существующее здание столовой подлежит сносу. |
| 1.7. | Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не требуется |
| 1.8. | Категория сложности объекта | Уровень ответственности зданий – 2, по ГОСТ Р 54257-2010 (СП 20.1333.2011). |
| 1.9. | Исходные данные для проектирования | 1. Техническое задание, утвержденное Департаментом образования Администрации города Сургута от 12.08.2013. 2. Ранее выполненные проектные работы: Рабочий проект «Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 20 в г. Сургуте (ж./д. ул. Толстого, 20). 3. Правоустанавливающие документы: - свидетельство о государственной регистрации права от 21 июля 2011 № 86-АБ 276090; - кадастровый паспорт земельного участка от 06.07.2009 № 8610/201/09-8837 Проектировщик выполняет: - расчет инженерных нагрузок и их обоснование; - запрос технических условий в эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. - сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования. |
| 2. Основные требования |  |  |
| 2.1. | Требования к выполнению инженерных изысканий | 1. Проектной организации выполнить инженерные изыскания в следующем объеме: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно- геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания. 2. Перед выполнением инженерных изысканий проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания, согласовывает с Заказчиком. 3. Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для проектирования, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 4. Отчет о результатах инженерных изысканий согласовать с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, на предмет наличия/отсутствия инженерных сетей в границах проектирования и строительства объекта, их точного расположения в плане, глубины залегания и технических характеристик. Точное местоположение и глубину залегания подземных коммуникаций определить методом шурфования. 5. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 11-104-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500. В отчете по инженерно – геологическим изысканиям предусмотреть схему с планово-высотной привязкой скважин. В отчет включить описание, координаты и фотографии не менее 3 временных реперов. |
| 2.2. | Требования к составу работ и содержанию проектной документации | Состав разделов проектной документации принять согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ и согласовать с Заказчиком. Разработать разделы, входящие в состав проектной документации: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», состоящий из следующих подразделов с текстовой и графической частями: -«Система электроснабжения»; -«Система водоснабжения»; -«Система водоотведения»; -«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; -«Сети связи»; -«Технологические решения»; Раздел 6 «Проект организации строительства»; Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (при необходимости); Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов»; Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»; Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: - раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ; - разработать декларацию пожарной безопасности. б.1) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -иную документацию, установленную законодательными актами РФ. Основной комплект рабочих чертежей: 1. Генеральный план; 2. Архитектурные решения; 3. Конструкции металлические; 4. Конструкции железобетонные; 5. Водоснабжение и канализация; 6. Отопление вентиляция и кондиционирование; 7. Силовое электрооборудование 8. Электрическое освещение (внутреннее); 9. Радиосвязь, радиовещание и телевидение 10. Охранная и охранно-пожарная сигнализация; 11. Наружные сети канализации; 12. Наружные сети водоснабжения; 13. Тепломеханические решения тепловых сетей; 14. Наружные сети электроосвещения; 15. Электроснабжение; 16. Автоматизация комплексная; 17. Технологические решения; 18. Ливневая канализация (при необходимости); 19. Наружные сети связи. 20. Иные разделы рабочей документации необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с действующим законодательством, стандартами и сводами правил. Проектная организация согласовывает с Заказчиком перечень разделов рабочей документации. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009. Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009, а также национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 2.3. | Схема планировочной организации земельного участка | - Размещение здания столовой, инженерных коммуникаций выполнить на основании плана (схемы) размещения, предварительно согласованного с Заказчиком и департаментом образования Администрации города Сургута. - Предусмотреть проектом снос существующего здания столовой. Необходимость демонтажа других сооружений, а также вырубку зеленных насаждений, определить проектом. - Благоустройство и озеленение выполнить в границах отведенного земельного участка. Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством и т.д. - Благоустройство и озеленение участка решить в увязке с благоустройством прилегающей территории с применением малых архитектурных форм, наружным освещением в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Вертикальную планировку на участке строительства выполнить с учетом отметок существующего рельефа приданием уклонов поверхности для обеспечения отвода дождевых и талых вод. - Проектом предусмотреть полную замену просадочных грунтов привозным грунтом. - Посадку деревьев и кустарников предусмотреть без ядовитых плодов и колючек, ориентироваться на растения, растущие в городе Сургуте. - Тротуары выполнить из асфальтобетона. - Ширину проезда для пожарной техники вдоль здания предусмотреть согласно пожарным требованиям. - Устройство гостевой и служебной парковки в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. - Разработать сводный план инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжение, канализации, электроснабжения, электроосвещения, ливневой канализации, сетей пожаротушения, радиофикации, телефонизации, оптико-волокнистых сетей). - Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП-59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания для маломобильных групп населения: -на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для транспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: До 100 включительно……5% но не менее одного места; от 101 до 200 …………….5 мест и дополнительно 3%; от 201 до 1000……………8 мест и дополнительно 2%; 1001 места и более……….24 места плюс не менее 1 % на каждые 100 мест свыше с соответствующей разметкой и табличкой с символом дорожного знака «Инвалиды». -продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах - колясках, не должен превышать 5%, поперечный- 2%; -высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.; -перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.; -покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге; -предусмотреть пандус с противоскользящим покрытием на входе в здание, а также в вестибюле; -максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 % и длине пандуса 10 м; -ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть 1,5 м; -площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м; -поручни предусмотреть с двух сторон на двух уровнях, расположенных на высоте 0,7 и 0,9 м; -ограждение на пандусах с дополнительным поручнем заводского изготовления с окраской порошковыми красками в печи. В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании проектного решения с отделением регионального общественного движения инвалидов-колясочников ХМАО - Югры «Преобразование» по городу Сургуту. |
| 2.4. | Архитектурные решения | Архитектурно - планировочные решения выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, а также с учетом СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и технического задания департамента образования Администрации города Сургута. 1. Внутреннюю планировку выполнить с учетом функционального зонирования, обеспечивающего эффективную работу зданий и оптимального использования площадей. 2. До начала разработки проектной документации проектная организация предоставляет на согласование Заказчику предварительные объемно-планировочные решения объекта. 3.Ориентировочная площадь здания столовой 750 кв.м. (уточнить в ходе проектирования, согласно действующим нормам) и состоит из следующих групп помещений: Назначение помещения; Кол-во; Площадь (кв.м.); Общая площадь (кв.м.). 1 этаж. Горячий цех (кухня) с оборудованием; 1; В соответствии с нормативными документами. Линия раздачи; 1; 540 (ориентировочная ). Рассчитывается согласно компоновке технологического оборудования или согласно СНиП. Овощной цех (первичной обработки); 1. Овощной цех (вторичной обработки); 1. Мясорыбный цех с отдельным оборудованием для птицы; 1. Мучной цех; 1. Помещение для обработки яиц; 1. Помещение для приготовления салатов; 1. Помещение для установки холодильного и морозильного оборудования; 1. Кладовая для хранения продуктов; 1. Кладовая для хранения оборотной тары; 1. Кладовая овощей; 1. Моечная столовой посуды; 1. Помещение для хранения инвентаря и моечных средств; 1. Помещение для нарезки хлеба; 1. Раздевалка для персонала столовой; 1. Комната отдыха для персонала; 1. Кабинет повара-бригадира; 1. Санузел для персонала столовой. Душевая комната для персонала столовой. Обеденный зал для школьников на 300 мест согласно СанПин 2.4.5.2409-08 п.2.9; 1; 210; 210. Итого: 750 кв.м.. ВСЕГО: 750 кв.м.. При размещении помещений учитывать их функциональное назначение; - исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; использованной и чистой посуды; встречное движение посетителей и персонала; - предусмотреть навесы над входами и загрузочной платформой; - предусмотреть дополнительную установку систем кондиционирования воздуха в горячем и мучном цехах и складских помещениях; - оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам, технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла; - предусмотреть светильники во влагопылезащитном исполнении; - предусмотреть умывальники для учащихся из расчета 1 кран на 20 посадочных мест; - ширину марша лестницы между ограждающими конструкциями в плане в свету предусмотреть на менее 1,35 м; - расстояние между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусмотреть шириной в плане в свету не менее 75 мм; - лестничные переходы, а также теплый переход от здания столовой до здания школы запроектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах; - высота ограждения лестниц должна быть не менее 1,2 м; - отделку стен и покрытие полов предусмотреть из высококачественных, прочных и экономичных в эксплуатации материалов; - в душевых, санузлах, раздевалках предусмотреть отделку стен керамической плиткой, полов – керамической нескользящей плиткой; - отделку фасада здания, в том числе цоколя, предусмотреть из металлических кассет с классом пожарной опасности К0, предоставить прайс-листы и сертификаты на соответствие нормам пожарной безопасности на материалы и конструктив фасада; -наружную теплоизоляцию стен предусмотреть согласно требованию по теплопередаче ограждающих конструкций из негорючего утеплителя; -при скатной кровле предусмотреть подогрев карнизных участков при помощи электронагревательных элементов для растапливания снега и льда в момент естественного начала снеготаяния; снегозадерживающие и разрыхляющие устройства; -установить двери в соответствии с требованиями к огнестойкости и пожарной опасности помещении; -в помещениях над всеми эвакуационными выходами из объекта, ведущими непосредственно на улицу, предусмотреть тепловые завесы во избежание промерзания и обледенения дверей, а также тамбур входной группы оборудовать требуемым количеством тепловых завес необходимой мощности; -исключить уменьшение ширины коридоров при двухстороннем расположении дверей, открываемых из помещения в коридор; -в спецификации для всех помещений проектом определить класс пожарной опасности; -проектом предусмотреть противомоскитные сетки на окна; -внутренние откосы оконных проемов отделать пластиком (белый, матовый); подоконники – без выступающих элементов; -в полах входной группы предусмотреть ниши (лотки) для размещения грязевых резиновых ковриков; -в ведомости отделки помещении указать цвет, марку отделочных материалов; -на перепадах высот кровли более 1м. предусмотреть пожарные лестницы; помещения для электрощитовых, распределительных шкафов связи; - ширина дверных проемов на путях передвижения маломобильных групп должна обеспечивать проезд инвалидной коляски согласно требованию СП 59.13330.2012; входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается; в полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой; устройство пристенных поручней по пути движения МГН; |
| 2.5. | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации Подрядчик предоставляет на согласование в департамент образования Администрации города Сургута, в эксплуатирующую организацию МКУ «ДЭАЗиИС» и Заказчику карточку основных технических решений. |
| 2.6. | Технологические решения и оборудование | Проектом предусмотреть оборудование для помещений, отвечающее действующим нормативным требованиям и техническому заданию департамента образования. Обеспечить комплектование объекта технологическим оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства. 1. Подрядчику разработать по форме Заказчика и согласовать департаментом образования Администрации города Сургута и с эксплуатирующей организацией перечень технологического оборудования отдельно на каждое помещение, в том числе: -перечень не монтируемого технологического оборудования (мебель, оргтехника, бытовая техника и инвентарь); -перечень монтируемого технологического оборудования. 2. Перечень должен соответствовать требованиям части 3 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и содержать: -характеристики оборудования (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа; -стоимость оборудования в текущих ценах; -фото, рисунок или изображение оборудования. Перечень оборудования, с указанием его стоимости, разбить по лотам по требованию Заказчика. Оформить перечень отдельным альбомом. 3. Расстановку технологического оборудования в помещениях выполнить с учетом функционального назначения помещений и количества человек, а так же подключения к внутренним инженерным сетям. План расстановки мебели согласовать с Заказчиком и департаментом образования, эксплуатирующей организацией; 4. В обязательном порядке провести мониторинг цен с указанием не менее трех независимых друг от друга поставщиков или производителей составить реестр цен с указанием наименования и место нахождения организации-поставщика и приложением подтвержденных прайс-листов стоимости выбранного оборудования. Выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа российских предприятий. В случае использования в проекте строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования, производство и поставку аналогов которых отечественные предприятия не выполняют, выбор произвести из числа зарубежных поставщиков. |
| 2.7. | Инженерные системы здания | Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов и технического задания утвержденного департаментом образования Администрации города Сургута. 1. Подрядчику разработать по форме Заказчика и согласовать с эксплуатирующей организацией перечень инженерного оборудования. 2. Расчетные параметры инженерных систем должны соответствовать имеющимся возможностям присоединения к коммунальным сетям. В случае отсутствия тех или иных ресурсов по присоединению, рабочим проектом предусмотреть технические мероприятия по их обеспечению. 3. Инженерное оборудование – серийное, сертифицированное, поставляемое отечественными и зарубежными производителями в соответствии с согласованными техническими условиями на применяемое оборудование. «Система электроснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета электроэнергии; -энергосберегающие лампы, светильники светодиодные; -общее электроснабжение; -рабочее электроосвещение; -аварийное освещение; -аварийное освещение на путях эвакуации светодиодными светильниками аккумуляторного типа; -световые указатели путей эвакуации включить в систему пожарной сигнализации от сети 12В; -в системе внутреннего искусственного освещения использовать электронные пускорегулирующие аппараты (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); -применить современные энергосберегающие технологии; -выполнить требования СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; -молниезащиту; -в щитах освещения предусмотреть автоматические резервные выключатели; -при устройстве кровли, включая навесы над входом и пандусом, предусмотреть систему обогреваемого (электроподогрев) дренажного сбора талых вод с отводом на отмостку; -входные группы оборудовать тепловыми завесами расчетной мощности. «Система водоснабжения». Предусмотреть: -установку приборов учета холодного и горячего водоснабжения; -на узле учета холодного водоснабжения предусмотреть расходомеры с импульсным выходом; -на вводе в здание трубопроводов холодного водоснабжения предусмотреть бактерицидную установку (при необходимости); -установку запорной арматуры с электроприводом (электрозадвижку) на обводной линии водомерного узла, с выводом на пульт пожарной охраны; -подогрев воды в период отсутствия горячего водоснабжения (мощность накопительного водонагревателя определить исходя из требуемого расхода воды); -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -сантехническое оборудование в необходимом объеме. «Система водоотведения». Предусмотреть устройство: - бытовой канализации, Предусмотреть современное сантехническое оборудование. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Предусмотреть: -устройство автоматизированного теплового узла управления выполнить в соответствии с техническими условиями энергоснабжающей организации с автоматикой погодного регулирования; -теплообменное оборудование для приготовления горячей воды (при необходимости); -установку приборов учета тепловой энергии (при необходимости); -на узле учета предусмотреть преобразователь расхода электромагнитного типа, преобразователь давления (при необходимости); -установку терморегуляторов на приборах отопления; -на отопительных приборах предусмотреть съемные ограждающие защитные решетки (деревянные или пластиковые); -балансировочные краны на трубопроводы системы отопления (для настройки внутренней системы теплоснабжения здания); -в узлах теплоснабжения калориферов приточных установок предусмотреть обводной канал вокруг регулирующего клапана для обеспечения протока теплоносителя при отключении электроэнергии, либо другой неисправности регулирующего клапана; -установку автоматических воздухоотводчиков после калориферов; -силовые установки вентиляции, количество определить проектом; -контроль температуры приточного воздуха; -вытяжную систему вентиляции (естественную и принудительную), в соответствии с действующими нормами; -экономичный (гибкий) способ регулирования, управления работой вентиляционного оборудования; -частотные регуляторы в приводах электродвигателей систем вентиляции; -отключение приточно-вытяжной вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации; -мероприятия по функционированию приточной системы вентиляции в переходный период, после отключения подачи теплоносителя; - размещение и места установки кондиционеров в помещениях согласовать с эксплуатирующей организацией; -дроссель - клапаны для настройки сети воздуховодов; -регулируемые вентиляционные решетки, с клапанами расхода воздуха; -к установленным кондиционерам предусмотреть дренажную систему для отвода конденсата; -автоматическую работу системы вентиляции; -применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей; -автоматическую систему противодымовой защиты; -автоматическую систему дымоудаления; -установку огнездерживающих клапанов на воздуховодах; -тепловую изоляцию воздуховодов приточных систем вентиляции в помещении вентиляционных камер. Тепловую изоляцию и огнезащиту предусмотреть современными самоклеящимися материалами; -предусмотреть звукопоглощающую изоляцию оборудования вытяжных систем вентиляции. «Сети связи». Предусмотреть: -установку слаботочных систем, в том числе: телефонизацию, радиофикацию, телевещание, (при необходимости) оптико-волоконную связь; -мини АТС для внутренней связи; -система видеонаблюдения на всех входах (для контроля доступа), в коридорах, а также по периметру здания; -структурированные компьютерные сети (при необходимости); -пожаро-охранную сигнализацию предусмотреть с выводом в помещение охраны согласно техническим условиям вневедомственной охраны; -систему оповещения о пожаре для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации персонала, детей и посетителей при возникновении пожара или других внештатных ситуаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Кроме того, система должна обеспечить передачу информационных сообщений речевого оповещения, заранее записанных на магнитофонную кассету, передачу сигналов привлечения внимания перед трансляцией важных сообщений, трансляцию музыкальных программ; -систему и оборудование контроля доступа на всех входных дверях в здание с выводом на пульт управления охраны, запорное устройство снабдить кнопкой вызова. При проектировании системы видеонаблюдения следовать рекомендациям Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов». Предусмотреть максимальное обеспечение объекта оборудованием отечественного производства. |
| 2.8. | Наружные инженерные сети | 1. Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ, РД, НПБ. 2. Теплоснабжение, водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация, электроснабжение, телефонизация, радиофикация, телевидение, оптико-волоконная связь – по техническим условиям городских эксплуатирующих организаций до точек подключения к инженерным сетям. 3. При обнаружении на территории земельного участка инженерных коммуникаций предусмотреть их перенос. Перенос инженерных коммуникаций выполнить согласно техническим условиям эксплуатирующей организации. 4. При проектировании сетей учесть особые условия строительства (заторфованность территории строительства, высокий уровень грунтовых вод). Разработать мероприятия по борьбе с высоким уровнем грунтовых вод (при необходимости). 5. На период строительства предусмотреть открытый водоотлив. 6. Применение коррозийно-стойких материалов для инженерных систем и сетей. 7. Наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения: осуществляется централизованно от городских сетей теплоснабжения. Подключение проектируемого объекта осуществляется от существующих сетей теплоснабжения, с точкой подключения определенной энергоснабжающей организацией. 8. Наружные сети водоснабжения: Подключение проектируемого объекта осуществляется от существующих сетей водооснабжения, с точкой подключения определенной энергоснабжающей организацией. Количество гидрантов и объем противопожарных резервуаров определить проектом. Размещение гидрантов вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части. 9. Наружные сети водоотведения: Сброс хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в сети хозяйственно-бытовой канализации с точкой подключения определенной эксплуатирующей организацией). Предусмотреть ливневую канализацию (при необходимости). 10. Электроснабжение: Осуществляется от существующей ТП согласно ТУ. 11. Наружное освещение: Запроектировать освещение территории по периметру, освещение стоянки, проезда. В системе наружного освещения использовать электронные пускорегулирующие аппараты (Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Наружное освещение предусмотреть с использованием энергосберегающих светильников. 12. Наружные сети связи: Выполнить согласно ТУ. 13. Наружная система видеонаблюдения: Оснащение камерами видеонаблюдения выполнить по периметру здания. 14. В общей пояснительной записке в разделе ТЭП указать диаметр и протяжённость наружных инженерных сетей. |
| 2.9. | Энергоэффективность | Разработать в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и с учетом внесённых изменений в Положение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 № 235. Учесть требования приказа Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». В разделе указать марку, класс энергетической эффективности приборов, устройств, техники, ламп, установок, применяемых в проекте. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», класс энергетической эффективности должен быть не ниже класса А. Разработать энергетический паспорт здания согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», прил.Д. Отдельным альбомом оформить проектную и рабочую документацию на узел коммерческого учета расхода тепловой энергии, разработанную в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации СГМУП «Городские тепловые сети». |
| 2.10. | Охрана окружающей среды | 1. В разделе ООС разработать мероприятия по утилизации ТБО. 2. Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намеченной хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства согласно действующим нормам и стандартам РФ. 3. При разработке раздела ООС следует руководствоваться природоохранным законодательством России, требованиями нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положениями, государственными и отраслевыми стандартами. При размещении зданий, строений, сооружений должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. |
| 2.11. | Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов СП, СНиП, НПБ, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» действующих на территории Российской Федерации: -пожарную сигнализацию увязать со всеми необходимыми для работы системами; -расход воды на наружное пожаротушение принять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; -пожаротушение зданий предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водоснабжения. При необходимости запроектировать кольцевую сеть водоснабжения и установить не менее 2-х гидрантов в радиусе 200 м; -принять средства пожарной безопасности, вещества и материалы, конструкции, электрические устройства и приборы, имеющие сертификаты пожарной безопасности РФ; -предусмотреть свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения; -предусмотреть уличные светозвуковые оповещатели; -объемно-планировочными и техническими решениями ограничить распространение пожара и дыма по зданию, а также обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания; -в состав проекта включить средства на поставку противопожарного оборудования и огнетушителей в необходимом количестве, для всех помещении предусмотреть таблички с надписью «ВЫХОД»; -системы внутреннего противопожарного водовода, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, противодымовой защиты, эвакуационное освещение, дымоудаление, автоматические установки пожаротушения запитать по необходимой категории надежности электроснабжения; -при невыполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, выполнить расчет пожарных рисков; -применить для прокладки шлейфов систем охранно-пожарной безопасности огнестойкий кабель; -предусмотреть технические средства охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; -разработать декларацию пожарной безопасности (статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). |
| 2.12. | Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать с применением сметно-нормативной базы 2001 года в новой редакции 2010 года и в текущих сметных ценах, сложившихся ко времени её составления (п.30 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) с приложением используемых для формирования стоимости объекта прайс-листов. Прочие затраты принять согласно действующим нормам. Предусмотреть затраты на следующее: -вынос участка в натуру, геодезические затраты, включая корректировку топографической съёмки (внесение текущих изменений); -изготовление вывески; -установку требуемого количества доводчиков дверей; -устройство временных объездных и подъездных дорог; - мероприятия по восстановлению дорожного покрытия (при необходимости); -компенсацию на восстановление благоустройства, дорожных покрытий, стоимости сносимых зеленых насаждений (согласно расчету комитета по природопользованию и экологии) и пр.; -демонтаж сносимых (переносимых) сооружений (снос существующего здания столовой); -вывоз строительного мусора от демонтажных работ; -ведение авторского надзора за строительством; -ведение технического сопровождения проектной документации при строительстве; -пуско-наладочные работы; -подключение к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии с ФЗ № 210 от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -подключение к сетям электроснабжения в соответствии «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов энергосетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861; -утилизацию растительных отходов и удаляемого грунта, утилизацию ТБО; - на изготовление технических паспортов инвентаризации объектов капитального строительства в 2-х экземплярах на бумажном носителе; - на акт обследования кадастрового инженера, подтверждающего прекращение существующего здания столовой в связи с его уничтожением (после сноса здания), в форме электронного документа и 2-х экземпляров на бумажном носителе (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.10.2013 № 621); - технический план здания, сооружения в форме электронного документа и 2-х экземпляров на бумажном носителе (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); - на проведение государственной экспертизы; -изготовление схем эвакуации; -изготовление и оформление энергетического паспорта; -комплектацию объекта пожарным инвентарем, рукавами со стволами и огнетушителями в необходимом количестве. |
| 2.13. | Предельная стоимость строительства | Определить сметную стоимость объекта в ценах соответствующих лет на период её составления и в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта, а так же в ценах 2001 г. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1. | Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Предусмотреть оформление фасадов здания в едином архитектурном решении с окружающими зданиями и сооружениями. |
| 3.2. | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Разработать паспорт отделки фасадов в 2-х вариантах. |
| 3.3. | Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не предусматривается. |
| 3.4. | Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Обследовать здание существующей столовой, попадающее под снос, на предмет определения объема, способа сноса и стоимости выполнения работ по сносу. |
| 3.5. | Необходимость выполнения обмерных работ | Не предусматривается. |
| 3.6. | Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Выполнить подеревную съемку (оформить альбом, электронный вид) в соответствии с техническими условиями комитета по природопользованию и экологии Администрации города Сургута. |
| 3.7. | Выполнение демонстрационных материалов | Предусмотреть демонстрационные материалы для защиты проектных решений на техническом совещании Заказчика. Демонстрационные материалы предоставляются: - на бумажном носителе в формате pdf - 1 экз. - в электронном виде – 1 экз. В объеме демонстрационных материалов должно быть архитектурно-планировочные решения, генеральный план, сводный план инженерных сетей, цветовое решение фасада, основные конструктивные решения, технологические решения, пояснительная записка (доклад). |
| 3.8. | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормами, исходными данными Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Проектом предусмотреть инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (проектная организация предоставляет Заказчику исходные данные для получения требований по разработке раздела ИТМ ГО и ЧС). |
| 3.9. | Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 1. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения» и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 2. Количество передаваемой Заказчику проектной и рабочей документации: а.) в бумажном носителе - 6 экземплярах; б.) на электронном носителе: - в формате DWG (2004) -1 экземпляр; - в формате pdf с электронными подписями ответственных лиц - 1 экземпляр. 3. Отчеты об инженерно - геологических, инженерно-геодезических, инженерно - экологические, инженерно - гидрометерологические изыскания передать Заказчику: а.) в бумажном носителе - 4 экземплярах; б.) на электронном носителе: - в формате pdf с электронными подписями ответственных лиц - 1 экземпляр; - в формате DXF и «CREDO» (ЦММ) в системе координат МСК 86 – 1 экземпляр; - в формате DXF и «CREDO» (ЦММ) в системе координат СК Сургут – 1 экземпляр. 4. Сметная документация предоставляется Заказчику: а.) в бумажном носителе - 6 экземплярах; б.) на электронном носителе: - в программе «Гранд-Смета», версия 5, графическая часть в формате DWG (2004); текстовая часть в формате Word (с приложением материалов мониторинга цен с указанием не менее трех независимых друг от друга поставщиков или производителей и реестра цен подтвержденный прайс-листами) -1 экземпляр; - в формате pdf с электронными подписями ответственных лиц - 1 экземпляр; - формате Еxcеl – 1 экземпляр. 5. Заверить подписи ответственных лиц на титульных листах печатью организации, выполняющей проектную и рабочую документацию. 6. Подрядчик предоставляет Заказчику комплектные экземпляры документации с учётом снятых замечаний экспертных организаций с полной заменой аннулированных и измененных чертежей в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 3.10. | Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Государственная экспертиза проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Проектная организация по поручению Заказчика предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы и выполняет экспертизу проверки сметной стоимости. Ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. В случае получения отрицательного заключения от экспертных организаций, затраты по повторной экспертизе несет Подрядчик. |
| 3.11. | Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией по отдельному договору. |
| 3.12. | Особые условия | Проектирование выполнить в две стадии: Ι . Стадия «Проектная документация». Подрядчику: Выполнить сбор необходимых исходных данных. Выполнить и передать Заказчику укрупненный расчет инженерных нагрузок по объекту. 1.3. Выполнить запрос технических условий в эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же при необходимости технических условий на вынос инженерных сетей, попадающих в зону проектирования и строительства объекта. 1.4. Выполнить в необходимом объеме инженерные изыскания. 1.5. Проектную документацию разработать в соответствии с техническими условиями Комитета по природопользованию и экологии Администрации города от 25.02.2011 № 0602-228/11, запросить в комитете расчет стоимости зеленых насаждений. 1.6. Выполнить градостроительный чертеж земельного участка. 1.7. Объемно-планировочные и технологические решения, согласовать с Заказчиком, департаментом образования Администрации города Сургута. 1.8.Предпроектные решения согласовать с эксплуатирующими организациями по наружным сетям инженерного обеспечения (планы, продольные профили), технологические решения (схемы подключения). 1.9. Согласовать с заинтересованными сторонами и утвердить Заказчиком карточку технических решений на применяемые в рабочем проекте строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование по разделам: -архитектурно-планировочные решения; -технологические решения; -перечень инженерного и технологического оборудования, необходимого для эксплуатации объекта; -сети теплоснабжения; -сети хозяйственно-бытовой канализации; -сети водоснабжения; -отопление, вентиляция и кондиционирование; -контроль доступа; -видеонаблюдение; -пожаро - охранная сигнализация; -сети связи и радиофикации; -электроснабжение; -электроосвещение. 1.10. До принятия решения о применении в проекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, в обязательном порядке провести работу с производителями и поставщиками в части уточнения технических характеристик, стоимости, сроков поставки, планируемых сроков выпуска и обновления ассортимента, сроков снятия с производства. На момент завершения проектных работ и передачи проектно-сметной документации в полном объеме Заказчику все применяемые в проекте строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать современным достижениям в области строительства с планируемым сроком производства или выпуска не менее 3-х лет. 1.11. Генеральный план согласовать с Заказчиком, а так же в следующих организациях: -департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута; - департаменте образования Администрации города Сургута; -департаменте городского хозяйства Администрации города Сургута; -управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута. 1.12. В департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута согласовать: - паспорт отделки фасадов здания. 1.13. Раздел на узлы учета потребления воды и тепла согласовать в энергоснабжающих организациях. 1.14. Корректировку разделов проекта, не согласованных на стадии «Проектная документация», выполняет Подрядчик за свой счет. 1.15. Подрядчик подготавливает и передает Заказчику проекты границ земельных участков для строительства инженерных сетей и сооружений. После согласования проектов границ земельных участков с ДАиГ, Подрядчику необходимо выполнить схемы границ участков на кадастровых планах территорий и передать Заказчику для дальнейшего оформления и утверждения схем расположения земельных участков. Все сведения необходимые для выполнения кадастровых работ, Подрядчик заказывает и получает самостоятельно и за свой счет. 1.16. Подрядчик выполняет кадастровые работы земельных участков в соответствии с действующим законодательством: -подготавливает межевые планы; - производит постановку отмежеванных земельных участков на кадастровый учет. Количество межевых планов по инженерным сетям определяет проектом. Межевые планы и кадастровые паспорта передает Заказчику в 3 экземплярах. ΙΙ. Стадия «Рабочая документация». 2.1. До начала разработки стадии «Рабочая документация» подрядчик обязан провести защиту принятых проектных решений на стадии «Проектная документация». Защита проводится на техническом совете Заказчика с привлечением независимых экспертов. При проведении защиты принятых проектных решений необходимо принципиально описать проектные решения и предоставить аргументированные обоснования применения данного проектного решения. Успешная защита стадии «Проектная документация» закрепляется протоколом технического совета Заказчика и является основанием для направления проектной документации для проведения государственной экспертизы. Документация согласовывается Подрядчиком со следующими организациями: -департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута; - департаменте образования Администрации города Сургута; - МБОУ СОШ №20; - отделом вневедомственной охраны при УВД по г. Сургуту; -департаментом городского хозяйства Администрации города Сургута; - ООО «Сургутские городские электрические сети»; -управлением по природопользованию и экологии Администрации города Сургута; - СГМУП «Городские тепловые сети»; - СГМУП «Горводоканал»; - МКУ «Дирекция эксплуатации зданий и инженерных сетей» - ОАО «Югрател»; - ОАО «Ростелеком»; -любые другие согласования, не упомянутые в вышеуказанном перечне, но необходимые для утверждения разрабатываемой проектно-сметной документации. Оформить альбом согласовании и экспертиз (в 2 экз). Подрядчик разрабатывает в составе проектной и рабочей документации разделы, конструктивы, в том числе не упомянутые в задании на проектирование и в перечне договорных документов в объеме необходимом и достаточном для ввода объекта в эксплуатацию с дальнейшим его функционированием в постоянном и безопасном режиме. После получения положительных заключений экспертиз, Подрядчик разрабатывает декларацию пожарной безопасности, регистрирует в органах ОНД по г. Сургуту УНД ГУ МЧС России по ХМАО - Югре. При обнаружении Заказчиком недостатков или ошибок, выявленных при приемке проектной документации или в процессе производства работ, Подрядчик устраняет их за свой счет. |

| Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Адрес:628418, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Островского, 47, Тел. (3462) 51-79-32, факс 51-79-80 ИНН 8602003204 КПП 860201001 УФК (Департамент финансов по г.Сургуту, л/с 02873030970), МКУ «УКС», л/с УПРКС-10-046, р/счет 40204810500000000033 в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК-047162000 ________________________ /А.В.Инин/ М.П. |  | Инвестор _____________________________________ (юридический и фактический адрес) _____________________________________ (банковские реквизиты, ИНН) _____________________________________ _____________________________________ ________________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия) М.П. |
| --- | --- | --- |