Общие замечания департамента городского хозяйства

- Расчетные периоды во всех таблицах книг привести к единообразию до 2044 года.

- Синхронизировать между собой перспективные топливные балансы, индикаторы развития систем теплоснабжения с мастер-планом, перспективными присоединяемыми нагрузками, переключениями.

- Проверить информацию по котельной 28, в том числе сроки и необходимость строительства второй очереди. Перспектива застройки пос.Юность предусмотрена с нагрузкой более чем 50 Гкал/ч, а сама котельная на 17 Гкал/час. Куда будем подключать 30 Гкал/ч?

- Необходимо уточнить информацию по котельной ЗПСД, так как котельная существующая, но функционирует пока только для своих промобъектов (информации во многих книгах о данной котельной нет, только перспектива). В сентябре планировали подключать к данной котельной первый МКД.

Кроме того, проектом ООО «Заводпромстройдеталей» предусмотрена установка 4 котлов в 2 этапа: Расчетная максимальная мощность котельной – 20,640 Гкал/ч, в том числе на отопление, вентиляцию, ГВС (с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд) – 10,320 ГКалл/ч. В настоящее время реализован 1 этап: выполнена установка 2-х котлов общей мощностью 10,32 Гкал/час. В перспективе установка еще двух котлов общей мощностью 10,32 Гкал/час. Расход тепла на собственные нужды котельной составляет 0,155 Гкал/ч (180 кВт).

- В Книге 2. Глава 11 отсутствует перечень микрорайонов города с адресами жилых домов и социально значимых объектов, попадающих под отключение теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени СГРЭС-1/СГРЭС-2 или одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2.

- Не соблюдены требования письма РСТ Югры от 6.06.2022 № 24-Исх-2199 от 06.06.2022 и письма Минэнерго России от 06.06.20222 № СП-7733/07.