Книга 2 Глава 1:

- Уточнить информацию по микрорайонам с открытым водоразборам (н-р в 24 мкр-не балки снесены);

- Таблица 2.31 – Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных: уточнить информацию по датам обследования котлов, если имеются ввиду режимно-наладочные испытания, то для котлов на газовом топливе они провобятся 1 раз в 3 года, а в таблице по многим котлам последняя дата обследования 2021 год. (возможно это экспертиза ОПО)

- Таблица 2.32 – Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных (2024 год), Гкал/ч : сбилась нумерация строк, превышение располагаемой мощности над установленной с чем связано (реализация без ПУ)?

- 226 стр. описаны запланированные мероприятия по установке ПУ, вместе с тем период указан фактический, необходимо отразить факт.

- Таблица 3.52, Таблица 3.53 информация за 2022 год, при том, что базовый период 2024 год.

Книга 2 Глава 2:

Таблица 4.1. указать единицы измерения, расчетный срок схемы до 2044, а таблица до 2042.

Книга 2 Глава 5:

- Таблица 1.1. сроки ввода в эксплуатацию увязать со сроками в Главе 7.

- Таблица 2.2 расчетные периоды в таблицах разных книг различаются, что затрудняет анализ значений, необходимо указать идентичные периоды.

- В мастер-плане отсутствует описание выбранного варианта развития системы теплоснабжения с указанием ключевых мероприятий (как вариант 2), считаем целесобразным указать данный вариант со стратегическими мероприятиями как вариант 2.

Книга 2 Глава 7:

- Таблица 5.1 в мероприятиях по СГРЭС-1: в книге 1 указаны данные о выработке ресурса в 2025 году энергетических котлов 8,11, турбины 11, необходимо уточнить, требуются ли мероприятия по данному оборудованию?

- Раздел 7.2.: строительство 2 очереди котельной К45 – предлагаем указать мероприятие на рисунке 7.2.

- Строительство котельной №28 ввод в эксплуатацию 2026-2027, на рисунке 7.2. указан год ввода 2032 (в тексте нет информации про вторую очередь строительства котельной)

- Строительство кот. Мостотряд-94, год ввода 2027-2028, на рисунке 2031;

- Идентичные замечания по котельной НТЦ1, НТЦ2.

- Установленная мощность по котельной кв. Пойма2 разные в тексте и на рисунке;

- Таблица 7.1 – Увязать сроки текстовой, графической и табличной части выполнения мероприятий.

- Таблица 12.1 данные разнятся с данными Книги 2 Главы 2 Т 4.1.

Книга 2 Глава 10:

Отпуск в сеть идентичен данным Табл. 2.1. Т. П48.2. Книги 2 Главы 13, вместе с тем, там выявлена ошибка по значениям присоединенной тепловой нагрузки, следовательно, изменятся данные по отпуску в сеть и следовательно изменятся данные по данным расхода топлива.

Книга 2 Глава 13:

Некорректные данные по присоединенной тепловой нагрузке; числу часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ, рассматриваемые периоды различаются с периодами, указанными в других книгах.