Замечания к актуализированной системе теплоснабжения на 20.06.2025

| № | № главы, страницы | Предложение в новой редакции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Книга 1 Том1 стр.76 Таблица 3.2 | Котельная ПКТС располагаемая мощность с 2024 года =289,503Гкал/ч Котельная №1 располагаемая мощность с 2024 года=65,132 Гкал/ч Котельная №14 располагаемая мощность с 2024 года=89,90 Гкал/ч |
|  |  | Наименование мероприятия «Реконструкция котельной №4 с увеличением установленной тепловой мощности до 60 Гкал/час» заменить на «Реконструкция котельной №4 с увеличением установленной тепловой мощности» и далее по тексту всех книг (глав) схемы ТС. |
| 2 | Книга 1 Том1 стр.229 Таблица 5.1 Мероприятия по строительству новых источников | Реконструкция котельной №4 с увеличением установленной тепловой мощности – 2026-2027 гг. это сроки проектирования. 2028-2029гг. – сроки строительства. Учесть во всех книгах |
| 3 | Книга 1 Том1 стр.338 | В настоящее время земельный участок для строительства котельной пос. Мосотряд-94 Администрацией г. Сургута не определен. Учесть во всех книгах Котельная №4 – сроки проектирования 2026-2027гг. Учесть во всех книгах |
| 4 | Книга 1 Том2 стр. 101 Таблица 9.13 Виды основного и аварийного топлива | Котельная №29 аварийное топливо – дизельное Котельная №7 аварийное топливо – дизельное Учесть во всех книгах |
| 5 | Книга 2 Глава 1 Том2 стр. 66, стр.219 Таблица 8.1 Виды основного и аварийного топлива | Котельная №29 аварийное топливо – дизельное Котельная №7 аварийное топливо – дизельное Учесть во всех книгах |
| 6 | Книга 1 Том2 стр. 223, 237 Характеристика оборудования | Котельная №7 (новая) введена в эксплуатацию В 2024г. Тип котла Rossen RSD 2500 №1, №2, №3, №4 Мощность одного котла – 2,15 Гкал/ч Мощность котельной – 8,6 Гкал/ч Основной вид топлива – газ, аварийное – дизельное. Дымовая труба четырехствольная металлическая в несущем каркасе Н-20м, До-530*8мм Топливо, тыс. т.у.т. – 329.400 Котельная №7 с водогрейными котлами ВВД-1,8 и дымовыми трубами – демонтирована. Учесть во всех книгах. |
| 7 | Книга2 Глава 7 стр. 28 Таблица 5.3 | Котельная №28 – строительство объекта 2026-2027гг. Учесть во всех книгах. |

Исп. Попова Д.Е.

24-17-23