Замечание эл.модель на 06.06.2025

- УН в ЭМ №15 (31 Б  СОШ) изменить срок подключения на 4 кв. 2026г нагрузки тс 0,74 Гкал/час, вент 1,03 Гкал/час, ГВс 0,256 Гкал/час, Тех.нужды 0,277 Гкал/час. Всего 2,303 Гкал/час. Заявитель ДАиГ исправить на ООО Сибпромстрой-Югория

- УН в ЭМ №25 исключить заявка аннулирована Попов

- УН в ЭМ №26 исключить договор подключения расторгнут Кондаков

- УН в ЭМ №30 задвоение с УН в ЭМ №146. Исключить  УН в ЭМ №30

- УН в ЭМ №32 исключить договор подключения расторгнут Пилотов, 13

- УН в ЭМ №34 исключить договор подключения расторгнут Школьная 8/1 Хусаинов

- УН в ЭМ №35 исключить договор подключения расторгнут Школьная 10 Лупеев

- УН в ЭМ №40 изменить точку подключения в ТК системный №16932

- УН в ЭМ №46 изменить срок подключения на  4 кв. 2026

- УН в ЭМ №50 исключить договор подключения расторгнут Рыбников 16/1 Раинбакиев

- УН в ЭМ №54 исключить договор подключения расторгнут Андреевский заезд 4 Тошматов

- УН в ЭМ №55,62,63,70,76,84,82 изменить точку подключения. Схема прилагается №2

- УН в ЭМ №56 и 57 изменить точку подключения (См. схему ниже №3)

Схема №3

Возможная точка присоединения:

Проектируемый узел трубопроводов, расположенный на наземных распределительных сетях теплоснабжения 2Ду200мм (точка присоединения нанесена условно)

Граница земельного участка

подключаемого объектов

(нанесена условно)

- УН в ЭМ №58 изменить точку подключения

Точка подключения №58

- УН в ЭМ №60 исключить ТУ аннулированы (рц Добрый волшебник)

- УН в ЭМ №106 изменить срок подключения на 2026, точку подключения (см. схему ниже №4)

Схема №4

Граница земельного участка подключаемого объекта с кадастровым номером 86:10:0101038:6894 (нанесена условно)

Точка присоединения –

существующая тепловая камера 6ТК20

Подключаемый объект

- УН в ЭМ №116 изменить наименование потребителя «Кедр» на «МБУ ЦСП Сибирский легион»

- УН в ЭМ №129 Жилой дом 25 эт изменить нагрузки, схему подключения, заявитель ООО СЗ Брусника (см. схему ниже №5)

Схема №5

Точка подключения – внешняя граница стены многоквартирного жилого дома (нанесена условно)1

Границей эксплуатационной ответственности Исполнителя и Заявителя является внешняя граница наружной стены Многоквартирного жилого дома

Точка присоединения объекта:

проектируемая тепловая камера ТКпроект

ЖД

Фрагмент схемы сетей теплоснабжения в мкр. 30А

Т.А

ЖД №1

9ТК2-7

Точка присоединения объектов:

проектируемая тепловая камера ТКпроект (нанесена условно)

ЖД №4.3

№4.2

№

4.1

№3.3

ЖД№3.2

ЖД№3.1

ЖД№7

ЖД №2

ЖД№9

ЖД№8

Особые условия подключения УН в ЭМ №55,62,63,70,76,84,82. Отобразить в схеме ТС

Подключение объекта к системе теплоснабжения возможно после заключения договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, согласно действующего законодательства РФ и выполнения мероприятий по переустройству участка магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов с 2Ду250мм на 2Ду300мм от существующей тепловой камеры 9ТК2-7 до точки врезки в существующие распределительные сети теплоснабжения (т.А) (Заявитель ООО СЗ «Столица») Точки присоединения ЖД №1,2,3,4,7,8,9 проектируемой тепловой камеры ТКпроект (Письмо вх. №5095 от 28.04.2025г заявитель ООО СЗ «Столица»). Проектируемые сети к ЖД участок распределительных тепловых сетей, подлежащий переустройству с увеличением диаметра трубопроводов с 2Ду250мм на 2Ду300мм

Также сообщаю, что в адрес СГМУП «ГТС» от Филиала ООО «Брусника» в Сургуте поступили запросы о рассмотрении технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения и предоставлении технических условий подключения объектов капитального строительства: расположенных в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры (жилой квартал Пойма-4, кадастровым номером ЗУ:86:10:0000000:22169) для обеспечения нижеследующего объема ресурса:

| №п/п | Наименование объекта: | Запрашиваемая тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |  |
| 1 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 1 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-1" | 1,945 | 0,352 | 0,588 | 2,885 | 2029 |
| 2 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 2 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-2" | 1,477 | 0,235 | 0,469 | 2,181 | 2029 |
| 3 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 3 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-6" | 1,215 | 0,175 | 0,403 | 1,793 | 2030 |
| 4 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 4 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-5" | 0,713 | 0,035 | 0,283 | 1,031 | 2030 |
| 5 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 5 очередь строительства. Детский сад на 175 мест "ПМА-12" | 0,257 | 0,065 | 0,123 | 0,445 | 2030 |
| 6 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 6 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-4" | 1,537 | 0,467 | 0,476 | 2,48 | 2031 |
| 7 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 7 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-3" | 2,335 | 0,523 | 0,781 | 3,639 | 2031 |
| 8 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 8 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-7" | 1,216 | 0,142 | 0,406 | 1,764 | 2031 |
| 9 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 9 очередь строительства. ТЦ "ПМА-13" | 0,932 | 1,494 | 0,644 | 3,07 | 2032 |
| 10 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 10 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-8" | 1,981 | 0,268 | 0,597 | 2,846 | 2033 |
| 11 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. 11 очередь строительства. Жилой дом "ПМА-9" | 1,163 | 0,162 | 0,372 | 1,697 | 2033 |
| 12 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. "Средняя общеобразовательная шеола на 1125 мест "ПМА-10" | 1,687 | 0,418 | 0,118 | 2,223 | 2034 |
| 13 | "Комплекс жилых домов, в границах ул. Мелик-Карамова, ул. Виктора Пархомовича, Югорского тракта и озера Карьерного в г. Сургуте ХМАО-Югры. "Детский сад на 350 мест "ПМА-11" | 1,687 | 0,418 | 0,118 | 2,223 | 2034 |
|  | Всего: | 18,145 | 4,754 | 5,378 | 28,277 |  |

Граница земельного участка с кадастровым номером: 86:10:0000000:22169

жилого квартала Пойма-4

(нанесена условно)

Точка подключения согласно Схемы ТС-существующая тепловая камера 9ТК12А

Возможная точка подключения УТ-4

В связи с чем просим рассмотреть возможность подключения вышеуказанных объектов и внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения.