Книга 2. Глава 2 Приложение 1

Книга 2. Глава 2 Приложение 1 (После утверждения схемы ТС Приложение 1 Глава 2. Книга 2 (Перспектива) предоставить в формате Excel для удобства в дальнейшей работе)

Не откорректировано (было направлено по эл. почте 11.06.2025). Внести изменения во все последующие книги по данным замечаниям

- УН в ЭМ №15 (31 Б СОШ) изменить срок подключения на 4 кв. 2026г нагрузки тс 0,74 Гкал/час, вент 1,03 Гкал/час, ГВС 0,256 Гкал/час, Тех.нужды 0,277 Гкал/час. Всего 2,303 Гкал/час.

- УН в ЭМ №25 исключить заявка аннулирована

- УН в ЭМ №26 исключить договор подключения расторгнут Кондаков

- УН в ЭМ №30 исключить задвоение с УН в ЭМ 146. УН в ЭМ 146 вернуть в приложение, УН в ЭМ 30 исключить.

- УН в ЭМ №32 исключить договор подключения расторгнут Пилотов, 13

- УН в ЭМ №34 исключить договор подключения расторгнут Школьная 8/1 Хусаинов

- УН в ЭМ №35 исключить договор подключения расторгнут Школьная 10 Лупеев

- УН в ЭМ №46 изменить срок подключения на  4 кв. 2026

- УН в ЭМ №50 исключить договор подключения расторгнут Рыбников 16/1 Раинбакиев

- УН в ЭМ №54 исключить договор подключения расторгнут Андреевский заезд 4 Тошматов

- Добавить УН в ЭМ №82 Жилой дом №7

| Жилой дом №7 в мкр. 30А | ТУ №36 от 29.04.2025 Договор ед. по индивидуальному тарифу | т/м №9 | мкр. 30А | Тс 0,301 | гвс0,127 | Всего 0,4280 | 4 кв.2027 | ГРЭС-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- УН в ЭМ №60 исключить ТУ аннулированы (рц Добрый волшебник)

- УН в ЭМ №72 исключить ТУ аннулированы (мкр. 35А ООО Венера)

- УН в ЭМ №106 изменить срок подключения на 2026

- УН в ЭМ №127 исключить, вернуть УЕ в ЭМ №115 потребитель Кедр

| МБУ СП СШОР "Кедр" | Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" | ТУ от 08.04.2025 №29; ТУ от08.04.2025 №30гвс | кот. №22 | пгт Барсово | Тс 0,1380 | Вент 0,2620 | Гвс 0,0490 | Всего 0,4490 | 4 кв. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- УН в ЭМ №129 Жилой дом 25 эт изменить нагрузки

| ООО СЗ "Брусника" | 25-ти этажный жилой дом, расположенный по пр-ту Комсомольский в мкр.28 г. Сургут | Т№ №47 от 22.05.2025 | т/м №9 | мкр.28 | Тс 0,518 | Вент 0,061 | Гвс 0,434 | Всего 1,013 | 4 кв. 2025 | ГРЭС-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заполнить колонку «Источник тепловой энергии»  в Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица П33.2 МУ) где проставлен «0»

Книга 2 Глава 2 Приложение 4

Таблица 9 Разбивка перспективной тепловой нагрузки (общей и по видам теплопотребления) отдельно по каждой зоне эксплуатационной ответственности (зоне деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций с адресной привязкой объектов теплопотребления

УН №296-326 мкр. 50, 51, наименование ТСО  указать ООО «СГЭС» и/ или не определен

УН источник Кот. пос.Мостоотряд-94 , наименование ТСО  указать СГМУП «ГТС»

Таблица 4.1 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии (нарастающим итогом)

Добавить «Новая котельная 43 мкр».

КНИГА 2 Глава 16

Проекты ЕТО № 2 было направлено по эл. почте 11.06.2025). Внести изменения во все последующие книги по данным замечаниям

Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в мкр. 35

Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в мкр. 43

Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в мкр. 48

Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в мкр. 49

Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в мкр. 50

Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в мкр. 51

ДАННЫЕ МКР ВНЕ ЗОНЫ ЕТО №2 (СГМУП «ГТС»). МЕРОПРИЯТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ ТС ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТНЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗОНОЙ ДЕЙСТВИЯ ЕТО.

Строительство участка тепловых сетей 2Ду300 от УТ-6 до УТ1 протяженностью 182 м. для переключения перинатального центра с ПКТС на СГРЭС-2 . Данная перемычка существует на балансе ООО «СГЭС». Запросить схему в ООО «СГЭС»

Установка секционирующей запорной арматуры на 2Ду500 мм в 1ТК-23 со стороны ПКТС для переключения абонентов (подключенных от 1ТК-24) с ПКТС на объединенную зону котельных №1, №2 СГМУП «ГТС» . Запорка есть.

Установка секционирующей запорной арматуры 2Ду600 в 9ТК2-4 со стороны СГРЭС-2-ВЖР для переключения части зоны теплоснабжения вдоль улицы Университетской с ПКТС(СГРЭС-1) на СГРЭС-2-ВЖР (до 9ТК2-4) . Запорка есть.

Строительство участка тепловой сети 2 Ду 200 протяженностью 183 м до котельной ООО "Техстрой" для переключения потребителей  котельной на ПКТС (СГРЭС-1). Перевод котельной в ЦТП. Мероприятие Инвестора

Строительство перемычки 2Ду300 протяженностью 319 м. из зоны ПВК в зону СГРЭС-2 от П-12 до 2Ду250 у 9ТК4. Переключение ЦТП-55, ЦТП-61 в зону ПВК из зоны СГРЭС-2. Цель мероприятия – разгрузка магистрали СГРЭС-2-ВЖР для подключения перспективной застройки в ВЖР . Включить в мероприятия ООО «СГЭС»

Установка секционирующей запорной арматуры в 3ТК23 в сторону 3ТК22 для переключения части тепловых нагрузок по проспекту Ленина из зоны ПВК в зону ПКТС. Цель мероприятия – разгрузка тепломагистрали по ул. Университетской для разгрузки ПВК. В 3ТК-23 есть секущая запорная арматура.

КНИГА 2 ГЛАВА 15

3.2 – Рекомендации по выбору ЕТО для перспективных источников тепловой энергии (в настоящий момент ЕТО для данных котельных не утверждены, в таблице ниже представлены рекомендуемые ЕТО, при условии соответствия их критериям)

Добавить «Новая котельная 43 мкр» ( в эл. модели  есть данный перспективный источник) .

КНИГА 2 ГЛАВА 1

Таблица 3.51 – Резервы и дефициты производственных мощностей существующих тепловых пунктов и их подзон теплоснабжения

Откорректировать согласно приложению «Сведения о тепловых нагрузках по ЦТП СГМУП «ГТС»

КНИГА 2 ГЛАВА 5

Добавить таблицу с переключаемыми существующими и подключаемыми перспективными нагрузками при реализации сценария №1. (Разбить в соответствии с поэтапным планом основных мероприятий приоритетного варианта, по годам, переключаемым зонам)

Книга 2. Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

- п.20 стр.12 «Переключение части нагрузки микрорайона А с ПКТС на котельную №4» заменить на соответствующую перспективную зону действия котельной №4;

- с.62 «Завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию котельной №4 СГМУП «ГТС». Переключение части нагрузки микрорайона А с ПКТС на котельную №4.» заменить на соответствующую перспективную зону действия котельной №4;

- исключить мероприятие 002.02.02.002 «Строительство участка тепловых сетей 2Ду300 от УТ -6 до УТ1 протяженностью 182 м. для переключения перинатального центра с ПКТС на СГРЭС – 2» в Табл. 2.5 - Реестр мероприятий, предлагаемых в рамках сценария (тепловые сети). Данная перемычка существующая, находится на балансе ООО «СГЭС»;

- исключить мероприятие 002.02.02.003 «Установка секционирующей запорной арматуры на 2Ду500 мм в 1ТК -23 со стороны ПКТС для переключения абонентов (подключенных от 1ТК -24) с ПКТС на объединенную зону котельных №1, №2 СГМУП «ГТС»» в Табл. 2.5 - Реестр мероприятий, предлагаемых в рамках сценария (тепловые сети). Данная запорная арматура установлена;

- исключить мероприятие 002.02.02.004 «Установка секционирующей запорной арматуры 2Ду600 в 9ТК2 -4 со стороны СГРЭС - 2 -ВЖР для переключения части зоны теплоснабжения вдоль улицы Университетской с ПКТС(СГРЭС -1) на СГРЭС - 2 -ВЖР (до 9ТК2 -4)» в Табл. 2.5 - Реестр мероприятий, предлагаемых в рамках сценария (тепловые сети). Данная запорная арматура установлена;

- исключить мероприятие 002.02.02.005 «Строительство дополнительной перемычки 2Ду250 мм в районе пересечения новой магистральной тепловой сети 2Ду500 СГМУП «ГТС» по ул. Игоря Киртбая и тепловой сети 2Ду250 ООО «СГЭС» от котельной К -45. Цель мероприятия – обеспечение возможности переключений между К -45 и ПКТС» в Табл. 2.5 - Реестр мероприятий, предлагаемых в рамках сценария (тепловые сети). Проектом строительства магистральных сетей теплоснабжения 2Ду500 от 1ТК-46 до Тк проект по ул. И. Киртбая в месте пересечения с существующими сетями теплоснабжения 2Ду250 предусматривается строительство тепловой камеры с устройством указанной перемычки;

- исключить мероприятие 002.02.02.007 «Установка секционирующей запорной арматуры в 3ТК23 в сторону 3ТК22 для переключения части тепловых нагрузок по проспекту Ленина из зоны ПВК в зону ПКТС. Цель мероприятия – разгрузка тепломагистрали по ул. Университетской для разгрузки ПВК» в Табл. 2.5 - Реестр мероприятий, предлагаемых в рамках сценария (тепловые сети). Данная запорная арматура установлена;

Книга 1. Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут ХМАО - Югры. Том 1

- рис.3.8 – Зона действия котельной №7 СГМУП «ГТС» привести в соответствие с фактической зоной действия источника

Исключить

Книга 2. Глава 8 Книга 2. Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предусмотреть выполнение нижеприведенных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения в следующие сроки:

| Номер мероприятий (проектов) | Наименование проектов | Вид работ | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002.02.09.001 | Строительство "Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. по ул. И. Киртбая" | ПИР | 2025 | 2026 |
| 002.02.09.001 | Строительство "Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. по ул. И. Киртбая" | СМР | 2027 | 2028 |
| 002.02.04.001 | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-40 до 1ТК-41" | ПИР | 2026 | 2027 |
| 002.02.04.001 | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-40 до 1ТК-41" | СМР | 2027 | 2028 |
| 002.02.04.002 002.02.04.003 | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК19-1ТК39 по ул.Магистральная, 1 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-19 до 1ТК-39. Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-39 до 1ТК-40" | ПИР | 2026 | 2027 |
| 002.02.04.002 002.02.04.003 | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК19-1ТК39 по ул.Магистральная, 1 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-19 до 1ТК-39. Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-39 до 1ТК-40" | СМР | 2028 | 2029 |
| 002.02.04.004 | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 по пр. Мира от П1(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до1ТК31 ул. Г.Кукуевицкого до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-13 до 1ТК-19" | ПИР | 2026 | 2027 |
| 002.02.04.004 | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 по пр. Мира от П1(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до1ТК31 ул. Г.Кукуевицкого до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-13 до 1ТК-19" | СМР | 2029 | 2030 |
| 002.02.04.001 | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-41 до 1ТК-42" | ПИР | 2026 | 2027 |
| 002.02.04.001 | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-41 до 1ТК-42" | СМР | 2029 | 2030 |