Замечания к схеме теплоснабжения от 19.06.2025г.

- Книга 1 Том 1,2 Внести поправку в   мероприятие   Тепломагистраль №2. Участок от 2 ТК 22  до ЦТП 31. ( в книге указано ЦТП-3).

- Книга 1 Том 1,2 Добавить мероприятие   Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК21-ТК20-1ТК42. Участок  от НО-1 до 1ТК20а. (год реализации 2025г)

- Книга 1 Том 1,2  Добавить мероприятие  Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д. Республики 83. Участок от 6ТК28 до ж.д. Республики 83.                             (год реализации  2029г.)

Книга 2 глава 5:

Страница 16 переключение потребителей микрорайона 40 с КК-45 на котельные №13,14 не может производиться в узле БПТП 8ТК-5, так как БПТП 8ТК-5 находится на ул. Маяковского.

Страница 35 для переключения перинатального центра с ГРЭС-1 на ГРЭС-2 требуется строительство сетей от УТ-6 до УТ1 2Ду300 L – 182 м – разве требуется? На текущий момент мы без проблем может переключить перинатальный центр на ГРЭС-2 через резервный трубопровод от УТ-4 до УТ-3 по пр-ту Пролетарскому.

Страница 45 – для реализации мероприятий по переключению потребителей от 1ТК24 с ГРЭС-1 на кот.№1,2 установка секционирующей арматуры не требуется, так как она уже установлена.

Страница 71 – существующий трубопровод от 9ТК23 до КРП-1 2Ду300, а не 2Ду250.

Страница 80 рисунок 1.43 располагаемый напор в 1ТК46 всего 20 м, что недопустимо для ЦТП-49.

Страница 92 – существующий трубопровод от 9ТК12а 2Ду300, а не 2Ду250.

Кроме того, они предлагают перевести ЦТП-55,61 на новую Пиковую котельную после строительства 3 тепловывода (точки на пьезометрическом графике не подписаны, располагаемый напор 47 метров (страница 109). Также хотят переключить часть тепловых нагрузок на ПКТС (от 3ТК23 в сторону 3ТК22 путем монтажа секущей в ту сторону (которая уже есть)). На пьезометрическом графике располагаемый напор в 3ТК23 составляет 30 м.

Также непонятно, на какую температуру наружного воздуха сделаны расчеты гидравлических режимов и, соответственно, построены пьезометрические графики. Во всех пьезометрических графиках, где фигурирует 1ТК46, располагаемый напор не выше 35 м.