**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»**

**Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отбора | Определяемые показатели | Цветность  (ГОСТ 31868-2012) | Мутность  (ГОСТ Р  57164-2016) | рН  (ПНД Ф 14.1:2:3:4.  121-97) | Железо общее  (ГОСТ  4011-72) | Аммиак и аммоний-ион  (ГОСТ 33045-2014) | Общие колиформные бактерии  (ОКБ)  (МУК 4.2.1018-2001) | Термотолерантные колиформные бактерии  (ТКБ)  (МУК 4.2.1018-2001) | Общее микробное число  (ОМЧ)  (МУК 4.2.1018-2001) |
| Единицы измерения | градусы | мг/дм3 | ед.рН | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100мл | КОЕ/100мл | КОЕ/1мл |
| ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | **20** | **1,5** | **6-9** | **0,3** | **2,0** | **Отсутствие** | **Отсутствие** | **Не более 50** |
| Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 квартал** | | | | | | | | | | |
| 14.01 | ХВС-выход, ЦТП-46 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,19±0,05 | 1,26±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-80 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,20±0,05 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 21.01 | ХВС-выход, ЦТП-30 | 13,42±2,68 | <0,58 | 6,91±0,2 | 0,17±0,04 | 1,05±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-49 | 15,05±3,01 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,17±0,04 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-95 | 12,98±2,60 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,15±0,04 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-99 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,14±0,04 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 04.02 | ХВС-выход, ЦТП-20 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,20±0,05 | 1,09±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-23 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,20±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-31 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,22±0,06 | 1,06±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-32 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,18±0,04 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.02 | ХВС-выход, ЦТП-6 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,14±0,03 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-10 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,13±0,03 | 1,28±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-11 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,13±0,03 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-21 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,13±0,03 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-25 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,12±0,03 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 25.02 | ХВС-выход, ЦТП-4 | 13,42±2,68 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,15±0,04 | 1,07±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-27 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,16±0,04 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-28 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,15±0,04 | 1,12±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-29 | 13,74±2,75 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,16±0,04 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.03 | ХВС-выход, ЦТП-8 | 14,94±2,99 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,21±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-22 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,16±0,04 | 1,11±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-69 | 16,47±3,29 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,18±0,04 | 1,07±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-72 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,17±0,04 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.03 | ХВС-выход, ЦТП-16 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-24 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,17±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-26 | 10,80±2,15 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,16±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-96 | 10,58±2,12 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход ул. Энтузиастов,40 от ЦТП-4 | 10,91±2,18 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,21±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энтузиастов,6 от ЦТП-4 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Артема,38 от ЦТП-4 | 10,91±2,18 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,21±0,05 | 1,05±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Губкина,21 от ЦТП-15 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,18±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Губкина,17 от ЦТП-15 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энтузиастов,52 от ЦТП-15 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,18±0,04 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28 | 12,87±2,57 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,20±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.03 | ХВС-выход, ЦТП-70 | 13,96±2,72 | <0,58 | 6,88±0,2 | 0,14±0,04 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-71 | 14,62±2,92 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,15±0,04 | 1,17±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-73 | 14,51±2,90 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,18±0,04 | 1,06±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-74 | 15,60±3,12 | 0,67±0,13 | 7,02±0,2 | 0,18±0,04 | 1,12±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ИТП ул. Республики,83 | 18,21±3,64 | 0,69±0,14 | 7,06±0,2 | 0,16±0,04 | 1,13±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.03 | ХВС-вход, ул. Нефтяников,18 от ЦТП-27 | 10,91±2,18 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,12±0,03 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,3 от ЦТП-27 | 11,23±2,25 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,16±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,23 от ЦТП-27 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,11±0,03 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,10±0,02 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,10/1 от ЦТП-29 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,13±0,03 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | **2 квартал** | | | | | | | | | |
| 13.04 | ХВС-выход, ЦТП-33 | 12,76±2,55 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-34 | 12,98±2,60 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,23±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-35 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-36 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,22±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-7 | 12,00±2,40 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-9 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,21±0,05 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-17 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-18 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,22±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-19 | 11,67±2,39 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,25±0,06 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,39 от ЦТП-8 | 16,69±3,34 | 0,64±0,13 | 6,96±0,2 | 0,19±0,05 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,37 от ЦТП-8 | 15,38±3,08 | 0,64±0,13 | 7,02±0,2 | 0,18±0,04 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,35 от ЦТП-8 | 14,94±2,99 | 0,64±0,13 | 7,10±0,2 | 0,18±0,04 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Декабристов,15 от ЦТП-22 | 15,60±3,12 | 0,59±0,12 | 7,16±0,2 | 0,16±0,04 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,15 от ЦТП-76 | 14,29±2,86 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,17±0,04 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Свободы,10 от ЦТП-76 | 13,85±2,77 | 0,59±0,12 | 7,12±0,2 | 0,18±0,04 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,27 от ЦТП-77 | 14,72±2,94 | 0,69±0,14 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. б. Свободы,12 от ЦТП-77 | 14,07±2,81 | 0,59±0,12 | 7,08±0,2 | 0,17±0,04 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 15.04 | ХВС-вход, пр. Набережный,66 от ЦТП-1 | 17,34±3,47 | 0,77±0,15 | 6,98±0,2 | 0,23±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный,64 от ЦТП-1 | 17,23±3,45 | 0,74±0,15 | 6,92±0,2 | 0,26±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный,48 от ЦТП-94 | 15,82±3,16 | 0,64±0,13 | 6,96±0,2 | 0,24±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. 60лет Октября,14 от ЦТП-94 | 14,29±2,86 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,20±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный,50 от ЦТП-94 | 15,38±3,08 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,14±0,04 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный,20 от ПС-1 | 15,16±3,03 | 0,67±0,13 | 6,96±0,2 | 0,22±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Артема,2 от ПС-2 | 16,14±3,23 | 0,80±0,16 | 7,06±0,2 | 0,23±0,06 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.04 | ХВС-выход, ЦТП-59 | 11,56±2,31 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,26±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-60 | 11,67±2,33 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,22±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-61 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-62 | 11,23±2,25 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-63 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 21.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33 | 10,80±2,16 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,22±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33 | 11,89±2,38 | 0,62±0,12 | 7,06±0,2 | 0,24±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,52 от ЦТП-34 | 11,23±2,25 | 0,64±0,13 | 7,04±0,2 | 0,22±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского, 7/1 от ЦТП-35 | 11,02±2,20 | 0,62±0,12 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 1,02±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36 | 12,00±2,40 | 0,64±0,13 | 7,10±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 | 11,34±2,27 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,24±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23 | 11,67±2,33 | 0,67±0,13 | 7,04±0,2 | 0,22±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 22.04 | ХВС-вход, ул. Лермонтова,10 от ЦТП-23 | 11,45±2,29 | 0,72±0,14 | 7,08±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31 | 12,32±2,46 | 0,67±0,13 | 7,08±0,2 | 0,22±0,06 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,22 от ЦТП-31 | 12,22±2,44 | 0,69±0,14 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.04 | ХВС-вход, ул. Бажова,2б от ЦТП-7 | 12,32±2,46 | <0.58 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Бажова,4 от ЦТП-7 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,19±0,05 | 0,94±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,38 от ЦТП-7 | 12,65±2,53 | 0,62±0,12 | 7,08±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мира,14 от ЦТП-9 | 11,56±2,31 | 0,62±0,12 | 7,12±0,2 | 0,22±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 28.04 | ХВС-выход, ЦТП-38 | 11,23±2,25 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-39 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,24±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-45 | 10,58±2,12 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,23±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-47 | 11,12±2,22 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.05 | ХВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17 | 13,42±2,68 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,18±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Островского,21а от ЦТП-17 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,17±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,16±0,04 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мира,19 от ЦТП-18 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,23±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мира,5 от ЦТП-32 | 15,16±3,03 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,19±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мира,5/1 от ЦТП-32 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,17±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,18±0,04 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Пушкина,15 от ЦТП-12 | 15,60±3,12 | 0,72±0,14 | 7,30±0,2 | 0,16±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13 | 15,05±3,01 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14 | 14,72±2,94 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,14±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-2 (травматология) от ЦТП-20 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,14±0,04 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-48 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,15±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-48 | 14,29±2,86 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,16±0,04 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 26.05 | ХВС-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38 | 13,42±2,68 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,23±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,20±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,51 от ЦТП-39 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,20±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Маяковского,49 от ЦТП-45 | 14,83±2,97 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,18±0,04 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 02.06 | ХВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,59 от ЦТП-5 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 0,98±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,67/3 от ЦТП-99 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, БУ «Сургутский клинический перинат-ый центр», ул. Губкина,1 от ЦТП-99 | 12,76±2,55 | 0,64±0,13 | 7,22±0,2 | 0,22±0,06 | 1,11±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, детская пол-ка, ул. Губкина,1/1 от ЦТП-99 | 12,54±2,51 | 0,67±0,13 | 7,20±0,2 | 0,23±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,23±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96 | 12,11±2,42 | 0,67±0,13 | 7,24±0,2 | 0,24±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,74 от ЦТП-96 | 12,76±2,55 | 0,67±0,13 | 7,24±0,2 | 0,23±0,06 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 04.06 | ХВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26 | 12,43±2,49 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина, 62 от ЦТП-26 | 12,87±2,57 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,26±0,06 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24 | 14,07±2,81 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,22±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина, 70/1 от ЦТП-24 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,23±0,06 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 16.06 | ХВС-вход, ул. Энергетиков,7/1 от ЦТП-65 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,17±0,04 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Гагарина,26 от ЦТП-65 | 11,12±2,22 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,16±0,04 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Гагарина,10 от ЦТП-66 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Просвещения,27 от ЦТП-66 | 11,56±2,31 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,17±0,04 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков,53 от ЦТП-70 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,19±0,05 | 1,05±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики,90, ТК от ЦТП-70 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,20±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики,78а от ЦТП-71 | 12,43±2,49 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,18±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики,88 от ЦТП-71 | 11,12±2,22 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,17±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики,67 от ЦТП-74 | 11,12±2,22 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,18±0,04 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.06 | ХВС-вход, пр. Пролетарский,32 от ЦТП-56 | 13,42±2,68 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,19±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,5/2 от ЦТП-56 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,20±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,18 от ЦТП-61 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 1,04±2,40 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,14 от ЦТП-61 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,20±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Геологическая, 18/1 от ЦТП-61 | 13,96±2,79 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,19±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,38 от КРП-1 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,21±0,05 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,40/1 от КРП-1 | 13,74±2,75 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.06 | ХВС-вход, пр. Пролетарский,22 от ЦТП-62 | 13,85±2,77 | <0,58 | 6,88±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Комсомольский,31 от ЦТП-62 | 14,83±2,97 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,22±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход ул. Первопроходцев, 8 от ЦТП-62 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,22±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский, 30 от ЦТП-63 | 11,78±2,36 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,20±0,05 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,20 от ЦТП-63 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход ул. Первопроходцев,14 от ЦТП-63 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| **3 квартал** | | | | | | | | | | |  | <0,58 | | 7,14±0,20 | | 0,22±0,06 | | 0,66±0,13 | |
| 07.07 | ХВС-вход, ул. М-Карамова,45 от ЦТП-59 | 15,87±3,05 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мунарева,2 от ЦТП-59 | 15,27±3,05 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,18±0,04 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр-д Взлетный,11 от ЦТП-59 | 15,82±3,16 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,32 от ЦТП-60 | 14,83±2,97 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр-д. Взлетный,4 от ЦТП-60 | 14,72±2,94 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,18±0,04 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мунарева,4 от ЦТП-60 | 15,82±3,16 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,16±0,04 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,78 от ЦТП-51 | 13,42±2,68 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,22±0,06 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,74 от ЦТП-51 | 13,96±2,79 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,21±0,05 | 1,09±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,76а от ЦТП-51 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,17±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Федорова,69 от ЦТП-52 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,18±0,04 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Федорова,59 от ЦТП-52 | 15,38±3,08 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,24±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Московская,34б от ЦТП-53 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,16±0,04 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Комсомольский,12 от ЦТП-53 | 15,16±3,03 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,92 от ЦТП-54 | 15,71±3,14 | 0,64±0,13 | 7,10±0,2 | 0,22±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,25 от ЦТП-54 | 13,31±2,66 | 0,62±0,12 | 7,08±0,2 | 0,18±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Федорова,5/1 от ЦТП-54 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.07 | ХВС-вход, пр. Ленина,69 от ЦТП-30 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,22±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Киртбая,5/2 от ЦТП-30 | 12,54±2,51 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Показаньева,10 от ЦТП-49 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,19±0,05 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Показаньева,4 от ЦТП-49 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Киртбая,25 от ЦТП-49 | 12,98±2,60 | 0,62±0,12 | 7,06±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Киртбая,7 от ЦТП-95 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-22 (УТ-5) от ЦТП-95 | 13,09±2,62 | 0,62±0,12 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-7 (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95 | 12,98±2,60 | 0,64±0,13 | 7,02±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Киртбая,12 от кот.№ 24 | 14,62±2,93 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,18±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.07 | ХВС-вход, ул. Привокзальная,22 от ЦТП-46 | 11,45±2,29 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,19±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, УТ-1А перемычка с ЦТП-80 от ЦТП-46 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,22±0,06 | 1,17±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,20±0,05 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,22±0,06 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,18±0,04 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,10/1 от ЦТП-55 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,22±0,06 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Авиационная,10 а от ЦТП-84 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,21±0,05 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кайдалова,30 от ЦТП-97 | 12,43±2,93 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.08 | ХВС-вход, ул. Заводская,9 от ЦТП-87 | 14,18±2,84 | 0,64±0,13 | 6,96±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Рыбников, ТК88-35 от ЦТП-87 | 15,71±3,14 | 0,62±0,12 | 7,01±0,2 | 0,23±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Гидромеханизаторов,7/2 от ЦТП-90 | 14,51±2,90 | 0,67±0,13 | 7,04±0,2 | 0,23±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Восточная,38 от ЦТП-90 | 17,02±3,40 | 0,69±0,14 | 7,00±0,2 | 0,24±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Школьная, ТК88-15 от ЦТП-90 | 15,16±3,03 | 0,64±0,13 | 7,08±0,2 | 0,19±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Октябрьская, ТК88-25-4 от ЦТП-90 | 16,25±3,25 | 0,69±0,14 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Затонская,4 от ЦТП-90 | 15,16±3,03 | 0,72±0,14 | 7,10±0,2 | 0,22±0,06 | 0,83±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТП № 1, ПСО-34 от ЦТП-101 | 16,03±3,21 | 0,67±0,13 | 7,04±0,2 | 0,21±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТП № 2, ПСО-34 от ЦТП-101 | 15,27±3,05 | 0,62±0,12 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 11.08 | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,10/2 от ЦТП-10 | 12,43±2,49 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,23±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,12/2 от ЦТП-10 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,49 от ЦТП-16 | 12,54±2,51 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,22±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,55 от ЦТП-16 | 12,87±2,57 | 0,62±0,12 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,20 от ЦТП-25 | 12,32±2,46 | 0,59±0,12 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленинградская,10а от ЦТП-25 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Набережный,14 от ЦТП-25 | 13,31±2,66 | 0,62±0,12 | 7,08±0,2 | 0,21±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 17.08 | ХВС-вход, ул. Ленинградская,1 от ЦТП-6 | 11,45±2,29 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,21±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,6/2 от ЦТП-6 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,19±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленинградская,3 от ЦТП-6 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,18±0,04 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,14в от ЦТП-11 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,24 от ЦТП-11 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,20±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,6 от ЦТП-21 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,20±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.08 | ХВС-вход, ТК 102-7 от ЦТП-102 | 12,32±2,46 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,23±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК 102-8 от ЦТП-102 | 13,63±2,73 | 0,62±0,12 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК 102-12 от ЦТП-102 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,24±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.08 | ХВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37 | 14,29±2,86 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Островского,12 от ЦТП-37 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,24±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40 | 14,72±2,94 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,22±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Студенческая,21 от ЦТП-40 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,44 от ЦТП-41 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,40 от ЦТП-41 | 11,67±2,33 | 0,64±0,13 | 7,16±0,2 | 0,17±0,04 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 11,67±2,33 | 0,62±0,12 | 7,12±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,36 от ЦТП-75 | 15,16±3,03 | 0,74±0,15 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,17±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,7/1 от ЦТП-78 | 15,82±3,16 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 31.08 | ХВС-вход, ул.50 лет ВЛКСМ,13 от ЦТП-2 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,21±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Юности,7 от ЦТП-2 | 12,32±2,46 | 0,59±0,12 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 11,45±2,29 | 0,64±0,13 | 6,98±0,2 | 0,23±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,13 от ЦТП-42 | 12,00±2,40 | 0,67±0,13 | 7,01±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Университетская, 23 от ЦТП-64 | 12,43±2,49 | 0,62±0,12 | 7,06±0,2 | 0,20±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,18±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,24 от ЦТП-85 | 12,65±2,53 | 0,62±0,12 | 7,08±0,2 | 0,22±0,06 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Маяковского,11 от ИТП-50 | 13,74±2,75 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 08.09 | ХВС-вход, ул. Гагарина,30 от ЦТП-68 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энгельса,7 от ЦТП-68 | 12,32±2,46 | 0,59±0,12 | 7,02±0,2 | 0,20±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Просвещения,52 от ЦТП-67 | 12,65±2,53 | 0,62±0,12 | 6,98±0,2 | 0,20±0,05 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков,33 от ЦТП-67 | 12,00±2,40 | 0,62±0,12 | 7,01±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Просвещения,48 от ЦТП-67 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 15.09 | ХВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-69 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,21±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики,76 от ЦТП-72 | 12,32±2,46 | 0,59±0,12 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Республики,70 от ЦТП-72 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков,35 от ЦТП-72 | 11,45±2,29 | 0,64±0,13 | 6,98±0,2 | 0,23±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ВК-26 (пер. Солнечный,3) от ПС-8 | 12,00±2,40 | 0,67±0,13 | 6,98±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Московская,52 от ПС-8 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.09 | ХВС-вход, ул.30 лет Победы,54 от ЦТП-79 | 14,83±2,96 | 0,70±0,14 | 6,96±0,2 | 0,19±0,05 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Каролинского,13 от ЦТП-79 | 15,16±3,03 | 0,74±0,15 | 7,04±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская,18/3 от ЦТП-43 | 17,12±3,42 | 0,77±0,15 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50 | 14,94±2,99 | 0,74±0,15 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.30 лет Победы,39 от ЦТП-98 | 14,94±2,99 | 0,67±0,13 | 7,04±0,2 | 0,18±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 | 15,16±3,03 | 0,72±0,14 | 7,01±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира,55/2 от ПВНС-56 | 13,96±2,79 | 0,72±0,14 | 7,04±0,2 | 0,18±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,9 от ЦТП-57 | 12,65±2,53 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,25±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Комсомольский,48 от ЦТП-57 | 13,20±2,64 | 0,64±0,13 | 7,04±0,2 | 0,22±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,20 от ЦТП-58 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,20±0,05 | 0,95±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-88-36 ул. Рыбников от ЦТП-58 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,26±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нагорная,3 от ЦТП-58 | 12,54±2,51 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Озерная, ТК-9 от ЦТП-87 | 13,63±2,73 | 0,72±0,14 | 7,04±0,2 | 0,27±0,07 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| **4 квартал** | | | | | | | | | | |  | | 12,87±2,57 | | <0,58 | | 7,14±0,20 | | 0,24±0,06 | | 0,62±0,12 |
| 05.10 | ХВС-вход, ж/дом,35 от кот.№5 | 14,18±2,84 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,24±0,06 | 0,92±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-20Б (Дорожный,19) от кот.№5 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,21±0,05 | 1,02±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Производственная,13 от кот.№7 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 15,27±3,05 | 0,64±0,13 | 7,06±0,2 | 0,26±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ИК-1 от ЦТП-47 | 13,42±2,68 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,20±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-56 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,17±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-57 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-58 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, КРП-1 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,21±0,05 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 12.10 | ХВС-выход, ЦТП-65 | 12,43±2,49 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,18±0,04 | 1,27±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-66 | 12,65±2,53 | 0,59±0,12 | 7,02±0,2 | 0,18±0,04 | 1,30±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-67 | 11,67±2,33 | 0,59±0,12 | 7,00±0,2 | 0,19±0,05 | 2,32±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ИТП Энергетиков,31 | 12,65±2,53 | 0,62±0,12 | 7,02±0,2 | 0,20±0,05 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-55 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,16±0,04 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-97 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,16±0,04 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.10 | ХВС-выход, ЦТП-100 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,03±0,2 | 0,19±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-102 | 14,40±2,88 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,18±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-64 | 13,74±2,75 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,17±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-78 | 13,31±2,66 | 0,62±0,12 | 7,00±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-79 | 14,07±2,81 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,19±0,05 | 0,95±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, КРП-4 | 14,40±2,88 | 0,62±0,12 | 7,01±0,2 | 0,20±0,05 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.11 | ХВС-выход, ЦТП-2 | 14,72±2,94 | <0,58 | 6,92±0,2 | 0,17±0,04 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-41 | 13,42±2,68 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,23±0,06 | 1,17±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-42 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,21±0,05 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-85 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,20±0,05 | 1,17±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 17.11 | ХВС-выход, ЦТП-1 | 14,62±2,92 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,14±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-5 | 15,38±3,08 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,16±0,04 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-15 | 15,38±3,08 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,14±0,04 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-94 | 14,62±2,92 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,14±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.11 | ХВС-выход, ЦТП-43 | 12,00±2,40 | <0,58 | 6,91±0,2 | 0,16±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-50 | 14,29±2,86 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,27±0,07 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-98 | 15,71±3,14 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,17±0,04 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.11 | ХВС-выход, ЦТП-51 | 12,00±2,40 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,16±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-52 | 11,34±2,27 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,17±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-53 | 11,67±2,33 | <0,58 | 6,92±0,2 | 0,14±0,04 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-54 | 11,78±2,36 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,14±0,04 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 01.12 | ХВС-выход, ЦТП-40 | 11,45±2,29 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,15±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-37 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-75 | 12,43±2,49 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-76 | 12,00±2,40 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,20±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-77 | 11,78±2,36 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,19±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 08.12 | ХВС-выход, ЦТП-12 | 12,22±2,44 | <0,58 | 6,90±0,2 | 0,18±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-13 | 12,43±2,49 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,17±0,04 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-14 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,17±0,04 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-48 | 11,34±2,27 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,18±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |

**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»**

**Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отбора | Определяемые показатели | Цветность  (ГОСТ 31868-2012) | Мутность  (ГОСТ Р  57164-2016) | рН  (ПНД Ф 14.1:2:3:4.  121-97) | Железо общее  (ГОСТ  4011-72) | Аммиак и аммоний-ион  (ГОСТ 33045-2014) | Общие колиформные бактерии  (ОКБ)  (МУК 4.2.1018-2001) | Термотолерантные колиформные бактерии  (ТКБ)  (МУК 4.2.1018-2001) | Общее микробное число  (ОМЧ)  (МУК 4.2.1018-2001) |
| Единицы измерения | градусы | мг/дм3 | ед.рН | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100мл | КОЕ/100мл | КОЕ/1мл |
| ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | **20** | **1,5** | **6-9** | **0,3** | **2,0** | **Отсутствие** | **Отсутствие** | **Не более 50** |
| Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1 квартал** | | | | | | | | |
| 08.12 | ГВС-выход, ЦТП-46 | 14,02±2,80 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,16±0,04 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-80 | 15,98±3,20 | 0,61±0,12 | 7,38±0,2 | 0,18±0,04 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-81 | 14,67±2,93 | <0,58 | 7,46±0,2 | 0,14±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-82 | 14,24±2,85 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,14±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-83 | 18,15±3,63 | 0,69±0,14 | 7,44±0,2 | 0,17±0,04 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 21.01 | ГВС-выход, ЦТП-30 | 15,92±3,18 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,13±0,03 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-49 | 16,91±3,38 | 0,64±0,13 | 7,18±0,2 | 0,14±0,04 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-95 | 16,03±3,21 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,15±0,04 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-99 | 15,92±3,18 | 0,72±0,14 | 7,16±0,2 | 0,18±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 04.02 | ГВС-выход, ЦТП-20 | 12,32±2,43 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,15±0,04 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-23 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,14±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-31 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,21±0,05 | 0,56±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-32 | 11,56±2,31 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,17±0,04 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.02 | ГВС-выход, ЦТП-6 | 14,94±2,99 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,15±0,04 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-10 | 15,16±3,03 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,14±0,04 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-11 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,30±0,2 | 0,12±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-21 | 14,94±2,99 | <0,58 | 7,44±0,2 | 0,13±0,03 | 0,57±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-25 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,13±0,03 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 25.02 | ГВС-выход, ЦТП-4 | 14,94±2,99 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,16±0,04 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-27 | 14,94±2,99 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,13±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-28 | 14,94±2,99 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,13±0,03 | 0,53±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-29 | 15,16±3,03 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,18±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.03 | ГВС-выход, ЦТП-8 | 16,36±3,27 | 0,82±0,16 | 7,34±0,2 | 0,20±0,05 | 0,49±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-22 | 15,16±3,03 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,14±0,03 | 0,56±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-69 | 14,07±2,81 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,16±0,04 | 0,49±0,04 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-72 | 14,83±2,97 | 0,67±0,13 | 7,54±0,2 | 0,16±0,04 | 0,53±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.03 | ГВС-выход, ЦТП-16 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-24 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,17±0,04 | 0,57±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-26 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,18±0,04 | 0,65±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-96 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,19±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Энтузиастов,40 от ЦТП-4 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,20±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Энтузиастов,6 от ЦТП-4 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,20±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Артема,38 от ЦТП-4 | 11,56±2,31 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Губкина,21 от ЦТП-15 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,17±0,04 | 0,57±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Губкина,17 от ЦТП-15 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Энтузиастов,52 от ЦТП-15 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,18±0,04 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.03 | ГВС-выход, ЦТП-70 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,12±0,03 | 0,80±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-71 | 14,18±2,84 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,12±0,03 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-73 | 14,45±3,49 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,16±0,04 | 0,71±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-74 | 14,18±2,84 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,13±0,03 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ИТП ул. Республики,83 | 16,47±3,29 | <0,58 | 7,32±0,2 | 0,12±0,03 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.03 | ГВС-вход, ул. Нефтяников,18 от ЦТП-27 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,11±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Нефтяников,3 от ЦТП-27 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,11±0,03 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Нефтяников,23 от ЦТП-27 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,12±0,03 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29 | 11,78±2,36 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,12±0,03 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Нефтяников,10/1 от ЦТП-29 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,11±0,03 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| **2 квартал** | | | | | | | | | |
| 13.04 | ГВС-выход, ЦТП-33 | 12,54±2,51 | <0,58 | 7,46±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-34 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,36±0,2 | 0,22±0,06 | 0,57±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-35 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,23±0,06 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-36 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-7 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,23±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-9 | 12,54±2,51 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,23±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-17 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,24±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-18 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,30±0,2 | 0,26±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-19 | 12,43±2,49 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,24±0,06 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.04 | ГВС-вход, ул. Ленина,39 от ЦТП-8 | 16,80±3,36 | 0,69±0,14 | 7,18±0,2 | 0,18±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Ленина,37 от ЦТП-8 | 16,91±3,38 | 0,69±0,14 | 7,20±0,2 | 0,19±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Ленина,35 от ЦТП-8 | 16,80±3,36 | 0,72±0,14 | 7,24±0,2 | 0,18±0,04 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Декабристов,15 от ЦТП-22 | 16,03±3,21 | 0,59±0,12 | 7,22±0,2 | 0,16±0,04 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Свободы,10 от ЦТП-76 | 15,16±3,03 | 0,64±0,13 | 7,26±0,2 | 0,15±0,04 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Ленина,27 от ЦТП-77 | 14,51±2,90 | 0,59±0,12 | 7,20±0,2 | 0,18±0,04 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. б. Свободы,12 от ЦТП-77 | 14,29±2,86 | 0,59±0,12 | 7,26±0,2 | 0,15±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 15.04 | ГВС-вход, пр. Набережный,66 от ЦТП-1 | 16,80±3,36 | 0,74±0,15 | 7,28±0,2 | 0,26±0,06 | 0,56±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Набережный,64 от ЦТП-1 | 19,31±3,86 | 0,90±0,18 | 6,96±0,2 | 0,24±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Набережный,48 от ЦТП-94 | 14,94±2,99 | 0,59±0,12 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. 60лет Октября,14 от ЦТП-94 | 15,49±3,10 | 0,62±0,12 | 7,11±0,2 | 0,14±0,04 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Набережный,50 от ЦТП-94 | 17,56±3,51 | 0,77±0,15 | 7,08±0,2 | 0,20±0,05 | 0,62±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.04 | ГВС-выход, ЦТП-59 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,23±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-60 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,23±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-61 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,23±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-62 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-63 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 21.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33 | 10,91±2,18 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,52 от ЦТП-34 | 10,58±2,12 | 0,67±0,13 | 7,21±0,2 | 0,21±0,05 | 0,59±0,05 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского, 7/1 от ЦТП-35 | 11,45±2,29 | 0,64±0,13 | 7,20±0,2 | 0,22±0,06 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36 | 11,45±2,29 | 0,64±0,13 | 7,24±0,2 | 0,21±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36 | 11,67±2,33 | 0,67±0,13 | 7,26±0,2 | 0,22±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 22.04 | ГВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 | 11,02±2,20 | 0,62±0,12 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23 | 12,00±2,40 | 0,64±0,13 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Лермонтова,10 от ЦТП-23 | 11,45±2,29 | 0,64±0,13 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31 | 12,11±2,42 | 0,72±0,14 | 7,26±0,2 | 0,22±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Профсоюзов,22 от ЦТП-31 | 12,98±2,60 | 0,77±0,15 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.04 | ГВС-вход, ул. Бажова,2б от ЦТП-7 | 12,11±2.42 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Бажова,4 от ЦТП-7 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Ленина,38 от ЦТП-7 | 12,32±2,46 | 0,64±0,13 | 7,20±0,2 | 0,19±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Мира,14 от ЦТП-9 | 11,89±2,38 | 0,67±0,13 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 28.04 | ГВС-выход, ЦТП-38 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,26±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-39 | 10,69±2,14 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-45 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-47 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,21±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.05 | ГВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,14±0,04 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Островского,21а от ЦТП-17 | 17,34±3,47 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,16±0,04 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,16±0,04 | 0,68±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Мира,19 от ЦТП-18 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,14±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Мира,5 от ЦТП-32 | 14,07±2,81 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,14±0,04 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Мира,5/1 от ЦТП-32 | 15,16±3,03 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,16±0,04 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12 | 17,02±3,40 | 0,72±0,14 | 7,21±0,2 | 0,15±0,04 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Пушкина,15 от ЦТП-12 | 17,23±3,45 | 0,87±0,17 | 7,24±0,2 | 0,23±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13 | 14,72±2,94 | <0,58 | 7,30±0,2 | 0,14±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14 | 14,72±2,94 | <0,58 | 7,30±0,2 | 0,14±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ТК-2 (травматология) от ЦТП-20 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,17±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-48 | 14,07±2,81 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,15±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-48 | 14,29±2,86 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,18±0,04 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 26.05 | ГВС-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38 | 13,52±2,70 | 0,72±0,14 | 7,12±0,2 | 0,14±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38 | 14,62±2,92 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,15±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39 | 16,36±3,27 | 0,77±0,15 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Мира,51 от ЦТП-39 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,13±0,03 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Маяковского,49 от ЦТП-45 | 14,07±2,81 | 0,72±0,14 | 7,18±0,2 | 0,16±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 02.06 | ГВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,23±0,06 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Ленина,59 от ЦТП-5 | 12,87±2,57 | 0,62±0,12 | 7,28±0,2 | 0,22±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Ленина,67/3 от ЦТП-99 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,23±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, детская пол-ка, ул. Губкина,1/1 от ЦТП-99 | 12,87±2,57 | 0,62±0,12 | 7,16±0,2 | 0,24±0,06 | 0,74±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96 | 13,06±2,62 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,23±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 04.06 | ГВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,24±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Ленина ,62 от ЦТП-26 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,70±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Ленина, 70/1 от ЦТП-24 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,22±0,06 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,23±0,06 | 0,71±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,24±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Ленина,62 от ЦТП-26 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,70±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Ленина, 70/1 от ЦТП-24 | 12,32±2,46 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,22±0,06 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,23±0,06 | 0,71±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 16.06 | ГВС-вход, ул. Гагарина,26 от ЦТП-65 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Гагарина,10 от ЦТП-66 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,18±0,05 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Просвещения,27 от ЦТП-66 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,18±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Энергетиков,53 от ЦТП-70 | 11,56±2,31 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 0,68±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Республики,90, ТК от ЦТП-70 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,19±0,05 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Республики,78а от ЦТП-71 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Республики,88 от ЦТП-71 | 12,87±2,57 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,19±0,05 | 0,71±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Республики,67 от ЦТП-74 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.06 | ГВС-вход, пр. Пролетарский,32 от ЦТП-56 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,18±0,04 | 0,47±0,09 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Югорская,5/2 от ЦТП-56 | 12,43±2,49 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,21±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский,18 от ЦТП-61 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,23±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский,14 от ЦТП-61 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,19±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Геологическая, 18/1 от ЦТП-61 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский,22 от ЦТП-62 | 14,29±2,86 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,21±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Комсомольский,31 от ЦТП-62 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,24±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Первопроходцев, 8 от ЦТП-62 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский, 30 от ЦТП-63 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Югорская,20 от ЦТП-63 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,20±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Первопроходцев,14 от ЦТП-63 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| **3 квартал** | | | | | | | | | |  |  | 7,18±0,17 | 0,24±0,05 | 1,39±0,24 |
| 07.07 | ГВС-вход, ул. М-Карамова,45 от ЦТП-59 | 15,71±3,14 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,20±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Мунарева,2 от ЦТП-59 | 14,94±2,99 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр-д. Взлетный,11 от ЦТП-59 | 13,85±2,77 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,18±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Югорская,32 от ЦТП-60 | 15,71±3,14 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,20±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. М-Карамова,43 от ЦТП-60 | 15,27±3,05 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,17±0,04 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Мунарева,4 от ЦТП-60 | 15,71±3,14 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. М-Карамова,78 от ЦТП-51 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,22±0,06 | 0,77±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. М-Карамова,74 от ЦТП-51 | 15,49±3,10 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,18±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. М-Карамова,76а от ЦТП-51 | 14,29±2,86 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Федорова,69 от ЦТП-52 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,22±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Федорова,59 от ЦТП-52 | 16,25±3,25 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Московская,34б от ЦТП-53 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,20±0,05 | 0,70±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Комсомольский,12 от ЦТП-53 | 16,36±3,27 | 0,62±0,12 | 7,02±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. М-Карамова,92 от ЦТП-54 | 14,62±2,92 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,78±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. М-Карамова,25 от ЦТП-54 | 14,72±2,94 | 0,62±0,12 | 7,22±0,2 | 0,21±0,05 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Федорова,5/1 от ЦТП-54 | 15,05±3,01 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,23±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.07 | ГВС-вход, пр. Ленина,69 от ЦТП-30 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Киртбая,5/2 от ЦТП-30 | 11,78±2,36 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,18±0,04 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Показаньева,10 от ЦТП-49 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,20±0,05 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Показаньева,4 от ЦТП-49 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,21±0,05 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Киртбая,25 от ЦТП-49 | 13,74±2,75 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,18±0,04 | 0,56±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Киртбая,7 от ЦТП-95 | 13,52±2,70 | 0,67±0,13 | 7,24±0,2 | 0,19±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ТК-22 (УТ-5) от ЦТП-95 | 14,18±2,84 | 0,64±0,13 | 7,22±0,2 | 0,21±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ТК--7 (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,18±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Киртбая,20 от мкр.37 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,22±0,06 | 0,56±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.07 | ГВС-вход, ул. Привокзальная,22 от ЦТП-46 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 | 12,54±2,51 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,19±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 | 13,52±2,70 | 0,64±0,13 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский,10/1 от ЦТП-55 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,19±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Кайдалова,30 от ЦТП-97 | 12,76±2,55 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,24±0,06 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 11.08 | ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,10/2 от ЦТП-10 | 13,42±2,68 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,25±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,12/2 от ЦТП-10 | 11,89±2,38 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,20 от ЦТП-25 | 11,78±2,36 | 0,67±0,13 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Ленинградская,10а от ЦТП-25 | 12,11±2,42 | 0,59±0,12 | 7,22±0,2 | 0,21±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Набережный,14 от ЦТП-25 | 12,98±2,60 | 0,62±0,12 | 7,16±0,2 | 0,22±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 17.08 | ГВС-вход, ул. Ленинградская,1 от ЦТП-6 | 11,23±2,25 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,77±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Дзержинского,6/2 от ЦТП-6 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Ленинградская,3 от ЦТП-6 | 11,67±2,22 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,18±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Дзержинского,14в от ЦТП-11 | 11,67±2,53 | 0,59±0,12 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Дзержинского,24 от ЦТП-11 | 13,63±2,73 | 0,62±0,12 | 7,20±0,2 | 0,22±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Дзержинского,6 от ЦТП-21 | 12,43±2,49 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.08 | ГВС-вход, ТК 102-7 от ЦТП-102 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,22±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ТК 102-8 от ЦТП-102 | 13,20±2,64 | 0,59±0,12 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ТК 102-12 от ЦТП-102 | 13,74±2,75 | 0,64±0,13 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.08 | ГВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37 | 16,03±2,21 | 0,98±0.20 | 7,12±0,2 | 0,23±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Островского,12 от ЦТП-37 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,23±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40 | 14,94±2,99 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Студенческая,21 от ЦТП-40 | 15,16±3,03 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,19±0,05 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Мира,44 от ЦТП-41 | 16,36±3,27 | 0,72±0,14 | 7,04±0,2 | 0,20±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Мира,40 от ЦТП-41 | 17,23±3,45 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,16±0,04 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 17,12±3,42 | 0,69±0,14 | 7,01±0,2 | 0,20±0,05 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Мира,36 от ЦТП-75 | 15,82±3,16 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,19±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 | 16,03±3,21 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский,7/1 от ЦТП-78 | 14,51±2,90 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,19±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 31.08 | ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 от ЦТП-2 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Юности,7 от ЦТП-2 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 11,67±2,33 | 0,59±0,12 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. 30 лет Победы,13 от ЦТП-42 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Университетская, 23 от ЦТП-64 | 13,42±2,68 | 0,67±0,13 | 7,20±0,2 | 0,23±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,18±0,04 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Ленина,24 от ЦТП-85 | 12,98±2,60 | 0,59±0,12 | 7,22±0,2 | 0,23±0,06 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Маяковского,11 от ИТП-50 | 12,87±2,57 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,24±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 08.09 | ГВС-вход, ул. Гагарина,30 от ЦТП-68 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,20±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Энгельса,7 от ЦТП-68 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Просвещения,52 от ЦТП-67 | 11,67±2,33 | 0,59±0,12 | 7,20±0,2 | 0,23±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 15.09 | ГВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-69 | 12,11±2,42 | 0,64±0,13 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 0,64±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Республики,70 от ЦТП-72 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Энергетиков,35 от ЦТП-72 | 11,45±2,29 | 0,64±0,13 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.09 | ГВС-вход, ул.30 лет Победы,54 от ЦТП-79 | 17,45±3,49 | 0,62±0,12 | 7,16±0,2 | 0,17±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Каролинского,13 от ЦТП-79 | 16,69±3,34 | 0,72±0,14 | 7,12±0,2 | 0,25±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Быстринская,18/3 от ЦТП-43 | 15,82±3,16 | 0,62±0,12 | 7,14±0,2 | 0,18±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50 | 15,16±3,03 | 0,64±0,13 | 7,17±0,2 | 0,17±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул.30 лет Победы,39 от ЦТП-98 | 13,74±2,75 | 0,62±0,12 | 7,20±0,2 | 0,20±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 | 14,94±2,99 | 0,64±0,13 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Югорская,9 от ЦТП-57 | 12,98±2,60 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,23±0,06 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, пр. Комсомольский,48 от ЦТП-57 | 14,62±2,92 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,22±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. М-Карамова,20 от ЦТП-58 | 14,18±2,84 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,21±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Нагорная,3 от ЦТП-58 | 13,52±2,70 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| **4 квартал** | | | | | | | | | |
| 05.10 | ГВС-вход, ж/дом,2 от кот.№5 | 14,62±2,92 | 0,62±0,12 | 7,12±0,2 | 0,23±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ТК-20Б, (Дорожный,19) от кот.№5 | 13,74±2,75 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,20±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 13,74±2,75 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,20±0,05 | 0,78±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-56 | 11,78±2,36 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,19±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-57 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,20±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-58 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 0,68±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 12.10 | ГВС-выход, ЦТП-65 | 12,11±2,42 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,18±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-66 | 12,54±2,51 | 0,64±0,13 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-67 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,17±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ИТП Энергетиков,31 | 11,45±2,29 | 0,59±0,12 | 7,18±0,2 | 0,19±0,05 | 0,64±013 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-55 | 11,78±2,36 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,17±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-97 | 12,22±2,44 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.10 | ГВС-выход, ЦТП-102 | 13,96±2,79 | 0,59±0,12 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-64 | 14,40±2,88 | 0,59±0,12 | 7,14±0,2 | 0,18±0,04 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-78 | 13,96±2,79 | 0,59±0,12 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-79 | 14,18±2,84 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,20±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.11 | ХВС-выход, ЦТП-2 | 15,38±3,08 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-41 | 13,63±2,73 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-42 | 13,20±2,64 | <0,58 | 7,28±0,2 | 0,19±0,05 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-85 | 14,07±2,81 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,21±0,05 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 17.11 | ГВС-выход, ЦТП-1 | 15,49±3,10 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,12±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-5 | 15,16±3,03 | <0,58 | 7,34±0,2 | 0,12±0,03 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-15 | 18,32±3,66 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,12±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-94 | 14,40±2,88 | 0,64±0,13 | 7,08±0,2 | 0,17±0,04 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.11 | ГВС-выход, ЦТП-43 | 13,09±2,62 | <0,58 | 7,34±0,2 | 0,14±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-50 | 13,96±2,79 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,18±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-98 | 16,58±3,32 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.11 | ГВС-выход, ЦТП-51 | 11,78±2,36 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,14±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-52 | 11,02±2,20 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,16±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-53 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,15±0,04 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-54 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,16±0,04 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 01.12 | ГВС-выход, ЦТП-40 | 13,31±2,66 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,73±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-37 | 12,00±2,40 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,16±0,04 | 0,77±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-75 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-76 | 11,45±2,29 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,17±0,04 | 0,74±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-77 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,18±0,04 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 08.12 | ГВС-выход, ЦТП-12 | 11,56±2,31 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-13 | 13,09±2,62 | 0,62±0,12 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,73±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-14 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ГВС-выход, ЦТП-48 | 12,65±2,53 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,18±0,04 | 0,68±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |