Требования к помещениям и размещению бытового газоиспользующего оборудования в жилых домах определяются Сводом правил СП 402.1325800.2018 «Здания жилые.  Правила проектирования систем газопотребления»

(Раздел 5)

Основные требования:

Не допускается предусматривать установку более двух отопительных котлов или двух емкостных водонагревателей в одном помещении.

При установке газового теплогенератора в отдельном помещении - теплогенераторной, площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования. Для отопительного котла с открытой камерой сгорания объем помещения принимают не менее 15 м 3 при высоте не менее 2,5 м.

Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного бытового газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях бытовое газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, с соблюдением следующих требований:

- настенное бытовое газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой;

- стены из горючих материалов (Г1-Г4) должны быть изолированы негорючими материалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху;

- расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть не менее 10 см;

- при установке оборудования на пол с деревянным или другим горючим покрытием необходимо предусмотреть изоляцию пола предтопочным листом из негорючего материала. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее чем на 10 см.

Дверь из помещения, где установлено бытовое газоиспользующее оборудование, должна открываться наружу.

Для кухонь с газовыми плитами:

Высота не менее 2,2 метра.

Нормы внутреннего объема помещения не менее, м³:

8 - для газовой плиты с двумя горелками;

12 - для газовой плиты с тремя горелками;

15 - для газовой плиты с четырьмя горелками.

Возможна установка в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания при соблюдении объема кухни не менее указанного выше.

В существующих домах высота кухни может быть менее 2,2 м (до 2,0 м включительно) если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза более нормативного, указанного выше.

В домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, в котором устанавливается газовая плита, должен в два раза превышать нормативный объем.

При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя, газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м 3 больше нормативного объема.

Также должен быть вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой и другим устройством, предусмотренным в окне или стене для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м 2.

Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль";

При отсутствии требований в инструкциях установку бытовых газовых плит следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 60 мм от стены (в том числе от боковой стены), а у стен из горючих материалов (Г1-Г4), изолированных негорючими материалами, - на расстоянии не менее 70 мм от стен.

Места установки газовых плит необходимо изолировать негорючими материалами или экранами заводского изготовления; (от пола, на 80 см вверх от плиты и по 10 см с каждой стороны плиты), противоположная стена от плиты должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра.

В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.