Замечания и предложения департамента городского хозяйства

- Актуализированный проект схемы теплоснабжения необходимо подготовить в полном объеме в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью заключенного муниципального контракта от 11.04.2025 № 16-ГХ и методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в том числе: выполнить оптимизацию утвержденных температурных графиков, выборочные проверки корректности договорных величин потребления тепловой энергии, предоставить отчет проведенного инструментального обследования, гидравлические расчеты.

- Книгу 1 «Утверждаемая часть» необходимо доработать с учетом нижеобозначенных замечаний и предложений.

- В рамках запроса Ростехнадзора при проведения оценки готовности к осенне-зимнему отопительному периоду необходимо включить в Книгу 2. Главу 1 «Существующее положение..» информацию о владельцах тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56 1 и 56 2 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций.

- В Книгу 2. Главу 2 необходимо добавить информацию о приросте тепловой нагрузки объектов перспективного строительства с учетом разделения на объекты, обеспеченные тепловой нагрузкой за счет выданных технических условий, и необеспеченные.

- В Книге 2. Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» отсутствуют результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения на актуализируемый период.

- В Книге 2. Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» необходимо включить в раздел 3 «Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения» технико-экономическое сравнение, анализ тарифных (ценовых) последствий, последующие эксплуатационные затраты, анализ достижения ключевых показателей развития теплоснабжения, оценку надежности теплоснабжения и оценку экологической безопасности теплоснабжения. Технико-экономическое сравнение вариантов необходимо выполнить в соответствии с Методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212. При описании сценарных вариантов обозначить перспективный прирост тепловой нагрузки потребителей аналогично ранее направленной концепции.

- В Книге 2. Главе 10 «Перспективные топливные балансы» повсеместно откорректировать итоговые значения. В таблицу 1.1 добавить информацию о расходе натурального топлива СГРЭС-1 и СГРЭС-2. В таблице 1.57 откорректировать информацию по котельной АО «Заводпромстройдеталей». В таблицах 1.4, 1.26, 1.37, 1.48, 1.59, 1.73, 1.74, 1.75, 4.1 отсутствуют показатели по котельной № 35.

Просьба добавить прогнозные суммарные значения расходов условного и натурального топлива по городскому округу с учетом СГРЭС-1 и СГРЭС-2.

- В Книге 2. Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» описан аварийный режим при отключении СГРЭС-2 на 2032 год, необходимо рассмотреть аварийный режим на текущий период. В приложении 2 добавить перечень с адресами жилых домов и социально значимыми объектами, попадающими под отключение теплоснабжения в случае выхода из строя в зимний период времени СГРЭС-1/СГРЭС-2 или одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2. Предусмотрен только перечень с адресами жилых домов, попадающих под отключение в случае выхода из строя одновременно СГРЭС-1 и СГРЭС-2.

- В Книге 2. Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» отсутствуют тарифно-балансовые модели в разрезе по каждому источнику теплоснабжения.

- В книге 2. Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» по мероприятиям «Строительство котельной Новая котельная НТЦ №1 (Западная) установленной тепловой мощностью 34 МВт (29,2 Гкал/ч) с последующим увеличением мощности до 48,8 МВт (42,0 Гкал/ч)» и «Строительство котельной Новая котельная НТЦ №2 (Восточная) установленной тепловой мощностью 34 МВт (29,2 Гкал/ч) с последующим увеличением мощности до 40 МВт (34 Гкал/ч)» предусмотрены суммы на 2026 и 2027 годы. Необходимо пояснить это информация о строительстве новой котельной или ее реконструкции. Если это стоимость строительства, то тогда когда будет последующее увеличение мощности.

- Дополнительно в целях оптимизации покрытия перспективных нагрузок по зоне СГРЭС-2 предлагаем пересмотреть нагрузки по микрорайону 27 и Марьина гора в соответствии с утвержденными проектами планировок территории, а также рассмотреть целесообразность перевода существующих потребителей микрорайона 30 с зоны СГРЭС-2 – ВЖР на зону СГРЭС-1 – ПКТС.