## ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Аэопорт
8.1 | 2017-09-21 | книга 8 | внести изменения: в приложениях 8А и 8Б "Схема северной части города", в зоне действия источника котельной ОАО "Аэропорт Сургут"не указан трубопровод теплоснабжения от ТК-9 до ТК-27 (схема прилагается) |  | приложения 8А и 8Б
СГРЭС-1
11 | 2017-09-23 | Книга 10 стр. 23,24 п10.4.1.4.2. | 1. Предложенное мероприятие следует пересмотреть, т.к. предлагаемое техническое решение не позволит резервировать собственные нужды станций друг от друга и резервировать тепломагистраль СГРЭС-2 – Промзона. 2. Предлагаем рассмотреть вариант реконструкции перемычки с узлом переключения, редуцирования и реверса между т/м «СГРЭС-1 – ПКТС» Ду 1200мм. и «СГРЭС-2 – Промзона» Ду 800мм в районе ул.Энергостроителей. | исправлено | стр.23,24 | требуется поправить рисунок | паша
ГТС
7. | 2017-09-11 | Книга 2 Графические материалы | Установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций |  |  |  |  | Дима
8. | 2017-09-11 | Книга 2 Приложение 2-Д | Пьезометрические графики систем теплоснабжения не соответствуют фактическим гидравлическим режимам зон (например, график «СГРЭС-2-ЦТП-101-ПСО-34» построен некорректно, т.к. должен заканчиваться на ЦТП-101 в связи с независимой схемой подключения) |  | Приложение 2-Д |  |  | Дима
|  | Книга 2 Приложение 2В | 2. Зоны теплоснабжения СГРЭС-1, СГРЭС-2 и котельной №6 отображены некорректно: Теплоснабжение пос. Кедрового осуществляется от СГРЭС-1 (см. Приложение 2-Г). От котельной №6 осуществляется теплоснабжение только части ГСК (см. Приложение 2-Г). Теплоснабжение ТРЦ «Союз» осуществляется посредством локальной («индивидуальной») котельной. Теплоснабжение части поселка Взлетного, расположенного в микрорайоне 30 А осуществляется от СГРЭС-2 (ЦТП-92). | исправлено | Приложение 2-В
|  |  | 3. Не определены отдельно подзоны теплоснабжения СГРЭС-1: подзона СГРЭС-1 (до ПКТС), подзона «СГРЭС-1-ПКТС» | исправлено | Приложение 2-В
2.41 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Срок службы тепловых сетей принять в соответствии с исходными данными (на основании СП124.13330.2012 расчетный срок службы тепловых сетей из металлических и неметаллических труб должен составлять не менее 30 лет). | исправлено | Стр.36, Таблица 3.19. | Проверить перспективу ветхие
2. | 2017-09-11 | Приложения | В наименованиях схем 2017 год заменить на 2016 | частично | Приложения 2_В, 2_Г, 2_Ж, 2_З, 2_К |  |  | не исправлено в Приложении 2_К. Неизвестно, где редактируемый файл находится.
СГЭС
8.1 | 2017-10-06 | книга 8 | Балансовая принадлежность котельной мкр51 - ООО «СГЭС» - пояснить |  | стр. 17-19
8.2 | 2017-10-06 | книга 8 | Стр.34 БМК мкр48 балансовая принадлежность - ООО «СГЭС» - пояснить |  | стр. 34
8.3 | 2017-10-06 | книга 8 | «Перекладка трубопроводов т/м между павильонами П-5 - П-9 с увеличением диаметра до ДуЮОО» Замена трубопроводов т/м «ГРЭС-2-ВЖР» от П-7 до П-9 с увеличением диаметра до ДуЮОО выполнена в 2015г организацией ОФРЖС « Жилище» (исправить по всему тексту) |  | стр.7 и по всему тексту
8.4 | 2017-10-06 | книга 8 | «Перекладка оставшегося участка подающего трубопровода Д1220 т/м между СГРЭС-1-и П-3 протяженность 860м Протяженность 2092м |  | стр.7
8.5 | 2017-10-06 | книга 8 | Стр56 табл.8.2Б «павильон переключений , узел на т/м «ГРЭС-1-18мкр»., балансовая принадлежность ООО «СГЭС» Пояснить |  | стр.56, таб. 8б
УИТС
1 | 2017-08-30 | ЭМ, существующее положение | Отсутствие заполненного поля Балансовая принадлежность
Сургутнефтегаз
2.20 | 2017-09-05 | ЭМ | Убрать участок т/сети к Индустриальная, 53 (согласно приложенной схеме) |  | Электронная модель
2.22 | 2017-09-13 | часть 1-2 | Приложение 2Г не выделена цветом тепловая сеть ООО «СГЭС» по ул. И. Каролинского |  | приложение 2Г
10.2 | 2017-10-04 | книга 10 | п.10.6.19 - внести данные по котельной №16 | исправлено частично | Стр.134 | Внести схему и графики нужно

## МКУ УИТС (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения
1 | 2017-08-30 | ЭМ, существующее положение | Отсутствие заполненного поля Балансовая принадлежность

## КУИ (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1 | 2017-09-29 | часть 3-6 | Таблицу 3.37 «Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения (тепловодоснабжения), поставленных на учет в ЕГРП» изложить в новой редакции, в связи с регистрацией права собственности объектов под номерами 2, 3, 5, 14,15, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 51,52, 53, 54, 55, 56, (приложение № 1)
2 | 2017-09-29 | часть 3-6 | По таблице 3.38 «Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения (тепловодоснабжения), не поставленных на учет в ЕГРП (проводится инвентаризация)»: - объекты под №№ 1,2, 11 исключить; - в наименование объекта под №13 слова «Сети тепловодоснабжения....» заменить словами «Сети теплоснабжения »; - дополнить таблицу объектом «Сети теплоснабжения и холодного водоснабжения от вторых фланцевых соединений запорной арматуры в тепловом узле здания УМБЦ БУ ВО «Сургутский государственный университет», расположенным по адресу: ' ХМАО-Югра, город Сургут, ул. И. Каролинского, дом 2.

## ОАО Аэропорт (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1 | 2017-08-30 | часть 1-2 | внести изменения о выполнении капитального ремонта котла ДКВР 10/13 ст.№3, дата выполнения ремонта июль 2017 год | Исправлено | 110 |  | добалено предложение
Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
8.1 | 2017-09-21 | книга 8 | внести изменения: в приложениях 8А и 8Б "Схема северной части города", в зоне действия источника котельной ОАО "Аэропорт Сургут"не указан трубопровод теплоснабжения от ТК-9 до ТК-27 (схема прилагается) |  | приложения 8А и 8Б

## СГРЭС-1
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута по состоянию на 25.05.2026 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания
| Общее замечание |  | В связи с актуализацией прогнозных данных, необходимо внести изменения во всех Книгах, в соответствии с прилагаемым файлом «ТЭП 2027 СГРЭС-1».
Книга №1. Том 1
1 | 2026-05-25 | Таблица 1.7 | Дополнить строкой "Итог", где отразить сумму потребления по всем источникам
2 | 2026-05-25 | Таблица 1.8.,2.9 | Дополнить строкой "Итог", где отразить сумму прогноза потребления по всем источникам, установленную и располагаемую мощность, подключенную нагрузку и т.д.
3 | 2026-05-25 | Таблица 2.3 | В п.3. радиус эффективного теплоснабжения отличается от указанного на рисунке 2.53 привести в соотвествие (7505м). Дополнить таблицу радиусом эффективного теплоснабжения комплекса ГРЭС-1-ПКТС
4 | 2026-05-25 | стр. 242 п.4.1. стр. 251, 2 абзац стр. 267 | Исправить абзац: - настоящей актуализацией предусматривается реализация мероприятий по строительству III тепловывода от СГРЭС-1. Строительство разбито на два этапа: 1 этап – от 9ТК-2-7 до НО-15; 2 этап – от НО-15 до ограды СГРЭС-1 после реализации монтажа новой магистральной тепловой сети из главного корпуса СГРЭС-1 до точки подключения в районе неподвижной опоры НО-1 тепломагистрали ГРЭС-1 – ПКТС в зоне балансовой принадлежности ООО «СГЭС», согласно выданным ТУ письмом в адрес ООО "СГЭС" от №10-2753 от 11.06.2025. Протяженность тепловывода составляет 4067 м диаметром 2Ду 1000 мм в надземном и подземном исполнении. Строительство участка от тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР, в качестве резервирующего, также предусмотрено к реализации. Комментарий: 1. В связи с достаточностью пропускной способности существующей тепловой сети на территории СГРЭС-1 для обеспечения планируемой СТС выдачи тепла по существующему и планируемому к строительству 3-му тепловыводу, строительство новой магистральной тепловой сети от главного корпуса до ограды ограды СГРЭС-1 не предусмотрено. Данная информации неоднократно доводилась до членов рабочей группы, ООО "СГЭС" и разработчиков СТС. Таким образом, второй этап не следует привязывать к условию строительства новой магистральной тепловой сети из главного корпуса СГРЭС-1, а необходимо выполнить с подключения в районе неподвижной опоры НО-1 тепломагистрали ГРЭС-1 – ПКТС в зоне балансовой принадлежности ООО «СГЭС», согласно выданным ТУ письмом в адрес ООО "СГЭС" от №10-2753 от 11.06.2025. 2. Необходимо изменить точку подключения резервирующей перемычки между тепломагистралями 3 тепловывод (ГРЭС-1- новая ПТКС) и СГРЭС-2-ВЖР. Выполнить подключение перемычки к тепломагистрали 3 тепловывод (ГРЭС-1- новая ПТКС) за новой ПКТС. Это позволит зарезервировать ВЖР, а так же повысит надежность живучести схемы теплоснабжения города при посадке обеих СГРЭС на ноль.
5 | 2026-05-25 | стр. 247 п.15 стр. 271 абзац 3,4 стр. 272 | 1. В связи с дефицитом тепловой мощности на СГРЭС-2 (-20 ГКал/ч Таблица 2.9 2026г.) и наличием резерва тепловой мощности на СГРЭС-1 (+ 492 ГКал/ч Таблица 2.9 2026г.), а так же более низким тарифом на тепло СГРЭС-1 (на период 2026 года тариф по ГРЭС-1 - 778 руб./Гкал, по СГРЭС-2 тариф - 919руб./Гкал см.Главу 14) необходимо предоставить технико-экономическое обоснование решения выполнения комплекса мероприятий для подключения дополнительной нагрузки в ВЖР и Промзоне к ГРЭС-2. 2. При обосновании следует рассмотреть альтернативный сценарий использования резерва мощности СГРЭС-1 за счёт строительства перемычек между тепломагистралями 3 тепловывод (ГРЭС-1- новая ПТКС) и СГРЭС-2-ВЖР с подключением за новой ПКТС или иных альтернативных вариантов. Так же следует при расчёте ТЭО учесть разницу в тарифах на теплоэнергию.
6 | 2026-05-25 | стр. 246 п.3 | Срок реализации перенести на 2029 год.
7 | 2026-05-25 | стр. 246 п.13 | Уточнить: 12. Полное завершение строительства и ввод в эксплуатацию 3-го тепловывода с подключением к Сургутской ГРЭС-1 в районе неподвижной опоры НО-1 тепломагистрали ГРЭС-1 – ПКТС (2028 год);
8 | 2026-05-25 | стр. 246 п.13 | Уточнить: 13.Завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой ПВК 120 Гкал/ч (пиковой водогрейной котельной) с подключением к Сургутской ГРЭС-1 в районе неподвижной опоры НО-1 тепломагистрали ГРЭС-1 – ПКТС (2028 год);
9 | 2026-05-25 | стр. 247 п.21 стр. 287 | 1. Строится новый тепловывод в центр города, с целью обеспечение перспективных нагрузок, разгрузки магистрали СГРЭС-1 – ПКТС, разгрузка зоны ПКТС, повышение надежности системы теплоснабжения, резервирование смежных источников теплоснабжения. Данное мероприятие дублирует основное и противоречит и противоречит ФЗ №190 «О теплоснабжениии», приоритет отдается комбинированной выработке тепловой и электрической энергии. 2. В связи с наличием резерва тепловой мощности на СГРЭС-1 (+ 492 ГКал/ч Таблица 2.9 2026г.), а так же более низким тарифом на тепло СГРЭС-1 (на период 2026 года тариф по ГРЭС-1 - 720 руб./Гкал, по ГТС тариф - 2167 руб./Гкал см.Главу 14) необходимо предоставить технико-экономическое обоснование решения переключение существующих абонентов СГРЭС-1-ПКТС в зону котельной №2 СГМУП «ГТС». 3. При обосновании следует рассмотреть альтернативный сценарий использования резерва мощности СГРЭС-1 за счёт увеличения диаметра магистрали П-3-ПКТС. Так же следует при расчёте ТЭО учесть разницу в тарифах на теплоэнергию.
10 | 2026-05-25 | стр. 247 п.22 стр. 287 | 1. Строится новый тепловывод в центр города, с целью обеспечение перспективных нагрузок, разгрузки магистрали СГРЭС-1 – ПКТС, разгрузка зоны ПКТС, повышение надежности системы теплоснабжения, резервирование смежных источников теплоснабжения. Данное мероприятие дублирует основное и противоречит ФЗ №190 «О теплоснабжениии», приоритет отдается комбинированной выработке тепловой и электрической энергии. 2. В связи с наличием резерва тепловой мощности на СГРЭС-1 (+ 492 ГКал/ч Таблица 2.9 2026г.), а так же более низким тарифом на тепло СГРЭС-1 (на период 2026 года тариф по ГРЭС-1 - 720 руб./Гкал, по ГТС тариф - 2167 руб./Гкал) необходимо предоставить технико-экономическое обоснование решения проведения реконструкции котельной №4 СГМУП «ГТС» с переключением части нагрузки с комплекса ГРЭС-1-ПКТС на соответствующую перспективную зону действия котельной №4. 3. При обосновании следует рассмотреть альтернативный сценарий использования резерва мощности СГРЭС-1 за счёт альтернативных вариантов реконструкции тепловых сетей. Так же следует при расчёте ТЭО учесть разницу в тарифах на теплоэнергию, а так же запланированную в СТС реконструкцию тепломагистрали от П-3 до ПКТС, с увеличением диаметра с 2Ду1000 до 2Ду1200.
11 | 2026-05-25 | стр. 312 Таблица 4.20 | 1.Строится новый тепловывод в центр города, с целью обеспечение перспективных нагрузок, разгрузки магистрали СГРЭС-1 – ПКТС, разгрузка зоны ПКТС, повышение надежности системы теплоснабжения, резервирование смежных источников теплоснабжения. Данное мероприятие дублирует основное и противоречит ФЗ №190 «О теплоснабжениии», приоритет отдается комбинированной выработке тепловой и электрической энергии. 2. Следует представить ТЭО переключения нагрузок с источника комбинированной выработки СГРЭС-1 на котельные №2 и №4. 3. При обосновании следует рассмотреть альтернативный сценарий использования резерва мощности СГРЭС-1 за счёт альтернативных вариантов реконструкции тепловых сетей или перевода котельных в пиковый режим. Так же следует при расчёте ТЭО учесть разницу в тарифах на теплоэнергию.
12 | 2026-05-25 | Общее | 1.СТС не учитывает приритизацию загрузки источника СГРЭС-1, как имеющего наименьший тариф на теплоэнергию. 2.Корректировка по замечаниям 1-11 должны быть отражены во всех книгах и главах СТС 3.Таблицы по балансам мощности, отпуску тепла должны иметь строки "Итого" суммарные значения по всем источникам теплоснабжения.
Книга №1. Том 2
13 | 2026-05-25 | Таб. 5.1 | Удалить из таблицы мероприятие «Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения»
14 | 2026-05-25 | Таб. 9.3, Раздел 9 п.1. | Привести данные в соответствие с направленным письмом исх.№10-1558 от 23.04.26
15 | 2026-05-25 | стр. 31, абзац 5 | 1. Проверить расчетный прирост тепловой нагрузки перспективных потребителей в существующей зоне теплоснабжения СГРЭС‑1 – ПКТС. По тексту составляет 124,8 Гкал/ч, в Таблице 2.9 Книга1 Том1 составляет 111Гкал/ч (+71 СГРЭС-1,+93 новая ПВК, -53 ПКТС), в Таблицах 5.7, 5.8 Книга1 Том2 составляет 111Гкал/ч (+71 СГРЭС-1,+93 новая ПВК, -45 ПКТС). 2. Дополнить сводной таблицей по годам с включением в неё данных расчётных приростов тепловой нагрузки основных источников теплоснабжения (СГРЭС-1, СГРЭС-2, ПКТС, котельная №1,2,3,4,45 новая ПВК и др. крупных источников). Это необходимо для полного понимания перераспределения нагрузок.
16 | 2026-05-25 | стр. 139 Таблица 6.1 п.001.02.01.001 | Временное подключением 3-го тепловывода от тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР считаем нецелесообразным и увеличивающим кап. затраты за счёт строительства дополнитольного участка тепломагистрали D=1000 L=300 м (оценочно 90 млн. рублей) и увеличения тарифа в связи с подключением к источнику ГРЭС-2 (на период 2026 года тариф по ГРЭС-1 - 778 руб./Гкал, по СГРЭС-2 тариф - 919руб./Гкал см.Главу 14). Необходимо выполнять сразу подключение к СГРЭС-1.
17 | 2026-05-25 | стр. 154 п.6.3. | 1. Исходя из разницы тарифов на теплоэнергию по теплоисточникам. Разработчику необходимо представить предложения по строительству перемычек, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 2. Проработать и отразить ранее направленное в составе исходных данных предложение от СГРЭС-1 " С целью увеличения отпуска тепла от СГРЭС-1 при актуализации СТС рассмотреть, после строительства в 2026 году резервирующих перемычек РП-1 и РП-2, перераспределения отпуска тепла на СГРЭС-1 в период работы теплоснабжения в режиме ГВС".
18 | 2026-05-25 | стр. 206 Таблица 6.15 | Дополнить данными по СГРЭС-1
19 | 2026-05-25 | стр. 211 Таблица 8.17-8.27 | Дополнить данными по отпуску тепла и УРУТ
20 | 2026-05-25 | стр. 324 Таблица 11.40 | План не может быть согласован до устранения замечаний №9-11
21 | 2026-05-25 | стр. 347 Таблица 15.50 | 1. Предоставить расчет прогноза тарифа (версия разработчика) 2. Неверно стоит отпуск тепла на 2027 год, должен быть как плановый в 2026м. Эта информация должна быть идентична во всех книгах и главах. 3. Привести в соотвествие с данными Главы14 (различаются)
22 | 2026-05-25 | Общее | Корректировка по замечаниям 13-20 должны быть отражены во всех Книгах и главах СТС
Книга №2 Глава 7
23 |  | Таб. 7.1 | Удалить из таблицы мероприятие «Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения»
Книга №2 Глава 12
24 |  | Таб. 1.4 | Удалить из таблицы мероприятие (номер проекта 001.01.03.010) «Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения»
Книга №9.
1
Книга №2 Глава 16
25 |  | Таб. 1.1 (Номер в ЭМ — 22) | Удалить из таблицы мероприятие «Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения»
2 |  | табл.2.4 стр.22 | Нормативную прибыль на 2025 год необходимо скорректировать согласно направленной на утверждение инвест.программе в сфере теплоснабжения на 2025 г. (расходы из прибыли = 157890 тыс.руб.), т.е. на 39472,5 тыс.руб. | Устранено
Глава №17.
1 |  | Таб.1.1. стр. 7 | Изменился перечень мероприятий по инвестиционной программе на 2025 год, со сроками и объемами
Глава №18

## СГРЭС-2 (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1 | 2017-08-30 | табл. 2.2.4 | в схеме подготовки теплоносителя указано, что задействовано ПБ-3 шт, и ОБ - 6 шт, необходимо указать ПБ - 6 шт и ОБ - 12 шт. | исправлено | 33
2 | 2017-08-30 | Приложение 2-Б | Отстутствует схема теплосети в пределах СГРЭС-2 | исправлено | 131 |  | Приложение 2-Б
3 | 2017-08-30 | ч.12, стр. 51 | имеется абзац "существующие трубопроводы 1Ду500 мм (обратный ) 1 Ду800 мм (подающий) тепловой сети "Промзона" выработали свой срок службы и требуют замены (трубопроводы от ограды до главного корпуса СГРЭС-2". Трубопроводы о которых идет речь в данном абзаце, нет на территории СГРЭС-2 | исправлено | 48
Книга 3
4 | 2017-09-27 | табл. 3.10 и 3.11 | Необходимо принять полезный отпуск тепла на 2018 и 2018 года 887000 Гкал/год по тепломагистралям "СГРЭС-2 - ВЖР" и "СГРЭС-2 - Промзона" в соответствии с утверждёнными балансами электрической энергии и мощности по филиалу "Ссургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро" на 2017 и 2018 годы, после чего произвести перераспределение полезного отпуска между ООО "СГЭС" и СГМУП "ГТС". Также необходимо исправить отпуск тепла на собственные нужды СГРЭС-2 на 11880 Гкал/год до 2035 года. Или обсудить вариант с исключением данных таблиц, т. к. в ранее принятой схеме их не было.
Книга 5
5 | 2017-09-27 | табл. 5.2 | Необходимо исправить существующую тепловую нагрузку СГРЭС-2 за 2016, 2017 года в соответствии с "Инструкция по гидравлическому и температурномурежимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточника СГРЭС-2 по тепломагистралям "СГРЭС-2 - ВЖР" и "СГРЭС-2 - Промзона" за 2016, 2017 года. ГРЭС-2, 2016 год, "Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч": Отопл+Ветил: - 253,614; ГВС - 40,49; Всего - 294,112. ГРЭС-2, 2017 год, "Перспектива, Гкал/ч": Отопл+Ветил: - 261,63; ГВС - 44,22; Всего - 306,15. | исправлено | стр.12
6 | 2017-09-27 | табл. 5.3 | Просим пересмотреть "Присоединённую тепловую нагрузку СГРЭС-2 с учётом потерь в сетях" и принять её в соответствии с договорными тепловыми нагрузками 2016, 2017 гг., т. к. они уже включают в себя потери в сетях. И в соответствии с этим пересмотретьперспективную присоединённую тепловую нагрузку с учётом потерьв сетях 2018-2035 гг. и резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, соответственно: СГРЭС-2: Тепловая мощность "нетто" источника теплоснабжения - 503 Гкал/ч; Присоединённая тепловая нагрузка источников с учётом потерь в сетях, Гкал/ч: 2016 г. - 294,12, 2017 г. - 306,15 | исправлено | стр.15
Книга 9
7 | 2017-09-27 | табл. 9.5 | Просим исправить перспективных удельных расходов условного топлива источников тепловой энергии принятые 164,1 кг у. т./Гкал на 164.5 кг у. т./Гкал. В соответствии с Приказом Минэнерго России от 06.09.2016 г. № 923 "Нормативы удельного расхода топлива при производстве электрической энергии, а также нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на 2017 год." | исправлено | стр.10
Книга 10
8 | 2017-09-27 | Книга 10 | В книге 10 необходимо пересмотреть мероприятия по резервированию тепловых мощностей собственных нужд "Сургутская ГРЭС-1" и "Ссургутская ГРЭС-2", а также тепломагистралей "СГРЭС-1 - ПКТС", "СГРЭС-2 - ВЖР" и "СГРЭС-2 - Промзона" согласно протоколу совещания "По определению перспективных мероприятий по повышению надёжности системы теплоснабжения г. ССургута путём резервирования тепловых мощностей теплоисточников "Сургутская ГРЭС-1" и "Сургутская ГРЭС-2"" от 11.09.2017 г. | исправлено | стр. 24
9
10
11
12
13

## ГТС (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1. | 2017-09-11 | Титульные листы | Наименование книг изложить в следующей редакции «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года по состоянию на 2016 год» | исправлено | Титульные листы книг
2. | 2017-09-11 | Приложения | В наименованиях схем 2017 год заменить на 2016 | исправлено | Приложения 2_В, 2_Г, 2_Ж, 2_З, 2_К |  |  | не исправлено в Приложении 2_К. Неизвестно, где редактируемый файл находится.
3. | 2017-09-11 | Титульные листы | Структуру состава документов Схемы теплоснабжения (нумерацию книг) предусмотреть в соответствии с ТЗ | исправлено | Титульные листы книг
4. | 2017-09-11 | Обосновывающие материалы в целом | В составе Схемы теплоснабжения рассмотреть котельную ТРЦ «Сити Молл»: По информации балансодержателя котельная имеет существенный резерв располагаемой мощности (такие заявления делали представители ГК «СибПромСтрой» и Ассоциации строительных компаний г. Сургута и района при СТПП в рамках рабочих совещаний с предложением рассматривать ее в качестве источника для покрытия части нагрузок ЮЗЖР) | для рассмотрения отсутствуют правовые обоснования |  |  | Котельная не выставлена на тарифное регулирование. В связи с этим она не рассматривается в существующей Схеме теплоснабжения в соответствиии с Положением о её разработке. Официальные заявки на подключение к этой котельной отсутствуют.
5. | 2017-09-11 | Обосновывающие материалы в целом | Температурные графики регулирования отпус­ка тепловой энергии от СГРЭС-1-ПКТС, СГРЭС-2 привести в соответствие (по меньшей мере - в части зоны излома). Качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии на О+В осуществляется в диапазоне температур наружного воздуха Тн.в.=-4,2...+8,0°С путем включения на ЦТП корректирующих насосов (изменение коэффициента смешения от UCM. = 0,0 до UCM. = 1,678); Тн.в.=-43,0...-38,8°С путем перевода регулирующего клапана отопления в ручной режим управления и увеличения располагаемого напора dH = (РЗ - Р4) на выходе из ЦТП в 1,216 раза (расхода греющего теплоносителя в контур отопления в 1,1028 раза). | исправлено | стр. 27, 36
6. | 2017-09-11 | Обосновывающие материалы в целом | Существующую тепловую нагрузку теплофикационного комплекса «СГРЭС-1-ПКТС» предусмотреть отдельно для СГРЭС-1 (базовая) и для ПКТС (пиковая) | не исправленно | Стр. 10, Таблица 1.1.1. |  | В таблице 1.1.1 приведены данные с разбивкой по ТСО. Сведения о тепловых нагрузках для комплекса СГРЭС 1 - ПКТС приведены в таблице 6.1 части 3-6 книги 2
7. | 2017-09-11 | Графические материалы | Установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций |  |  |  |  | Дима
8. | 2017-09-11 | Приложение 2-Д | Пьезометрические графики систем теплоснабжения не соответствуют фактическим гидравлическим режимам зон (например, график «СГРЭС-2-ЦТП-101-ПСО-34» построен некорректно, т.к. должен заканчиваться на ЦТП-101 в связи с независимой схемой подключения) |  | Приложение 2-Д |  |  | Дима
2.1. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Термин «Резервное топливо» заменить на термин «Аварийное топливо» | исправлено | стр. 8
2.2. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | В эксплуатационной ответственности СГМУП «ГТС» находится 15 котельных | исправлено | стр. 10
2.3. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Существующую тепловую нагрузку теплофикационного комплекса «СГРЭС-1-ПКТС» предусмотреть отдельно для СГРЭС-1 (базовая) и для ПКТС (пиковая) | не исправленно | Стр. 10, Таблица 1.1.1. |  | В таблице 1.1.1 приведены данные с разбивкой по ТСО. Сведения о тепловых нагрузках для комплекса СГРЭС 1 - ПКТС приведены в таблице 6.1 части 3-6 книги 2
2.4. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Присоединенная тепловая договорная нагрузка ТСО в 1524,7 Гкал/ч не соответствует такой величине, указанной на стр. 16; установленная тепловая мощность теплоисточников СГМУП «ГТС» в 791,55 Гкал/ч не соответствует такой величине, указанной на стр. 43; присоединенная тепловая договорная нагрузка теплоисточников СГМУП «ГТС» в 279,06 Гкал/ч не соответствует такой величине, указанной на стр.43 | исправлено | стр. 16 стр. 43 стр. 43 |  |  | Нужно определиться, какие значения верные, те и поставить
2.5. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | ГК «СибПромСтрой» не оказывает услуги по передаче тепловой энергии в микрорайонах №28, №30, №31Б | исправлено | стр. 12 |  | микрорайоны №№ 28, 30, 31Б исключены из перечня
2.6. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Приложение 2-А отсутствует в составе материалов согласования | исправлено | стр. 13 |  | произведена корректировка текстовой части: заменено на Приложение 1-А
2.7. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | 1. Котельные ТСО не являются производственными; | исправлено | стр. 13 |  | произведена корректировка текстовой части: удалено слово "Производственными"
|  |  | 2. Зоны теплоснабжения СГРЭС-1, СГРЭС-2 и котельной №6 отображены некорректно: Теплоснабжение пос. Кедрового осуществляется от СГРЭС-1 (см. Приложение 2-Г). От котельной №6 осуществляется теплоснабжение только части ГСК (см. Приложение 2-Г). Теплоснабжение ТРЦ «Союз» осуществляется посредством локальной («индивидуальной») котельной. Теплоснабжение части поселка Взлетного, расположенного в микрорайоне 30 А осуществляется от СГРЭС-2 (ЦТП-92). | исправлено | Приложение 2-В
|  |  | 3. Не определены отдельно подзоны теплоснабжения СГРЭС-1: подзона СГРЭС-1 (до ПКТС), подзона «СГРЭС-1-ПКТС» | исправлено | Приложение 2-В
2.8. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Исключить информацию об отсутствии резерва котельной № 23 «Ледовый дворец» на перспективу (рассматривать данный источник в вопросах перспективы некорректно), в том числе о необходимости осуществления мероприятий на тепловых сетях по переводу части нагрузок котельной № 23 на зону «СГРЭС-1-ПКТС»: Данная котельная является локальной («индивидуальной») для теплоснабжения одного объекта капитального строительства; указание о необходимости переключения части здания на иной теплоисточник попросту некорректно (тем более на зону «СГРЭС-1-ПКТС»); здесь нужно предусматривать более реальные («земные») мероприятия, например, перевод на повышенный температурный график или реконструкция котельной с заменой какого-либо оборудования, при этом в первую очередь необходимо оценить корректность договорной тепловой нагрузки (по данным отдела коммерческого учета фактическая тепловая нагрузка для расчетного (зимнего) периода составляет 47%, для летнего - 44%) | исправлено | стр. 16 |  | Исключена информация об отсутствии резерва котельной № 23 «Ледовый дворец» на перспективу
2.9. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Общая установленная тепловая мощность теплоисточников в 2 919 Гкал/ч не соответствует такой величине, указанной в табл. 1.1.1. на стр. 11 | исправлено | стр. 16 |  |  | Нужно определиться, какие значения верные, те и поставить
2.10. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Существующую тепловую нагрузку теплофикационного комплекса «СГРЭС-1-ПКТС» предусмотреть отдельно для СГРЭС-1 (базовая) и для ПКТС (пиковая) | исправлено | Стр. 18, Таблица 2.1. |  | Изменения в таблицу 2.1. в части тепловой нагрузки теплофикационного комплекса "СГРЭС-1 - ПКТС" внесены. Дополнено информацией отдельно для СГРЭС-1 (базовая) и ПКТС (пиковая)
2.11. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Установленная тепловая мощность котельной № 23 «Ледовый дворец» составляет 5,16 Ккал/ч | исправлено | Стр. 18, Таблица 2.1.8. |  | Численное значение исправлено. Единица измерения оставлена прежней.
2.12. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Температурный график котельной № 14 - 130/70°С со срезкой на 115°С | исправлено | Стр. 17, Таблица 2.1.
2.13. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Температурный график котельной №23 «Ледовый дворец» - 105/70°С | исправлено | Стр. 18, Таблица 2.1.
2.14. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Тепловую мощность и нагрузку теплофикационного комплекса «СГРЭС-1-ПКТС» предусмотреть отдельно для СГРЭС-1 (базовая) и для ПКТС (пиковая); коэффициент использования располагаемой мощности СГРЭС-1 рассчитан некорректно; располагаемая мощность указана некорректно | исправлено | Стр. 28, Таблица 2.1.8.
2.15. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Информация об отсутствии отказов оборудования Сургутской ГРЭС-1 в 2014-2016 гг, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, некорректна | не исправлено | стр. 29 |  | ГРЭС-1 информацию не предоставила
2.16. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Информация о максимально возможной тепловой нагрузке внешних потребителей в 410 Гкал/ч противоречит информации о тепловой мощности нетто в 503 Гкал/ч СГРЭС-2 | исправлено | стр. 32 |  | в соответствии с предоставленной информацией от ГРЭС-2 | Нужно определиться, какие значения верные, те и поставить
2.17. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Информация об отсутствии отказов оборудования СГРЭС-2 в 2014-2016 гг, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, некорректна | не исправлено | стр. 38 |  | ГРЭС-2 предоставила информацию об отсутствии отказов оборудования.
2.18. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | В эксплуатационной ответственности СГМУП «ГТС» находится 15 котельных совокупной тепловой мощностью 791 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой в 279,6 Гкал/ч | исправлено | стр. 43
2.19. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | На котельной №1 установлено 4 водогрейных котла типа Logano S825M | исправлено | стр. 43
2.20. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Подключенная договорная нагрузка котельной №1 составляет 31,310 Гкал/ч | исправлено | стр. 43
2.21. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Год ввода в эксплуатацию котлов №2, 3 на котельной №2 - 2006 | исправлено | Стр. 43, Таблица 2.4.2.1., стр. 47
2.22. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Договорная тепловая нагрузка котельной №2 составляет 71,723 Гкал/ч | исправлено | Стр. 50, Таблица 2.4.2.4
2.23. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Исправить нумерацию котельной в наименовании таблицы; располагаемая мощность котла №1 котельной №3 составляет 34,3 Гкал/ч | исправлено | Стр. 51, Таблица 2.4.3.1.
2.24. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Располагаемая тепловая мощность котельной №3 составляет 100,39 Гкал/ч | исправлено | стр. 51
2.25. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Водогрейные котлы №1, №2 котельной №3 введены в эксплуатацию в 2007 году, №3 -2008 | исправлено | стр. 52
2.26. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Исправить нумерацию котельной в наименовании таблицы 2.4.3.2 | исправлено | стр. 52
2.27. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Располагаемая тепловая мощность котельной №3 составляет 100,39 Гкал/ч | исправлено | стр. 54, Таблица 2.4.3.4
2.28. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Располагаемая мощность котла №1 котельной №14 составляет 31,14 Гкал/ч, КПД 90,05% | исправлено | Стр. 55, Таблица 2.4.4.1.
2.29. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Располагаемая тепловая мощность котельной №14 составляет 90,38 Гкал/ч (в т.ч. некорректно указана тепловая мощность нетто) | исправлено | стр. 55
2.30. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Водогрейные котлы №1, №2 котельной №14 введены в эксплуатацию в 2007 году | исправлено | стр. 56
2.31. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Дата следующей ЭПБ котлов котельной №14: №2 - 2025 год, котла №3 - 2029 год | исправлено | Стр. 56, Таблица 2.4.4.2.
2.32. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Располагаемая тепловая мощность котельной №14 составляет 90,38 Гкал/ч | исправлено | Стр. 58, Таблица 2.4.4.4.
2.33. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | КПД котла №4 ПКТС составляет 92,23% | исправлено | Стр. 59, Таблица 2.4.5.1.
2.34. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Располагаемая тепловая мощность и тепловая мощность нетто ПКТС указаны некорректно (без вычета объемов мощности, не реализуемой по причине отсутствия системы рециркуляции котлов). См. определение термина «Располагаемая мощность источника тепловой энергии» | исправлено | Стр.59, Таблица 2.4.5.1 и Стр.61, Таблица 2.4.5.4.
2.35. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Для учета отпущенной тепловой энергии с ПКТС используется комплекс УРЖК-2-КМ, который находится в эксплуатационном ведении ООО «СГЭС» | исправлено | стр. 62
2.36. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Раздел «Котельные СГМУП "ГТС" тепловой мощностью менее 50 Гкал/ч» некорректен в полном объеме (некорректна большая часть информации о КПД котлов, располагаемой мощности котлов и источников в целом, годах ввода котлов и РНИ, договорной нагрузке, дате следующей ЭПБ; отсутствует информация о котельной №24. Проработать в рабочем порядке, в том числе см. Приложение №2. | исправлено | стр. 62-68
2.37. | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ I-II | Отсутствует технологическая схема котельной №2. Ошибочно приведена повторно схема котельной №1. | исправлено | стр. 133 |  | Приведена технологическая схема котельной № 2
2.38 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | На балансе СГМУП «ГТС» находятся тепловые сети в том числе в зоне действия котельной К-45 ООО «СГЭС» | исправлено | стр. 34 |  | Абзац дополнен информацией о сетях в зоне действия котельной К-45 ООО "СГЭС".
2.39 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Исключить из таблицы информацию о сетях ГВС, в том числе примечание к таблице. | исправлено | Стр. 35, Таблица 3.8. |  | Информация о сетях ГВС, а также примечание к таблице 3.8. удалены
2.40 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Суммарная материальная характеристика зоны действия тепловых сетей СГМУП «ГТС» в 154 385 м2, указанная в текстовой части, не соответствует суммарной величине в таблице 3.9.; для зон СГРЭС-1 и СГРЭС-2 указана некорректно (возможно, ошибочно перепутана местами; исключить сети ГВС, если они учитывались). Проработать без учета сетей ГВС, если они учитывались | исправлено | стр. 35 |  | Таблица 3.9 удалена в связи с недостаточностью предоставленных данных по сетям, общая материальная характреистика исправлена
2.41 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Срок службы тепловых сетей принять в соответствии с исходными данными (на основании СП124.13330.2012 расчетный срок службы тепловых сетей из металлических и неметаллических труб должен составлять не менее 30 лет). | исправлено | Стр.36, Таблица 3.19. | Проверить перспективу ветхие
2.42 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | В эксплуатационной ответственности СГМУП «ГТС» отсутствует котельная №12; не указана котельная №24 | частично | стр. 44, 45
2.43 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Температурный график котельной №23 «Ледовый дворец» - 105/70°С с нижней срезкой на 70°С | неисправлено | стр. 46 |  | В схеме приведён температурный график котельной Ледовый дворец согласно представленным данным.
2.44 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | В табличных данных не предусмотрены котельные №23 и №24 | исправлено | стр. 48, 60, 61
2.45 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Выводы о недостаточном выполнении договорных обязательств по поставке теплоносителя некорректны, так как завышенные температуры теплоносителя в обратном трубопроводе свидетельствует о нарушении режима теплопотребления потребителями, а не наоборот. | исправлено | стр. 62 |  | Абзац перефразирован
2.46 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Выводы по таблице 3.18. некорректны. В табличных данных только 5 участков тепловых сетей со сроком службы более 25 лет. | исправлено | стр. 64 табл 3.17 |  | вывод удален
2.47 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Планирование ремонтов производится в том числе на основании карт порывов (статистики отказов по участкам) | исправлено | стр. 65
2.48 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Абзац «Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» описана в п. п. 3.1.12.» некорректен. Смысл непонятен. | исправлено | стр. 65 |  | Абзац перефразирован
2.49 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Обосновать нормативы технологических потерь, указанные в примечании к таблице (870 854,53 мЗ и 215 834,81 Гкал/год) | неисправлено, обоснование расчета требуется от ГТС | стр. 67 |  | * По данным СГМУП «Городские тепловые сети» в официальных данных о нормативных технологических потерях была допущена неточность в расчетах. В результате уточнения корректными являются значения – 870 854,53 м3 и 215 834,81 Гкал/год.
2.50 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Данные о фактических потерях котельной №19 исключить; добавить потери, установленные РСТ ХМАО-Югры в разрезе источников теплоснабжения за 2016 год | исправлено | Стр. 67-68, таблица 3.18 |  | В соответствии с приложением 3 к замечаниям
2.51 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | В разделе «Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям» отсутствуют данные по присоединению потребителей через КРП и ПС | исправлено | стр. 68- 69
2.52 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Уточнить наименование ул. Республиканской | исправлено | стр. 70 |  | Наименование улицы измемнено с Ресспубликанской на Республики
2.53 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Описать схему подключения потребителей ко­тельной №5 к СЦГВС | исправлено | стр. 71
2.54 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Уточнить схему подключения МАУ «Ледовый Дворец спорта» | исправлено | стр. 72
2.55 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | В Приложении 2-Ж не представлены схемы ЦТП с зависимым и независимым присоединением | исправлено | стр. 73 |  | Удалена ссылка на несуществующее приложение
2.56 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Информация об оснащенности всех ЦТП СГМУП «ГТС» регуляторами теплового потока, регуляторами перепада давления и автоматизированной системой телеметрического контроля и управления некорректна | исправлено | Стр. 71-84 |  | Добавлена таблица | Откорректируем после встречи с КИП
2.57 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Применение ЦТП хоть с независимой, хоть с зависимой схемой для вновь сооружаемой застройки города не предусмотрено техническим заданием | исправлено | Стр.133
2.58 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Таблица 3.33. в части тепловых пунктов СГМУП «ГТС» некорректна (кол-во ЦТП - 100 ед., в том числе: по независимой схеме - 8 ед., КРП - 4 ед., ПС - 7 ед.) | исправлено | Стр.133 таблица 3.32
2.59 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Часть температурных графиков работы ЦТП, КРП, ПС указана некорректно | исправлено | Стр. 135, Таблица 3.33 |  | скорректированы температурные графики
2.60 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | В табличных данных и примечаниях содержатся некорректные сведения (наименования объектов, температурные графики, присоединенная нагрузка, опечатки...) | исправлено | Стр. 136-140, Таблица 3.34. |  |  | Наименование объектов поправил, внесу правки по новым объектам позже
2.61 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | В табличных данных указаны ЦТП без обозначения и информации о местоположении; внести коррективы |  | Стр. 146-149, Таблица 3.35. |  | исправляется, данные предоставлены 25.09 | Дима
2.62 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Откорректировать значения в столбцах «Отпуск тепловой энергии с коллекторов на сторону за 2016 г., Гкал» и «Полезный отпуск за 2016 г., Гкал» (подключенная нагрузка СГМУП «ГТС» по зоне тепловых сетей, запитанных от ГРЭС-1, составляет 691,783 Гкал/ч) | исправлено частично | Стр. 164, Таблица 5.7. |  | исправленна подключенная нагрузка. Полезный отпуск и отпуск с коллекторов от ГРЭС-1 не исправлен - соответствует предоставленным исходным данным за 2016 год
2.63 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Утверждение, содержащееся в примечании к табличным данным, об общей нагрузке зоны теплоснабжения «СГРЭС-1-ПКТС» на уровне 724,8338 Гкал/ч по данным СГМУП «ГТС» некорректно (правильно 691,783 Гкал/ч) | исправлено | Стр. 169, Примечание **** к Таблице 5.7. |  | удалено "по данным СГМУП «ГТС»"
2.64 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Располагаемая тепловая мощность и тепловая мощность нетто ПКТС указаны некорректно (без вычета объемов мощности, не реализуемой по причине отсутствия системы рециркуляции котлов); располагаемые мощности теплоисточников СГМУП «ГТС» указаны некорректно | исправлено | Стр.174-176, Таблица 6.1. |  | исправлены значения мощности, по ПКТС мощность 203, 65 Гкал/ч принята исходя из располагаемой мощности 3-х котлов, находящихся в работе одновременно
2.65 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Величины тепловых потерь в сетях указаны некорректно (котельная №1 - 24,5%; котельная №2 - 19,7%; котельная №3 - 14%; котельная №5 - 51%; котельная №21 - 35% и т.д.) | не исправлено | Стр.174-176, Таблица 6.1. |  | значения потерь в тепловых сетях приняты на основании предоставленных фактических значений за 2016 год. Представленные в замечании проценты потерь расчитанны, как отношения объема потерь к полезному отпуску,в то время, как должны расчитываться к отпуску в сеть
2.66 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Выводы о дефиците мощности котельных №2 и №21 СГМУП «ГТС» сформулированы на основании некорректных данных о величине тепловых потерь в сетях | исправлено частично | Стр.177 |  | исправления вызваны изменением располагаемой мощности источников, а не величины потерь. Исключена котельная №21 | 6.75
2.67 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | Информация о загрузке ПКТС по пиковой мощности, близкой к 100%, не соответствует табличным данным таблицы 6.1. | исправлено | Стр. 178 |  | Абзац приведен в соответствие с таблицей 6.1
2.68 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ III-IV | В таблице расчета отклонения фактической нагрузки от договорной допущены ошибки: - договорная нагрузка в расчете должна быть приведена к нагрузке при фактической температуре наружного воздуха за период расчета; - % отклонения рассчитывается от договорной нагрузки | исправлено | Стр. 184-190
2.69 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ VII-IX | Расчётный часовой расход подпиточной воды определён некорректно (без учета технологических потерь) | исправлено | Стр.5-11, в т.ч. таблица 7.2.1.
2.70 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ VII-IX | Производительность водоподготовительных установок указана некорректно | исправлено | Стр.7-8, Таблица 7.2.1.
2.71 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ VII-IX | Откорректировать табличные данные | исправлено | Стр. 13-15, Таблица 8.2.1.
2.72 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ VII-IX | Информация о том, что зафиксированные функциональные отказы на тепловых сетях предоставлены только СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» и ООО «Сибпромстрой №18» противоречит таблице 9.2.1. (см. столбец «Обслуживающая организация»), в т.ч. отсутствует котельная №24 | исправлено | Стр.24-25, в т.ч. таблица 9.2.1. |  | В таблице 9.2.1 (стр. 27, 28) наименование графы "Обслуживающая организация" заменена на "Зона действия источника"
2.73 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ VII-IX | Добавить информацию по котельной №24 | исправлено | Стр.35-36, Таблица 9.3.2. |  | добавлена информация о котельной № 24
2.74 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ VII-IX | Участки тепловых сетей, подлежащих перекладке в связи с высокой интенсивностью отказов, определены некорректно (указано большое количество участков с годами ввода в эксплуатацию (в т.ч. после капремонта или техперевооружения) 2007-2016) | исправлено | Стр.79-104, Таблицы 9.6.1.-9.6.7.
2.75 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ VII-IX | Мероприятие в части организации узла связи между тепломагистралями «СГРЭС-1-ПКТС» и «СГРЭС-2-ВЖР» в районе кольца ГРЭС-1 (ПНС-1 и павильон П-3) либо проработать, либо исключить | исправлено | Стр. 75, 76, 84, 86, Рисунок 9.6.3. |  | исключено
2.76 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ VII-IX | Суть мероприятия в части организация автоматизированного узла связи между тепломагистралями «СГРЭС-1-ПКТС-ВЖР» и «СГРЭС-2-ВЖР» (в районе пр. Пролетарского) непонятна | исправлено | Стр.76, 85 Рисунок 9.6.4. |  | исключено
2.77 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ X-XII | Откорректировать табличные данные | исправлено | стр. 12
2.78 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ X-XII | В калькуляции тарифов на 2016 и 2017 СГМУП «ГТС» расходы на приобретение энергетических ресурсов в 241085,70 заменить на 1380754,69 (нижняя строка, столбец 10) | исправлено | стр. 21
2.79 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ X-XII | В составе существующих технических и техно­логических проблем предусмотреть моральный и физический износ основного и вспомога­тельного оборудования ПКТС (включая системы автоматического управления), а также отсутствие резерва пиковой тепловой мощности ПКТС при Тн.в.=-43°С для существующей величины подключенной тепловой нагрузки и расчетного гидравлического режима при Тн.в.=-43°С по причине отсутствия системы (насосов) рециркуляции теплоносителя для обеспечения совместной работы всех котлов с учетом поддержания минимальных расходов циркуляции | исправлено | стр. 50
2.80 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ X-XII | Дробление систем транспортировки тепловой энергии на отдельные имущественные объекты происходит вплоть до отдельных абонентских тепловых вводов, которые являются частью системы теплопотребления объекта | исправлено | стр.49
2.81 | 2017-09-11 | Книга 2. ЧАСТЬ X-XII | Определить и раскрыть мероприятия, по результатам реализации которых будет обеспечена возможность перехода на классический температурный график с одной нижней срезкой по зоне теплоснабжения «СГРЭС-1-ПКТС» | исправлено | Стр.53-55 | ПАША
2.82 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ I) | 1. Количество источников теплоснабжения на стр.10 указано 14 котельных СГМУП «Городские тепловые сети», включая единственную в городе крупную котельную (свыше 100 Гкал/ч) – ПКТС, а в табл. 1.1.1 - Ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения на стр.11 указано 15. | исправлено |  |  | испр. зам.2.2
2.83 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ I) | 2. Общая установленная тепловая мощность ТСО в табл. 1.1.1 - ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения - 2 925,3 Гкал/ч (стр.11), а в Части 2. Источники тепловой энергии - составляет 2 919 Гкал/ч (стр.16). | исправлено |  |  | испр. зам.2.9.
2.84 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ I) | 3. Присоединенная договорная тепловая нагрузка ТСО в табл. 1.1.1 - ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения - 1524,7 Гкал/ч (стр.11), а в Части 2. Источники тепловой энергии - составляет 1 502 Гкал/ч (стр.16). | исправлено
2.85 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ I) | 4. Котельная №23 СГМУП «ГТС» не входит в зону теплоснабжения ГРЭС-1 – ПКТС, уточнить какие требуются мероприятия по переводу части нагрузок котельной №23, если котельная предназначена только для Ледового дворца (стр.16). | исправлено |  |  | испр. зам.2.8.
2.86 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ II) | 1. Установленная тепловая мощность в табл. 1.1.1 - ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения - 791,55 Гкал/ч (стр.11), а в Части 2. Источники тепловой энергии - составляет 786 Гкал/ч (стр.43). | исправлено |  |  | испр. зам.2.4.
2.87 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ II) | 2. Присоединенная договорная тепловая нагрузка в табл. 1.1.1 - ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения - 279,06 Гкал/ч (стр.11), а в Части 2. Источники тепловой энергии - составляет 274 Гкал/ч (стр.43). | исправлено |  |  | испр. зам.2.4.
2.88 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ II) | 3.Внести изменения в наименование таблиц 2.4.3.1 Технические характеристики котельного оборудования котельной №2 (стр.51) и 2.4.3.2 Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого следующего освидетельствования основного оборудования Котельной №2 (стр.52) в части наименования котельной. | исправлено
2.89 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | Исключить примечание к табл.3.8 - Структура тепловых сетей СГМУП «Городские тепловые сети» (стр.36). | исправлено |  |  | испр. зам.2.39
2.90 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 2. Суммарная материальная характеристика зоны действия сетей СГМУП «ГТС» 154 385 м2 не соответствует характеристики в табл.3.9 (стр.37). Материальная характеристика зоны ГРЭС-1 меньше зоны ГРЭС-2, предоставить протяженности сетей при расчете материальной характеристики. Уточнить присутствуют ли в расчете материальной характеристики сети горячего водоснабжения. | исправлено |  |  | испр. зам.2.40
2.91 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 3. В табл. 3.12 «Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии СГРЭС-2» в примечании откорректировать температуру наружного воздуха для включения корректирующих насосов (стр.42). | исправлено |  | табл. 3.11, стр.41 | испр. Зам.5.
2.92 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 4. В табл.3.16 указана котельная 12, но отсутствует котельная 24 (поликлиника Нефтяник) (стр.47). | исправлено |  |  | испр. зам.2.42
2.93 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 5. В таблице сравнительного анализа температурных графиков отсутствуют котельная 23 (Ледовый дворец) и котельная 24 (поликлиника Нефтяник) (стр.50). | исправлено |  |  | испр. зам.2.42
2.94 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 6. В табл. 3.18 - Статистика наиболее крупных отказов на тепловых сетях за 2013 – 2016 годы указаны участки, находящиеся в эксплуатации менее 25лет, только 5 участков тепловых сетей более 25 лет (стр.65). | исправлено |  |  | испр. зам.2.46
2.95 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 7. В разделе «Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям» отсутствуют данные по присоединению потребителей от КРП и ПС (стр.69). | исправлено |  |  | испр. зам.2.51
2.96 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 8. Отсутствуют данные подключения потребителей от Котельной №5 по горячей воде (стр.70). | исправлено |  |  | испр. зам.2.53
2.97 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 9. Указать в каких районах города для вновь сооружаемой и существующей застройки применение независимой схемы, с устройством ЦТП для группы зданий, может служить одним из основных мероприятий (стр.121). | исправлено |  |  | испр. зам.2.57
2.98 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 10. В таблице 3.33 представленные данные по распределению ЦТП, КРП, ПС указаны неверно. Кол-во ЦТП – 100шт, в том числе по независимой схеме -8 шт, КРП - 4шт, ПС -7 шт.(стр.121). | исправлено |  |  | испр. зам.2.58
2.99 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 11. В табл. 3.34 откорректировать температурные графики (стр.124). | исправлено |  |  | испр. зам.2.59
2.100 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 12. Откорректировать табл.3.35. Необходимо добавить КРП микрорайонов 27А, 34,32 и исключить КРП в 20а мкр., исключить ЦТП-84 а присоединенную нагрузку добавить в ЦТП-97 (стр.128,129). | исправлено |  |  | испр. зам.2.60
2.101 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 13. Откорректировать пояснения по ЦТП-86,ЦТП-87 в части нагрузок на горячее водоснабжение, так как сети горячего водоснабжения от ЦТП отсутствуют (стр.130). | исправлено |  |  | испр. зам.2.60
2.102 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ III) | 14. В табл. 3.36 указаны ЦТП без обозначения и расположения от которых проводился расчет РЭТ. Необходимо пояснить где расположены указанные ЦТП. (стр.136) | исправлено |  |  | испр. зам.2.61
2.103 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ VII - IX ) | 1. В табл. 9.2.1 отсутствует котельная поликлиники Нефтяник. Согласно информации на стр. 24-25 сведения о зафиксированных функциональных отказах на тепловых сетях предоставлены только теплоснабжающими организациями СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» и ООО «Сибпромстрой № 18», а на тепловых сетях других теплоснабжающих организаций аварий и функциональных отказов не зафиксировано необходимо табл.9.2.1 откорректировать. | исправлено |  |  | испр. зам.2.72
2.104 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ VII - IX ) | 2.В табл. 9.3.2 добавить котельную поликлиники Нефтяник (стр.35, 36). | исправлено |  |  | испр. зам.2.73
2.105 | 2017-09-18 | Книга 2 (ЧАСТЬ VII - IX ) | 3. В табл. 9.6.1, табл.9.6.2, табл.9.6.4, табл.9.6.5 «Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке, в связи с высокой интенсивностью отказов» (стр.78-82) указаны участки сетей с годом ввода (перекладки) 2014,2015г.г. | исправлено |  |  | испр. зам.2.74
Книга 4
4.1. | 2017-09-23 |  | Проработать категории новых котельных по надёжности отпуска тепловой энергии потребителям с конкретизацией вопросов их топливоснабжения и электроснабжения |  |  | письмо № 9054 от 22.09.2017 г.
4.2. | 2017-09-23 |  | Предусмотреть резервирование новой центральной котельной установленной тепловой мощностью 120 Гкал/ч от котельной № 3 СГМУП "ГТС" посредством резервирующей перемычки по ул. Никольской (по аналогии с базовым (утверждённым) вариантом схемы теплоснабжения. |  |  | письмо № 9054 от 22.09.2017 г.
4.3. | 2017-09-23 |  | На стр.15 п.2.5. в структуре утвержденного тарифа в одной из составляющих указан сбыт - у нас нет такой стадии технологического процесса |  |  | 22.09.2017 г. по эл. почте сообщением
Книга 5
Книга 6
Книга 7
Книга 8
Книга 9
Книга 10
Книга 11
Книга 12
Книга 13

## Тепловик (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
2.1 | 2017-09-18 | ОМ КНИГА 2 (часть 1-2) | Добавить по тексту информацию: Структура основного оборудования. На котельных СГМУП «Тепловик» установлено 22 котла – основного оборудования источников теплоснабжения. На всех котельных установлены водогрейные котлы с температурой воды до 115°С. В 2013 году из эксплуатации была выведена котельная посёлка МО-94, установленной мощностью 7,5 Гкал/ч., оснащённая устаревшими чугунными секционными котлами. В 2016 году выведен из эксплуатации водогрейный котел № 1 (ВВД-1,8) в котельной поселка Медвежий угол. Котельная № 10 пос. Снежный выведена в резерв и включается только в летний период, при необходимости, в работе находится котельная №11 пос. Снежный. Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 2.6.1 | исправлено | Стр. 81
2.2 | 2017-09-18 | ОМ КНИГА 2 (часть 1-2) | Внести изменения в таблицу 2.6.3. (Сведения о продлении ресурса) В период 2016-2017г.г. СГМУП «Тепловик» проведена Экспертиза промышленной безопасности работы по освидетельствованию котельного оборудования СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА (таблица приложена) | исправлено | Стр.82 - 83
2.3 | 2017-09-18 | ОМ КНИГА 2 (часть 1-2) | Добавить информацию по насосам котельной №12 ул. Крылова (таблица приложена) | исправлено | Стр. 84
2.4 | 2017-09-18 | ОМ Книга 2 (часть 3-6) | Скорректировать таблицу (приложена) 3.24. - Срок службы тепловых сетей СГМУП «Тепловик» | исправлено | Стр. 90 таб.3.23
2.5 | 2017-09-18 | ОМ Книга 2 (часть 3-6) | Изменить база ОРС на (Финский) (база ОРС выведена из эксплуатации с 01.05.2017г.) Таблица 3.1 - Графики регулирования отпуска тепловой энергии от котельных СГМУП «Тепловик» (приложена) | исправлено | Стр. 94
2.6 | 2017-09-18 | ОМ Книга 2 (часть 3-6) | Исключить из текста - Данный факт говорит о недостаточном выполнении договорных обязательств по поставке теплоносителя. | исправлено | Стр. 101
2.7 | 2017-09-18 | ОМ Книга 2 (часть 3-6) | Таблица 3.2 - Температурные графики работы ЦТП, КРП, ПС Значение температурного графика (140/70) КРП - исключить (таблица приложена) | исправлено | Стр. 136
2.8 | 2017-09-18 | ОМ Книга 2 (часть 3-6) | изменить нагрузки (таблица приложена) | исправлено | Стр. 140, таб. 3.34
2.9 | 2017-09-18 | ОМ Книга 2 (часть 3-6) | (пояснить показатель 29635 Гкал – это котельные СГМУП «Тепловик» в то числе ????) | не исправлено | Стр.164 |  | В таблице представлены значения потребления для всего поселка - разбивка по единицам территориального деления
2.10 | 2017-09-18 | ОМ Книга 2 (часть 3-6) | В таблице указаны Присоединенная нагрузка с учетом тепловых потерь в сетях (так как запрашивали по исходным данным: Например Таблица 2. Баланс тепловой мощности в системе теплоснабжения (на начало 2017 г.) (таб. приложена) Поэтому в таблице 6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» (по договорным нагрузкам) наблюдается дефицит мощности. | исправлено | Стр. 168 таблица 6.1, стр.181 |  | пересчитаны резервы/дефициты с учетом новых данных о тепловых нагрузках
2.11 | 2017-09-18 | ОМ Книга 2 (часть 7-9) | Таблица 9.6.1. Характеристики участков тепловых сетей, подлежащих перекладке, в связи с высокой интенсивностью отказов. Включить информацию о необходимости замене трубопроводов Сети тепловодоснабжения поселок Лунный. Ремонт участка трубопроводов от УТ-2 до дома №21 ул.Аэрофлотская, длина 0,768 м (4-ех трубн.), год ввода – 2001г., величина отключений – 0,3922Гкал/час (таблица приложена) | исправлено | Стр. 82
2.12 | 2017-09-18 | Ом Книга 2 (ч 10-12) | Отдельно следует упомянуть котельную пос. Лесной, эксплуатируемую ЗАО «Сургутспецстрой». Данная котельная использует в качестве топлива сырую нефть, что вызывает повышенные риски возникновения техногенных аварий (с учётом использования устаревшего оборудования). Котельная пос. Лесной нуждается в газификации и реконструкции. Изменить на строительство новой блочной газифицированной котельной. | исправлено | Стр. 52

## СГЭС (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Дополнения к перспективе на 2018 год
1 | 2017-10-06 |  | «Котельная для теплоснабжения», площадью S-50,5M2, ПО адресу: г.Сургут, Нефтеюгаиское шоссе 22, строение 5, в т.ч. наружные ети теплоснабжения протяженностью 142п.м Основание: договор аренды №17 от 09.09.2017г. с ООО «ЭСК «Энерогоджинн» |  | по всему тексту
2 | 2017-10-06 |  | «Инженерные сети тепловодоснабжения» протяженностью 615п.м. по адресу: Г.Сургут, у;;.Комплектовочная, д.5 Основание: договор аренды № 17-ЭД от 18.09.2017г. с 000 «ЭСК «Энерогоджинн» |  | по всему тексту
3 | 2017-10-06 |  | «Тепловая сеть, протяженностью 446п.м.» (от точки А до ТК, от ТК до УТ-1. от УТ-1 до УТ*2, от УТ-2 до ПИ) в микрорайоне 35. Основание: договор купли-продажи №2-НИ-СГЭС от 25.07.2017г. с ООО «Брусника Сургут» |  | по всему тексту
4 | 2017-10-06 |  | «Сети теплоснабжения от УТ-3 ул.Университетская(от тЛ) до УТ-5» протяженностью 325 п.м. в микрорайоне 30. Основание: договор купли-продажи Х«1 -НИ/СГЭС от 01.06.2017г. |  | по всему тексту
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
2.1 | 2017-09-13 | часть 1-2 | Стр.40 книга 2 (часть 1-2) срок ввода в эксплуатацию котельной К-45 2015г. | исправлено | стр.40 | В тексте 2016г. (разрешение на ввод в эксплуатацию № 86310000-50-2015г)
2.2 | 2017-09-13 |  | Приложение 2Г не выделена цветом тепловая сеть ООО «СГЭС» по ул. И.Каролинского
2.3 | 2017-09-13 | часть 3-6 | Книга 2 часть (часть 3-6 ) стр.10 Регулирующие клапана в коллекторной №1 на ПКТС ( запорно- регулирующий дисковый затвор) HOGFORS 31300CS ZG5 | исправлено | стр.9 | В тексте Vexve BFG
2.4 | 2017-09-13 | часть 3-6 | Внести изменения в таб. 3.1 книга 2 (часть 3-6) по структуре тепловых сетей, в связи с приобретением новых сетей (есть таблица) | исправлено | стр. 6-7 | Откорректированная таблица 3.1. прилагается | Таблица заменена, сверить с таблицей в УИТС!
2.5 | 2017-09-13 | часть 3-6 | Стр.144 книга 2 (часть 3-6) не указана эксплуатирующая организация | исправлено | стр.152 | Замечание направлено ранее исх. № 1520 от 22.07.2016г. Тепловые сети с п.4 по п. 9 находятся в эксплуатации ООО «СГЭС»- постановление администрации № 3468 от 28.04.2017г. | В таблице 3.36 представлены данные на 01.01.2017, так как базовый год для актуализации схемы - 2016. Информация о передаче части сетей ООО "СГЭС" указана справочно в тексте.
Книга 3
3.1 | 2017-10-06 | книга 3 | Строительство тепловой сети мкр43, протяженность 390м В соответствии с проектом планировки мкр.43 - 826м |  | стр.54
3.2 | 2017-10-06 | книга 3 | Пояснить |  | Стр.60 п. 10.4
3.3 | 2017-10-06 | книга 3 | Стр.66 п.2.2 «Строительство котельной мкр35А» Объекты мкр35А планируются к подключению от тепловых сетей мкр35. Теплоисточник котельная К-45 |  | Стр.66
3.4 | 2017-10-06 | книга 3 | п. 1.22 реконструкция участка т/м «СГРЭС-1-ПКТС» протяженность 1,35км Протяженность 1,475км |  | Стр.139
3.5 | 2017-10-06 | книга 3 | п. 1.23 - пояснить |  | Стр.139
Книга 4
4.1 | 2017-09-25 | книга 4 | Учесть экологическую безопасность, стоимость строительства сетей инженерно-технического обеспечения теплоисточников |  | по всему тексту
Книга 5
5.1 | 2017-10-06 | Приложение А | Выделить зону действия котельной Нефтеюганское шоссе 22, строение 5(как зону действия ЕТСО ООО «СГЭС»), внести по всему тексту | исправлено в ЭМ
Книга 8
8.1 | 2017-10-06 | книга 8 | Балансовая принадлежность котельной мкр51 - ООО «СГЭС» - пояснить | исправлено | стр. 17-19
8.2 | 2017-10-06 | книга 8 | Стр.34 БМК мкр48 балансовая принадлежность - ООО «СГЭС» - пояснить | исправлено | стр. 34
8.3 | 2017-10-06 | книга 8 | «Перекладка трубопроводов т/м между павильонами П-5 - П-9 с увеличением диаметра до ДуЮОО» Замена трубопроводов т/м «ГРЭС-2-ВЖР» от П-7 до П-9 с увеличением диаметра до ДуЮОО выполнена в 2015г организацией ОФРЖС « Жилище» (исправить по всему тексту) | исправлено | стр.7 и по всему тексту
8.4 | 2017-10-06 | книга 8 | «Перекладка оставшегося участка подающего трубопровода Д1220 т/м между СГРЭС-1-и П-3 протяженность 860м Протяженность 2092м |  | стр.7
8.5 | 2017-10-06 | книга 8 | Стр56 табл.8.2Б «павильон переключений , узел на т/м «ГРЭС-1-18мкр»., балансовая принадлежность ООО «СГЭС» Пояснить | исправлено | стр.56, таб. 8б
Книга 10
10.1 | 2017-10-06 | книга 10 | П. 10.4.1.4.2 «Сущ. перемычка 2Ду800 по ул.Энергостроителей между СГРЭС-1 и СГРЭС-2» Тепловая сеть по ул.Энергостроителей является собственностью ООО «СГЭС» . К данной сети подключены потребители. Наименование сети «Теплотрасса от ограды ГРЭС-1 до ограды ГРЭС-2», исправить по всему тексту | исправлено | по всему тексту

## ООО СКАТ-База (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
2.1 | 2017-09-14 | книга 2 (часть 1-2) | заменить значение присоединенной тепловой нагрузки, установленной и располагаемой мощности | исправлено | стр.121
2.2 | 2017-09-14 | книга 2 (часть 1-2) | добавить технологическую схему в приложение | исправлено | стр.174
2.3 | 2017-09-14 | книга 2 (часть 1-2) | заменить информацию об оснащенности узлами учета источника | исправлено | стр.123

## СургутНефтегаз (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
2.1 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Исправить присоединенную нагрузку и отпуск с коллекторов | исправлено | стр.11, таблица 1.1.1, стр.156 (часть 3-6), таб.5.1
2.2 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Исправить установленную мощность, присоединенную нагрузку и температурный график | исправлено | стр.18, таблица 2.1, стр.175, таб.6.1 .(часть 3-6)
2.3 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Исправить в тексте количество котлов, в таблице - кпд и располагаемую мощность котлов | исправлено | стр.70 - 71, таблица 2.5.1, стр.175, таб.6.1 .(часть 3-6)
2.4 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Исправить объем потребления на СН | исправлено | стр. 71
2.5 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Исправить таблицу, убрать предложение о г.ВВ. котельных | исправлено | стр. 72, таблица 2.5.2
2.6 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Исправить таблицу, убрать столбцы о тех.освидетельствовании | исправлено | стр. 73- 74, таблица 2.5.3
2.7 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Убрать из текста котельную №9 | исправлено | стр.74
2.8 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Исправить таблицу - убрать столбцы и котельную №9 - заменить на приложение №2 | исправлено | стр.74-77
2.9 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | Исправить значения в таблице | исправлено | стр.2.5.6, стр.79
2.10 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 1-2) | заменить техн.схемы по котельным №9, 12 | исправлено | Приложение 2Б
2.11 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 3-6) | Убрать абзац по тексту | исправлено | стр.110
2.12 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 3-6) | Сравнение фактических и договорных графиков - не корректно | исправлено | стр. 112-125
2.13 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 3-6) | выводы по графикам некорректны | исправлено | стр. 126
2.14 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 3-6) | Исправить потери в таблице | исправлено | стр. 131, таблица 3.31
2.15 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 3-6) | Исправить значения в таблице | исправлено | стр. 170, таблица 5.7
2.16 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 3-6) | Исправить значения в таблице | исправлено | стр.166, таблица 6.1
2.17 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 7-9) | Исправить значения в таблице | исправлено | стр.9, таблица 7.2.1
2.18 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 7-9) | Исправить значения каллорийности топлива в таблице | исправлено | стр.14-15, таблица 8.2.1
2.19 | 2017-09-05 | книга 2 (часть 10-12) | Заменить данные в соответствии с Приложением 1 | исправлено | стр. 8, таблица
2.20 | 2017-09-05 | ЭМ | Убрать участок т/сети к Индустриальная, 53 (согласно приложенной схеме) |  | Электронная модель
2.21 | 2017-10-04 | часть 3-6 | Добавить описание сетей от котельной №16 | исправлено | Стр. 106 - 109
Книга 5.
5.1 | 2017-10-04 | Книга 5 | Параметры располагаемого напора и давления по источникам заменить в соответствии с приложением | исправлено | стр.19, таб. 5.4
5.2 | 2017-10-04 | Книга 5 | Заменить значения годового объема передачи за 2016 год | исправлено | Стр.30, таб.5.8
5.3 | 2017-10-04 | Книга 5 | Заменить нагрузку по котельной №12 | исправлено | Стр.21, таб.5.5
5.4 | 2017-10-04 | Книга 5 | Заменить существующие нагрузки по кот.1,12 | исправлено | Стр.12, таб.5.2
5.5 | 2017-10-04 | Книга 5 | Заменить существующие нагрузки по котельным | исправлено | Стр. 15, таб.5.3
5.6 | 2017-10-04 | Книга 5 | Исправить значения тепловой мощности "нетто" | исправлено частично | Стр.25, таб.5.6; стр. 27, таб.5.7 |  | Значения тепловой мощности "нетто" определены на основании предоставленных данных и соответствуют исправленным на основании замечаний 2.5 и 2.3
Книга 6.
6.1 | 2017-10-04 | Книга 6 | Исправить объем нормативной и аварийной подпитки | исправлено | Стр. 7, 8, таб.6.1
6.2 | 2017-10-04 | Книга 6 | Исправить объем утечки | исправлено | Стр. 13,14, таб.6.2
Книга 8.
8.1 | 2017-10-04 | Книга 8 | Внести изменения в таблицу по тепловому узлу | исправлено | Стр.9, таб.8.1
Книга 9.
9.1 | 2017-10-04 | Книга 9 | Исправить годовой расход топлива 2016 | исправлено | Стр.6, таб.9.1
Книга 10.
10.1 | 2017-10-04 | книга 10. | Удалить из выводов о результатах надежности пп.2 из п.10.6.12.3, 10.6.14.3, 10.6.15.3, 10.6.20.3 | исправлено | Стр. 117, 123, 126, 137, 140
10.2 | 2017-10-04 | книга 10. | п.10.6.19 - внести данные по котельной №16 | исправлено | Стр.134

## ГазпромТрансгаз (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
2.1 | 2017-09-06 | часть 1-2 | заменить температурный график по тексту | исправлено | стр. 90-91
2.2 | 2017-09-06 | часть 3-6 | заменить протяженность сетей на 7959 | исправлено | стр. 105, 107
2.3 | 2017-09-06 | часть 3-6 | изменить тип прокладки | исправлено | стр. 109
2.4 | 2017-09-06 | часть 3-6 | изменить значение потерь 2016 год | исправлено | стр. 130, таб.3.31
Книга 3.
3.1 | 2017-09-06 |  | В пункте 43 потребление тепловой энергии в 2016 г. составляет 17,38 Гкал/час, в 2017-2035гг. - 17,81 Гкал/час. | исправлено | 31
3.2 | 2017-09-06 |  | Прогноз полезного отпуска по ЕТО в УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016-2035 гг. - 46 979 Гкал | исправлено | 47
3.3 | 2017-09-06 |  | В пункте 20 существующие (2016 г.) тепловые нагрузки- 17,38 Гкал/час, перспективные (2017- 2035 гг.) - 17,81 Гкал/час. | исправлено | 48
Книга 5.
5.1 | 2017-09-06 |  | В пункте 20 существующая (2016 г.) организация тепловых нагрузок по ЕТО - 17,38 Гкал/час, перспективная (2017-2035 гг.) - 17,81 Гкал/час. | исправлено | стр.10, таб.5.1, стр.12,13, таб.5.2
5.2 | 2017-09-06 |  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь по УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016г. - 18,51 Гкал/час, в 2017-2035 гг. - 18,9 Гкал/час. | исправлено | стр.16, таб.5.3
5.3 | 2017-09-06 |  | Перспективные тепловые нагрузки по УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2035 г. - 17,81 Г кал/час, резерв - 17,89 Г кал/час. | исправлено | стр. 21, таб.5.5
5.4 | 2017-09-06 |  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь по УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016г. - 18,51 Гкал/час, в 2017-2035 гг. - 18,9 Г кал/час. | исправлено | стр.26, таб.5.6
5.5 | 2017-09-06 |  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь по УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016 г. -18,51 Гкал/час, резерв - 20,19 Гкал/час, в 2017-2035 гг. - 18,9 Гкал/час и 19,8 Г кал/час соответственно. | исправлено | стр.27, таб.5.7 | перспектиная нагрузка изменена, резерв расчитан исходя из мощности "нетто", таким образом, резерв составил 18,99Гкал/ч и 18,6Гкал/ч
Книга 7.
7.1 | 2017-09-06 |  | Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь по УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016 г. -18,51 Гкал/час, в 2017-2035 гг. - 18,9 Гкал/час. | исправлено | 15
Книга 8.
8.1 | 2017-09-06 |  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» не предоставляло данные по новым участкам тепловых сетей. | вопрос разъяснен и снят | 11

## Горремстрой (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Согласовано без замечаний книги 2,3, электронная модель

## СЗТК (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Согласовано без замечаний

## СургутСпецСтрой (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Согласовано без замечаний

## ТВС-Сервис (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Согласовано без замечаний книги 2,3, электронная модель

## ООО Технические системы (hidden)
Замечания к материалам в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Сургута до 2035 года по состоянию на 2016 год
№ п/п | Дата получения замечания | № раздела (пункта, страницы, абзаца) | Замечания | Статус исправления Замечания | Страница | Наличие примечания по тексту | Комментарий
Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Согласовано без замечаний