Замечания к электронной модели

- В программном комплексе ZuluThermo неверно задана расчётная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, Tvso_r =18 оС, задать значение температуры 22 оС.

- ЦТП №1,2, 63 тепловые нагрузки не соответствуют исходным данным, тепловые нагрузки по всем тепловым пунктам привести в соответствие с исходными данными.

- ПС№7 не указана расчетная схема подключения, в подающем трубопроводе отрицательный расход.

- ЦТП № 27 фактически функционирует на нужды ГВС ж/д Нефтяников 11, зона теплоснабжения ЦТП №27 переключена на ЦТП №4.

- ПС-4 неверно введена расчетная схема присоединения №21 (насос размещен на подающем трубопроводе), фактически насосы расположены на перемычке, не учитывается работа существующих подкачивающих насосов. Тепловые нагрузки не соответствуют исходным данным (в электронной модели QСО= 13,5541 Гкал/ч, QВ= 1,1532 Гкал/ч, QГВС= 0,1399 Гкал/ч, (в исходных данных QСО= 18,2003 Гкал/ч, QВ= 1,954 Гкал/ч, QГВС= 0,0362 Гкал/ч).

- ЦТП №89 расчетная схема присоединения №1 не учитывает работу существующих подкачивающих насосов.

- ЦТП №49 корректирующий насос системы отопления IL 150/325-37/4 указан как циркуляционный насос системы ГВС. Для системы отопления указан несуществующий насос марки К160/30 (К150-125-315).  На всех тепловых пунктах марки насосов привести в соответствие исходным данным. Пропускная способность регулирующего клапана (Kreg) указано значение 1000 т/ч, не соответствует паспортному значению клапана TAC V 222-150-350 c пропускной способностью 350 м3/ч, на всех тепловых пунктах необходимо значение Kreg привести в соответствие паспортными характеристиками регуляторов.