Замечания к схеме теплоснабжения

Книга 1 том 1

Страница 247

Проектирование и начало реконструкции участков магистральных тепловых сетей по проспекту Мира от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с увеличением диаметра с 2Ду700 до 2Ду800 и проспекту Ленина от 1ТК40 до 1ТК42 с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду700

Общая протяженность реконструируемого участка – 1,6 км в двухтрубном исчислении.

Общая протяженность реконструируемого участка – 1,72 км в двухтрубном исчислении

Начало строительства магистральной тепловой сети 2ДУ500 2Ду400 по ул. Игоря Киртбая

- протяженность в двухтрубном исчислении – 500 метров (2Ду500), 286 метров (2Ду400).

Протяженность в двухтрубном исчислении составляет 493,3 м (2Ду 500), 316,6 м (2Ду 400)

Страница 293

Для подключения перспективных потребителей в микрорайоне 27А, необходимо выполнить реконструкцию участка магистральных тепловых сетей по улице Геологическая от 9ТК6 до 9ТК12А с увеличением диаметра с 2Ду400 до 2Ду500. Протяженность реконструируемого участка – 819 м.

Протяженность реконструируемого участка составляет 727,2 м

Страница 301

Завершение реконструкции участка магистральных тепловых сетей по улице Виктора Пархомовича от 9ТК12А до ТК(проект) с увеличением диаметра с 2Ду250 до 2Ду400

Протяженность существующего реконструируемого участка от 9ТК12а до УТ4 Ду 300 – 165,3 м. Указать протяженность проектируемого участка от УТ4 до ТК проект.

Книга 1 том 2

Страница 137, 242

Строительство магистральной тепловой сети 2ДУ500 - 500 м, 2Ду400 - 286 м. по ул. Игоря Киртбая в зону перспективной застройки микрорайонов 35, 35а, 50 от 1ТК-46 до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин")

Протяженность в двухтрубном исчислении составляет 493,3 м (2Ду 500), 316,6 м (2Ду 400)

Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 (участок от 5ТК4б до 3ТК24)

Строительство тепловой сети планируется после строительства III тепловывода (не ранее 2030 года)

Строительство магистральной тепловой сети 2ДУ500 - 500 м, 2Ду400 - 286 м. по ул. Игоря Киртбая в зону перспективной застройки микрорайонов 35, 35а, 50 от 1ТК-46 до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин")

Реализация запланирована на 2027 – 2028 гг., в таблице – 2026 – 2027 гг.

Страница 145, 262

Реконструкция участка магистральных тепловых сетей по улице Виктора Пархомовича от 9ТК12А до ТК(проект) с увеличением диаметра с 2Ду250 до 2Ду400 протяженностью 144 м. для обеспечения перспективных нагрузок и резервирования зоны теплоснабжения мкр. 27А

Протяженность существующего реконструируемого участка от 9ТК12а до УТ4 Ду 300 – 165,3 м. Указать протяженность проектируемого участка от УТ4 до ТК проект.

Страница 146, 262

По реконструкции тепломагистрали №1 со сроком реализации в 2027 году – указать, что это разработка проектной документации (как это сделано на странице 137 по строительству сетей от 1ТК46) либо объединить мероприятия, оставив финансирование по годам.

Страница 154, 245

Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10

Реализация после 2029 года

Страница 160, 249

Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого инв.№30805 Участок от 3ТК17 до 3ТК18

Реализация запланирована на 2029 год, убрать финансирование из 2026 года

Страница 161, 249

Замена магистральных сетей тепловодоснабжения Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41)

Неактуально, убрать

Замена магистральных сетей тепловодоснабжения Тепломагистраль №1 от павильона П1 до 2ТК-1, (через пр.Мира) Участок от П1 до 2ТК1

Разделить на 2 участка:

- Участок от П1 до Н2, реализация – 2027 год

- Участок от Н2 до 2ТК1, реализация – 2028 год

Замена магистральных сетей тепловодоснабжения Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4 Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 (инв. №30279)

Реализация – 2027 год

Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13 Участок от 6ТК14 до 5ТК13

Реализация – 2029 год

Страница 162, 249

Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения от ПС-4 Участок по Нефтеюганскому шоссе 54

Реализация – 2028 год

Страница 163, 250

Замена магистральных сетей тепловодоснабжения Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома) Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13

Мероприятие неактуально, необходимо убрать

Страница 170, 254

Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В" инв.№30648. Участок от т.А до 8ТК6

Реализации – 2028 год

Страница 180, 260

Замена магистральных сетей тепловодоснабжения Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-3

Поправить название, участок от 2ТК22 до ЦТП-31

Страница 155, 246

Модернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи инв.№30731. Участок от точки опуска до точки подъема

Реализации – 2029 год, убрать финансирование из 2026 года совсем

Книга 2 глава 5

Страница 71

Завершение реконструкции участка магистральных тепловых сетей по улице Виктора Пархомовича от 9ТК12А до ТК(проект) с увеличением диаметра с 2Ду250 до 2Ду400

Аналогично замечанию страница 301 книга 1 том 1

Таблица 2.3

Те же замечания, что и к книге 1 том 2

Книга 2 глава 8

Таблица 4.1, 8.1, 9.1, 12.1

Те же замечания, что и к книге 1 том 2

Книга 2 глава 12

Таблица 1.2

Те же замечания, что и к книге 1 том 2

Замечание ко всей книге

Отсутствует информация по строительству участка тепловой сети 2Ду 500 от 7ТК2 до котельной №4. Данное мероприятие будет реализовано совместно с реконструкцией и вводом в эксплуатацию котельной №4 СГМУП «ГТС».

Также необходимо убрать следующие мероприятия (в связи с исключением их из перечня мероприятий):

002.02.08.086 «Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72»

002.02.08.098 «Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54»

002.02.08.104 «Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52»

002.02.08.105 «Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51

Книга 2 глава 11

Страница 234

Утверждение, что  расход циркуляции 4850 м3 через ПКТС в автономном режиме работы соответствует тепловой мощности источника 350 Гкал/ч, сомнительно. При таком расходе возможна работа только двух котлов КВГМ-100, которые предназначены для работы в пиковом режиме.

Аварийный режим при отключении СГРЭС-1

Текстовая часть и рис. 9.4 не соответствуют друг другу. Зоны работы котельных №2,3 определены неправильно.

Аварийный режим при отключении СГРЭС-2

Почему аварийный режим при отключении СГРЭС-2 рассчитан на 2032 год? Считаем, что аварийный режим необходимо рассчитывать на дату актуализации схемы, а не на будущее.

Учитывая, что ПКТС в автономном режиме работы не сможет выдавать 350 Гкал/ч, а, судя по текстовой части, в расчётах принята именно эта цифра, считаем необходимым выполнить новые расчёты с учётом реальной мощности ПКТС. Все расчёты должны быть выполнены на год актуализации схемы теплоснабжения, а не на 2032 год.