Замечания Книга 1 Том 1

- Исключить котельную пос. Мостотряд-94 (стр.23 таб. 1.3. Книга 1, а также по всем книгам)

- Стр. 53 Рис. 2.13. Зона действия котельной №22 Олимпия. Изменить с учетом подключенного объекта «Музей Барсова Гора)

- Стр. 54 Рис. 2.14. Зона действия котельная №23 «Ледовый дворец». Изменить с учетом перспективного объекта «ООО Швабе-Москва» Центр высоких биомедицинских технологий.

- Стр. 54 Рис.2.15. Зона действия котельной №24. Изменить с учетом перспективного объекта ООО "СЗ Автор.Про"  с учетом трех Многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр.37

- Стр. 166 Таб. 2.3. Радиус эффективности теплоснабжения. Котельная №24, 23 Изменить с учетом замечаний п.3,4

- Стр. 293 Завершение реконструкции участка магистральных тепловых сетей по ул. Геологическая от 9ТК6 до 9ТК12А с увеличением диаметра с 2Ду400 до 2Ду500.

УТ-4

Подключение Пойма-4 предусмотреть в УТ-4

7. Стр. 301 Завершение реконструкции участка магистральных тепловых сетей по улице Виктора Пархомовича от 9ТК12А до ТК(проект) с увеличением диаметра с 2Ду250 до 2Ду400.

ТК (проект) заменить на УТ-4.

Существующий диаметр трубопроводов от 9ТК12А до УТ-4- 2Ду300мм. Внести изменения с 2Ду250 на 2Ду300.

- Таблица 4.1– Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии в период с 2026 по 2044 гг. и таблица 10.4 (стр.298)

Включить новое строительство котельная №28 п.Юность

Замечания Книга 1 Том 2.

- Стр. 13 5.1.1. Реконструкция и ввод в эксплуатацию котельной №4 СГМУП «ГТС» с последующим переключением части нагрузки мкр. А с ПКТС на котельную №4.

Заменить выражение части нагрузки мкр. А на части нагрузки мкр. 17-20

- Стр. 14 рис. 5.1 Котельная№4 указана нагрузка 29,516 Г/час. Изменить на установленную.

- Стр.145 Код мероприятия 002.02.04.006 Реконструкция участка магистральных тепловых сетей по улице Виктора Пархомовича от 9ТК12А до ТК(проект) с увеличением диаметра с 2Ду250 до 2Ду400 протяженностью 144 м. для обеспечения перспективных нагрузок и резервирования зоны теплоснабжения мкр. 27А. Внести с замечаниями согласно п. 7 Книга 1 Том 1.

- Стр. 281,292 Таб.10.1 пункт 9  и таб.10.3 пункт 9 Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» добавить сети. (Подключение нового потребителя ООО «Шваба-Москва Центр высоких технологий)

Замечания Книга 2  Том 1 и Том2

- Стр. 206, стр. 96 Том 2  * - Указана величина аварий на сетях СГМУП «ГТС» /ООО «СГЭС» заменить слово «аварий» на «функциональные отказы и инциденты»

- Стр.230 , 249, 256 исключить ПС-1 (ликвидирована)

- Стр.279,280 Зона действия котельных №23,24,22 учесть с учетом замечаний Книга 1 Том 1

Книга 2 Глава 2 Приложение 1

| 621 | МКУ "УКС Сургутского района" | Экспозиционно-выстовочный центр "Сургутский район-моя Родина" | пгт Барсово | Котельная №22 СГМУП "ГТС" | 2026 | 0,1000 | 0,2352 | 0,335 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменить в данной редакции (Наименование объекта, тепловые нагрузки, срок подключения) Примечание: подключение по индивидуальному тарифу. Замена насосного оборудования в котельной №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | МКУ "УКС Сургутского района" | Выставочный мультимедийный музейный центр-территория достопримечательного места Барсова гора | пгт Барсово | Котельная №22 СГМУП "ГТС" | 4 кв. 2027 | 0,2000 |  | 0,2 |

Исключить поз.№81 подключение данного объекта не предусмотрено.

| 81 | МАУ "Городской культурный центр" | 38. Дом культур |
| --- | --- | --- |

Исключить поз.№129. Задвоение с позицией 620 (ООО «СГЭС (ООО Сибпромстрой-Югория))

| 129 | не определен | 10. Детский сад | 36 мкр | Котельная К-45 | 2031 | 0,6370 | 0,1690 | - | 0,8060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Замечания Книга 2 Глава 4

Стр. 29  Котельная №13 СГМУП «ГТС» Установленная тепловая мощность. Изменить по годам с учетом реконструкции котельной №13

Замечание Книга 2 Глава 7

Стр. 41 7.1. Реконструкция и ввод в эксплуатацию котельной №4 СГМУП «ГТС» с последующим переключением части нагрузки мкр. А с ПКТС на котельную №4 изменить мкр.А на мкр. 17, 18-19-20

Рисунок 7.1 – Перспективная зона действия котельной №4 изменить тепловую нагрузку источника на установленную

Таблица 15.1 – Радиус эффективного теплоснабжения изменить с учетом ранее написанных замечаний Книга 1 Том 1

Замечания Книга 2 Глава 8

- Таблица 11.1 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения (таблица П30.7 МУ) Пояснить нагрузку вновь застраиваемых микрорайонов, например Пойма-4 нагрузка 2,106 Г/час, по некоторым застраиваемым мкр. отсутствует тепловая нагрузка.

- Реконструкция участка магистральных тепловых сетей по улице Виктора Пархомовича от 9ТК12А до ТК(проект) с увеличением диаметра с 2Ду250 до 2Ду400 протяженностью 144 м. для обеспечения перспективных нагрузок и резервирования зоны теплоснабжения мкр. 27А. По всем книгам и таблицам заменить на 2Ду300

Замечание Книга 2 Глава 13

Стр. 26 Котельная №13 (СГМУП «ГТС») СГМУП "ГТС" в зоне ЕТО №1,2,3 Установленная тепловая мощность котельной: изменить по годам с учетом  реконструкции источника

Замечания Книга 2 Глава 15

Таблица 2.1 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)

№ системы теплоснабжения 9 Котельная №23 "Ледовый Дворец" СГМУП «ГТС» столбец Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации добавить сети, далее по всем таблицам исправить.

Замечание Книга 2 Глава 5

- Стр. 56 Завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию котельной №4 СГМУП «ГТС». Переключение части нагрузки микрорайона А с ПКТС на соответствующую перспективную зону действия котельной №4. Заменить мкр. А на мкр.17,18-19-20

- Стр.75 Таблица 1.1, рис.1.51 – Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии в период с 2026 по 2044 гг. Добавить новая котельная №28 п.Юность

Замечание Книга 2 Глава 3 (эл. модель)

Исключить объект

Точка подключения. Сети до точки подключения построены (выделены красным)

Не верно указана точка подключения объекта ЖД №1

Исключит п. 129. Задвоение с п. 620

Объект ООО «Зори» не верно указана точка подключения.

Точка подключения

Предусмотреть подключение Поймы-4 в УТ-4. С учетом переустройства сетей от 9ТК12А до УТ-4

Балансодержатель СГМУП «ГТС»