| СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ # ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ # (СГМУП «ГТС») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РТС-2 |  |  | И.о. начальника ТО Кривоноговой М.К. |
| СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
| 22 мая 2026 г. | № 24/387 |  |  |
| О рассмотрении схемы ТС |  |  |  |
| Уважаемая Маргарита Константиновна! В ответ на СЗ №08/89 от 12.05.2026г. по итогам рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут на период 2027-2028 года выявлены следующие замечания: Книга 1. Том.2: - Таблица 6.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ) тыс. руб. без НДС стр. 137 сроки реализации мероприятия «Сети теплоснабжения от кот. №13 до ТК проект. по ул. Саянская» ПИР – 2028г, СМР - 2029-2030гг. - Таблица 6.4 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Сургута, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса исправить наименования и сроки реализации мероприятий согласно откорректированных ИП ТС и ИП ГВС 2027-2029гг., утверждённой программы производственного развития СГМУП «ГТС» на 2026г., ИП ТС и ИП ГВС 2023-2026г. с учётом всех изменений. - Исключить мероприятие № 002.02.03.153 стр.178 «Замена внутриквартальных сетей тепловодоснабжения. Сети тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 в мкр.18» в связи со сносом объекта. - Таблица 9.4 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Сургута на период до 2044 г. (тыс. руб. без НДС) исправить наименования и сроки реализации мероприятий согласно откорректированных ИП ТС и ИП ГВС 2027-2029гг., утверждённой программы производственного развития СГМУП «ГТС» на 2026г., ИП ТС и ИП ГВС 2023-2026г. с учётом всех изменений; - Исключить №№ 002.02.03.053 Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) и 002.02.03.054 стр. 254 Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит); - Исключить мероприятие № 002.02.03.195 стр.271 «Замена внутриквартальных сетей тепловодоснабжения. Сети тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 в мкр.18» в связи со сносом объекта. Книга 2. Глава 1 Том 1: - Таблица 3.49 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей. В таблице повторяются объекты, в подгруппе Сети теплоснабжения указаны объекты горячего и холодного водоснабжения. Откорректировать таблицу. Книга 2. Глава 1 Том 2: - Таблица 7.2 – Потребители, присоединенные по открытой схеме. Откорректировать таблицу согласно фактическим данным, с учётом отключённых потребителей. Так, к примеру, ж.д. Озёрная 11А и 19 отключены ещё в 2024г. Книга 2. Глава 8: - Таблицы 9.1 и 12.1 – исправить наименования и сроки реализации мероприятий согласно откорректированных ИП ТС и ИП ГВС 2027-2029гг., утверждённой программы производственного развития СГМУП «ГТС» на 2026г., ИП ТС и ИП ГВС 2023-2026г. с учётом всех изменений; - Исключить мероприятие № 002.02.03.153 «Замена внутриквартальных сетей тепловодоснабжения. Сети тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 в мкр.18» в связи со сносом объекта. Книга 2. Глава 9: - Таблица 1.1 – Перечень потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме. Откорректировать таблицу согласно фактическим данным, с учётом отключённых потребителей. Так, к примеру, ж.д. Озёрная 11А и 19 отключены ещё в 2024г. Книга 2. Глава 11: - Таблица 7.1 - Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - исправить наименования и сроки реализации мероприятий согласно откорректированных ИП ТС и ИП ГВС 2027-2029гг., утверждённой программы производственного развития СГМУП «ГТС» на 2026г., ИП ТС и ИП ГВС 2023-2026г. с учётом всех изменений; - Исключить мероприятие № 002.02.03.153 «Замена внутриквартальных сетей тепловодоснабжения. Сети тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 в мкр.18» в связи со сносом объекта. Книга 2. Глава 12: - Таблица 1.5 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб. без НДС – замечания аналогичны предыдущему. Книга 2. Глава 16: - Таблица 2.1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на год реализации без НДС, тыс. руб.– замечания аналогичны предыдущему. Электронная модель в ZuluGis: - на схеме должны быть отображены только мероприятия по замене сетей, исключить мероприятия в части замены теплогидроизоляции; - мероприятия должны соответствовать откорректированным ИП ТС и ИП ГВС 2027-2029гг., утверждённой программы производственного развития СГМУП «ГТС» на 2026г., ИП ТС и ИП ГВС 2023-2026г. с учётом всех изменений; - на модели не верно отображён участок сетей от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2; не в полном объёме нанесено мероприятие «Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38». |  |  |  |

| Начальник района |  | Р.В. Ларионов |
| --- | --- | --- |

Ведущий инженер РТС-2 Кудёлко О.В. +7 (3462) 21-15-90